## Arkusz1
L.p. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi
1 | Mam pytanie odnośnie wielkości jednorazowej dostawy | Koagulant - 5000 kg/ miesiąc , flokulant 150 kg/miesiąc
2 | - jakie są nazwy handlowe obecnie stosowanych produktów. | KEMIRA PIX 113 oraz SUPERFLOC® C-496
3 | oraz rodzaju opakowania (paletopojemniki czy dostawy w autocysternie). | pix musi być dostarczony w opakowaniach dostawcy gdyż my nie posiadamy swoich(pojemniki 1000 litrów). Przynajmniej pierwsza dostawa, a potem może być z cysterny przepompowywane.
4 | jakimi partiami mają być organizowane dostawy (DPPL, cysterna, ilość worków na paletach itp.) | pix musi być dostarczony w opakowaniach dostawcy gdyż my nie posiadamy swoich(pojemniki 1000 litrów). Przynajmniej pierwsza dostawa, a potem może być z cysterny przepompowywane.
5 | minimalny/maksymalny czas na realizację zamówienia jednostkowego | 3-4 dni od zamówienia
6 | czy można umówić się na wizję lokalną, pobór próbki ścieków/wody celem pobrania i przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych doboru polielektrolitu. | Nie, na tym etapie postepowania niestety nie ma takiej możliwości, planujemy przygotować taką możliwość dla dostawców, którzy zaoferują najatrakcyjniejsze stawki
7 | jaka jest wymagana wysokość tłoczenia | Wysokość tłoczenia 1m.
8 | rodzaj stosowanej maszyny na której są używane wskazane produkty [chodzi oczywiście o KEMIRA PIX 113 oraz SUPERFLOC® C-496] | Środki te są dozowane do 3 flokulatorów, produkcji: NijhuisWater (przepustowość 12,5M3/h), Inerga (przepustowość 12,5m3/h) oraz firmy Pamapol S.A. (przepustowość 35m3/h)
9 | wymagane minimalne parametry ścieków/wody do osiągnięcia po zastosowaniu oferowanych produktów. | Minimalne wymagania dla ścieków oczyszczonych: - BZT5: 25,0 gO2/m3 -ChZT CR: 125,0 gO2/m3 - zawiesina ogólna: 35,0 - pH: 6,5-8,5 - temperatura: <35C - fosfor ogólny 3mg/l - substancje ekstrahujące się eterem naftowym: 20g/m3 - żelazo ogólne 10g/m3 Ostatnie wyniki badań ścieków po oczyszczaniu chemicznym: - BZT5: 1521,0 gO2/m3 -ChZT CR: 2940 gO2/m3 - zawiesina ogólna: 51,0 - pH: 4,5 - temperatura: <27,9C - fosfor ogólny 10,1mg/l - substancje ekstrahujące się eterem naftowym: <15g/m3 - żelazo ogólne 16,2/m3
10 | parametry ścieków/wody surowej poddawanej obróbce z zastosowanie proponowanych środków. | Parametry ścieków surowych są uzależnione od specyfiki i wielkości produkcji. Nie posiadamy aktualnego wyniku badań ścieków surowych.