Wzór-Załącznik nr 1A do SIWZ

Zadanie nr 1

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________*

Adres: _________________________________________________________________________________*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail: _______________________________________________________________________________________*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ____________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł – Zadanie nr 1 – SZAFA RACK 42U zewnętrzna z klimatyzatorem oraz przyłącze światłowodowe

- Oferujemy asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 2A do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Cena za j.m. netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena za j.m. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SZAFA RACK 42U zewnętrzna z klimatyzatorem oraz przyłącze światłowodowe ……………………. (producent, typ, model symbol – jeśli dotyczy)** | szt |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie dostawy asortymentu w terminie do ………..** dni roboczych (maksimum 40 dni roboczych), licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

III. Oświadczamy, że:

      - Na dostarczony asortyment udzielamy ………** (min. 36) miesięcznej gwarancji oraz ………** (min. 36) miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego;

      - Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

      - Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na Platformie.

      - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego za pośrednictwem Platformy

      - W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

IV. Informujemy, że:

- Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**** .......................................................................................................(nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ....................................................................................................................*

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres: …………………………………………………………………………………………………………………*na nr fax: ....................................................* lub adres e-mail .......................................................*

- Zaproszenie, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ na adres e-mail: ………………………………………………………………*

V. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

* - należy wpisać ,

** - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/rękojmi oraz termin wykonania dostawy wskazany w nawiasie

*** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór-Załącznik nr 1B do SIWZ

Zadanie nr 2

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________*

Adres: _________________________________________________________________________________*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail: _______________________________________________________________________________________*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ____________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł – Zadanie nr 2 – SZAFA RACK 42U zewnętrzna z klimatyzatorem

- Oferujemy asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 2B do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Cena za j.m. netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena za j.m. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SZAFY RACK 42U zewnętrzna z klimatyzatorem ……………………. (producent, typ, model symbol – jeśli dotyczy)** | szt |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie dostawy asortymentu w terminie do ………..** dni roboczych (maksimum 40 dni roboczych), licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

III. Oświadczamy, że:

- Na dostarczony asortyment udzielamy ………** (min. 36) miesięcznej gwarancji oraz ………** (min. 36) miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego;

- Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2B do SIWZ;

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego);

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na Platformie.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego za pośrednictwem Platformy

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

IV. Informujemy, że:

- Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**** .......................................................................................................(nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ....................................................................................................................*

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres: …………………………………………………………………………………………………………………*na nr fax: ....................................................* lub adres e-mail .......................................................*

- Zaproszenie, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ na adres e-mail: ………………………………………………………………*

V. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

* - należy wpisać ,

** - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/rękojmi oraz termin wykonania dostawy wskazany w nawiasie

*** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór-Załącznik nr 1C do SIWZ

Zadanie nr 3

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________*

Adres: _________________________________________________________________________________*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail: _______________________________________________________________________________________*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ____________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł – Zadanie nr 3 – STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW SGM5ES TRX TETRA w obudowie RACK 19”, wraz z wykonaniem instalacji antenowej

- Oferujemy asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 2C do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Cena za j.m. netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena za j.m. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW SGM5ES TRX TETRA w obudowie RACK 19”, wraz z wykonaniem instalacji antenowej ……………………. (producent, typ, model symbol – jeśli dotyczy)** | szt |  |  |  |

II. Oferujemy wykonanie dostawy asortymentu w terminie do ………..** dni roboczych (maksimum 40 dni roboczych), licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

III. Oświadczamy, że:

- Na dostarczony asortyment udzielamy ………** (min. 36) miesięcznej gwarancji oraz ………** (min. 36) miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego;

- Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2C do SIWZ;

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego);

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na Platformie.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego za pośrednictwem Platformy

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

IV. Informujemy, że:

- Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**** .......................................................................................................(nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ....................................................................................................................*

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres: …………………………………………………………………………………………………………………*na nr fax: ....................................................* lub adres e-mail .......................................................*

- Zaproszenie, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ na adres e-mail: ………………………………………………………………*

V. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

* - należy wpisać ,

** - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/rękojmi oraz termin wykonania dostawy wskazany w nawiasie

*** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór-Załącznik nr 1D do SIWZ

Zadanie nr 4

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________*

Adres: _________________________________________________________________________________*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail: _______________________________________________________________________________________*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ____________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP,, WZP-227/20/18/Ł – Zadanie nr 4 – STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN DMR w obudowie RACK 19” wraz z wykonaniem instalacji antenowej

I.  Oferujemy asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 2D do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Cena za j.m. netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena za j.m. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN DMR w obudowie RACK 19” wraz z wykonaniem instalacji antenowej ……………………. (producent, typ, model symbol – jeśli dotyczy)** | szt |  |  |  |

- II. Oferujemy wykonanie dostawy asortymentu w terminie do ………..** dni roboczych (maksimum 40 dni roboczych), licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

III. Oświadczamy, że:

- Na dostarczony asortyment udzielamy ………** (min. 36) miesięcznej gwarancji oraz ………** (min. 36) miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego;

- Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2D do SIWZ;

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego);

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na Platformie.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego za pośrednictwem Platformy

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

IV. Informujemy, że:

- Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**** .......................................................................................................(nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ....................................................................................................................*

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres: …………………………………………………………………………………………………………………*na nr fax: ....................................................* lub adres e-mail .......................................................*

- Zaproszenie, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ na adres e-mail: ………………………………………………………………*

V. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

* - należy wpisać ,

** - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/rękojmi oraz termin wykonania dostawy wskazany w nawiasie

*** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór-Załącznik nr 1E do SIWZ

Zadanie nr 5

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________*

Adres: _________________________________________________________________________________*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail: _______________________________________________________________________________________*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ____________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł – Zadanie nr 5 – STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN DMR w obudowie RACK 19”

I.  Oferujemy asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 2E do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Cena za j.m. netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena za j.m. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN DMR w obudowie RACK 19”” ……………………. (producent, typ, model symbol – jeśli dotyczy)** | szt |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie dostawy asortymentu w terminie do ………..** dni roboczych (maksimum 40 dni roboczych), licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

III. Oświadczamy, że:

- Na dostarczony asortyment udzielamy ………** (min. 36) miesięcznej gwarancji oraz ………** (min. 36) miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego;

- Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2E do SIWZ;

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego);

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na Platformie.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego za pośrednictwem Platformy

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

IV. Informujemy, że:

- Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**** .......................................................................................................(nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ....................................................................................................................*

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres: …………………………………………………………………………………………………………………*na nr fax: ....................................................* lub adres e-mail .......................................................*

- Zaproszenie, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ na adres e-mail: ………………………………………………………………*

V. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

* - należy wpisać ,

** - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/rękojmi oraz termin wykonania dostawy wskazany w nawiasie

*** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór-Załącznik nr 1F do SIWZ

Zadanie nr 6

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________*

Adres: _________________________________________________________________________________*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail: _______________________________________________________________________________________*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ____________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł – Zadanie nr 6 – STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN TETRA w obudowie RACK 19”

I.  Oferujemy asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 2F do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Cena za j.m. netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena za j.m. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN TETRA w obudowie RACK 19” ……………………. (producent, typ, model symbol – jeśli dotyczy)** | szt |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie dostawy asortymentu w terminie do ………..** dni roboczych (maksimum 40 dni roboczych), licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

III. Oświadczamy, że:

- Na dostarczony asortyment udzielamy ………** (min. 36) miesięcznej gwarancji oraz ………** (min. 36) miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego;

- Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2F do SIWZ;

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego);

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na Platformie.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego za pośrednictwem Platformy

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

IV. Informujemy, że:

- Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**** .......................................................................................................(nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ....................................................................................................................*

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres: …………………………………………………………………………………………………………………*na nr fax: ....................................................* lub adres e-mail .......................................................*

- Zaproszenie, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ na adres e-mail: ………………………………………………………………*

V. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

* - należy wpisać ,

** - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/rękojmi oraz termin Wykonania wskazany w nawiasie

*** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Załącznik nr 2 A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1

SZAFA RACK 42U zewnętrzna z klimatyzatorem oraz przyłącze światłowodowe

Szafa pod masztem powinna spełniać następujące parametry:

### szafa RACK wysokość użytkowa 42U 19” wykonana z metalu (stal, aluminium);

### minimalne wymiary zewnętrzne szafy: 2229 mm x 709 mm x 709 mm

### klasa szczelności minimum IP54;

### drzwi przednie jednoskrzydłowe w pełni metalowe z zamkiem trzypunktowym ryglowym zamykanym na klucz inny niż 1333;

### ściana tylna metalowa przykręcana;

### ścianki boczne metalowe, przykręcane;

### belki 19” 42U przednie i tylne;

### cokół minimum 100 mm (wysokość dolnej krawędzi drzwi nad poziomem otaczającego terenu);

### 1X listwa zasilająca 19” 7 gniazd;

### uziemienie szafy;

### szafa wyposażona w oświetlenie wnętrza, włączane podczas otwarcia drzwi;

### 50 szt. śrub montażowych;

### klimatyzator minimum 1000W zamontowany na boku szafy;

### wyłącznik zestawu chłodzącego zlokalizowany na drzwiach służący do wyłączania chłodzenia podczas otwierania szafy;

### w szafie zamontowana półka służąca do zamontowania akumulatorów;

### panel dystrybucji zasilania;

### zestaw grzejny z termostatem minimum 50 W 230 AC;

### panel wentylatorów zamontowany w suficie wewnętrznym;

### Szafa wyposażona w panel rozdziału i zabezpieczenia zasilania umożliwiający przyłączenie i zabezpieczenie źródeł zasilania i odbiorników.

### Przepust kablowy zamontowany w podłodze szafy do wprowadzenia przyłączy energetycznych u podstawy szafy.

### Przepust kablowy zamontowany w podłodze szafy do wprowadzenia przyłączy światłowodowych u podstawy szafy.

### Przepust kablowy typu ROXTEC umiejscowione w tylnej lub bocznej ścianie szafy pozwalające na wprowadzenie minimum 8 kabli w tym 4 fidery Heliax LDF4-50”.

### Szafa wyposażona w przyłącze uziemiające zgodne z normami.

### Szafę wyposażyć w system nadzoru i monitoringu pracy. Wymagana jest kontrola i przesyłanie przez sieć LAN następujących parametrów:

### - sygnalizacja otwarcia drzwi szafy

### - sygnalizacja zasilania szafy

### - sygnalizacja pracy klimatyzatora (odczyt temperatury wewnątrz szafy)

Montaż szafy, jego miejsce, sposób mocowania do podłoża, rozmieszczenie przyłączy oraz sposób wprowadzenia przewodów do szafy powinien być przeprowadzony w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Budowa kabla światłowodowego 12J pomiędzy zewnętrzną szafą RACK zainstalowaną u podstawy masztu, oraz szafą RACK zainstalowaną w budynku. (połączenie LAN pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi z zewnętrznej szafie RACK, a siecią LAN w budynku). Długość relacji nie przekroczy 100 m.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje kabel światłowodowy jednomodowy 12J.

- Wykonawca wykona zapasy kabla światłowodowego na obu końcach relacji o długości minimum 15 m.

- Wykonawca rozszyje zakończenia kabla światłowodowego na przełącznicach światłowodowych 19” 1U, 12 x SC/APC

- Wykonawca dostarczy 24 szt. sznurów optycznych łączeniowych (patchcord) jednomodowych duplex 2m.

- Wykonawca dokona zakupu wszelkich materiałów i osprzętu koniecznego do zbudowania linii optotelekomunikacyjnej, montażu jej zakończeń w szafach teleinformatycznych oraz dokonania pomiarów.

- Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich włókien zgodnie z normą ZN-96/TPSA-002.

- Poza kanalizacją, gdzie linia optotelekomunikacyjna będzie wprowadzona kabel światłowodowy należy układać w peszlu niepalnym na istniejących drabinkach teletechnicznych oraz szachtach technicznych.

- Wszystkie zakupione materiały winny posiadać atest producenta stwierdzający zgodność tych materiałów z odpowiednimi normami.

Załącznik nr 2B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 2

SZAFA RACK 42U zewnętrzna z klimatyzatorem

Szafa pod masztem powinna spełniać następujące parametry:

### szafa RACK wysokość użytkowa 42U 19” wykonana z metalu (stal, aluminium);

### minimalne wymiary zewnętrzne szafy: 2229 mm x 709 mm x 709 mm

### klasa szczelności minimum IP54;

### drzwi przednie jednoskrzydłowe w pełni metalowe z zamkiem trzypunktowym ryglowym zamykanym na klucz inny niż 1333;

### ściana tylna metalowa przykręcana;

### ścianki boczne metalowe, przykręcane;

### belki 19” 42U przednie i tylne;

### cokół minimum 100 mm (wysokość dolnej krawędzi drzwi nad poziomem otaczającego terenu);

### 1X listwa zasilająca 19” 7 gniazd;

### uziemienie szafy;

### szafa wyposażona w oświetlenie wnętrza, włączane podczas otwarcia drzwi;

### 50 szt. śrub montażowych;

### klimatyzator minimum 1000W zamontowany na boku szafy;

### wyłącznik zestawu chłodzącego zlokalizowany na drzwiach służący do wyłączania chłodzenia podczas otwierania szafy;

### w szafie zamontowana półka służąca do zamontowania akumulatorów;

### panel dystrybucji zasilania;

### zestaw grzejny z termostatem minimum 50 W 230 AC;

### panel wentylatorów zamontowany w suficie wewnętrznym;

### Szafa wyposażona w panel rozdziału i zabezpieczenia zasilania umożliwiający przyłączenie i zabezpieczenie źródeł zasilania i odbiorników.

### Przepust kablowy zamontowany w podłodze szafy do wprowadzenia przyłączy energetycznych u podstawy szafy.

### Przepust kablowy zamontowany w podłodze szafy do wprowadzenia przyłączy światłowodowych u podstawy szafy.

### Przepust kablowy typu ROXTEC umiejscowione w tylnej lub bocznej ścianie szafy pozwalające na wprowadzenie minimum 8 kabli w tym 4 fidery Heliax LDF4-50”.

### Szafa wyposażona w przyłącze uziemiające zgodne z normami.

### Szafę wyposażyć w system nadzoru i monitoringu pracy. Wymagana jest kontrola i przesyłanie przez sieć LAN następujących parametrów:

### - sygnalizacja otwarcia drzwi szafy

### - sygnalizacja zasilania szafy

### - sygnalizacja pracy klimatyzatora (odczyt temperatury wewnątrz szafy)

Załącznik 2c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 3

STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW SGM5ES TRX TETRA w obudowie RACK 19”

wraz z wykonaniem instalacji antenowej

# Zestaw umożliwiający zdalne sterowanie radiotelefonem Motorola MTM5400 z wykorzystaniem technologii IP. (np. Zestaw firmy TRX składający się z SGM5ES-sterowanie IP radiotelefonem oraz SGM5E Klient, lub równoważne rozwiązanie)

Na zestaw składa się:

- serwer SGM5ES, do którego podłączona jest część nadawczo – odbiorcza radiotelefonu Motorola MTM5400;

- stacja kliencka SGM5E, do której podłączony jest front panel radiotelefonu Motorola MTM5400.

1.1.  Wymagania minimalne:

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola MTM5400 za pomocą protokołu IP (sieć LAN/WAN).

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola MTM5400 bez potrzeby zmiany jego oprogramowania.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem poprzez front panel radia Motorola MTM5400  podłączonego do stacji klienckiej.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem za pomocą dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość jednoczesnego podłączenia do wielu serwerów. Oprogramowanie musi być dostarczone przez Wykonawcę.

    - Oprogramowanie musi wymagać podania loginu i hasła przed połączeniem
z serwerem.

    - Możliwość jednoczesnego sterowania radiotelefonem za pomocą stacji klienckiej oraz za pomocą dedykowanego oprogramowania z wielu komputerów.

    - Zestaw musi zapewniać pełną funkcjonalność radiotelefonu.

    - Zestaw musi zapewnić możliwość nadawania i odsłuchiwania sygnału audio z radia.

    - Możliwość odczytywania zawartości wyświetlacza.

    - Możliwość korzystanie z przycisków radiotelefonu oraz klawiatury numerycznej.

    - Możliwość połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL.

    - Możliwość kodowania sygnału audio przesyłanego w pakietach IP.

    - Możliwość podłączenia do rejestratora rozmów poprzez IP w celu nagrywania audio oraz zawartości wyświetlacza radiotelefonu .

    - Możliwość połączenia do rejestratora rozmów do nagrywania komunikacji poprzez linię analogową

    - Dostarczone urządzenia muszą być zasilane z sieci 230V AC. W przypadku zaproponowania  urządzenia zasilanego innym napięciem wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę odpowiedniego zasilacza.

  - Sposób montażu serwerów zdalnego sterowania wraz z radiotelefonami w szafie teletechnicznej w obudowie RACK 19” 1R2U

Urządzenie powinno posiadać:

- wyprowadzone złącza antenowe typu N,

- wbudowany zasilacz,

- złącze zasilające 230V,

- gniazda sieciowe LAN,

- złącza do akumulatorów 12V

- złącze SMA do anten GPS.
Moduł powinien posiadać 2 wentylatory zapewniające obieg powietrza sterowane termostatem (z regulacją).

  - Ukompletowanie zestawu zdalnego sterowania wraz z systemem antenowym

    - Serwer zdalnego sterowania radiotelefonu						szt. 1

    - Stacja kliencka zdalnego sterowania radiotelefonu					szt. 1

    - Obudowa RACK wraz zasilaczem 							szt. 1

    - Oprogramowanie do programowania serwera i stacji klienckiej 			szt. 1

    - Oprogramowanie do sterowania radiotelefonem 					szt. 1

    - Antena typu Procom CXL70-1LW/l								szt. 1

    - Fider antenowy typu Heliax LDF4-50A o długości około 50 metrów

    - Odgromnik gazowy typu PolyPhaser							szt. 1

    - Deklaracja zgodności CE.

    - Instrukcja obsługi w języku polskim.

- W szafie RACK zainstalować komplet zdalnego sterowania w obudowie RACK 1R2U wraz z zasilaczem dedykowanym. Dodatkowo System dyspozytorski wyposażyć w 1 sztukę manipulatorów wraz z serwerem klienckim (SGM5E). Manipulatory będą montowane na terenie budynku komisariatu. Urządzenia połączyć siecią LAN i skonfigurować.

System antenowy:

Na maszcie zainstalować:

- 1 szt. antena UHF, minimalny zakres pracy 380-395 MHz (typu Amphenol Procom CXL70-1LW/l) wysokość posadowienia- szczyt masztu.

- Fidery antenowe prowadzone wzdłuż masztu/wieży o długości maksimum 50 metrów na linię kablową, wykonać przy użyciu kabla antenowego typu Heliax LDF4-50A lub równoważnego. Przejścia pomiędzy kablem 1/2”, a antenami zrealizować przy pomocy krótkiego odcinka miękkiego kabla (jumper).

- W szafie RACK zamontować listwę ekwipotencjalną, do której należy przymocować odgromniki gazowe typu PolyPhaser. Listwę należy połączyć osobnym kablem ochronnym, bezpośrednio z odgromieniem wieży/masztu. Końce kabli 1/2” wprowadzić bezpośrednio do szafy RACK i połączyć z odgromnikami gazowymi. Połączenia pomiędzy odgromnikami, a urządzeniami radiowymi wykonać miękkim kablem (jumper).

- W przypadku montażu na maszcie kratowym zastosować odskocznie o długości minimum 40 cm.

Załącznik 2d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 4

STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN DMR w obudowie RACK 19”

wraz z wykonaniem instalacji antenowej

# Zestaw umożliwiający zdalne sterowanie radiotelefonem Motorola DM4601e z wykorzystaniem technologii IP. (np. Zestaw firmy TRX składający się z SGM5ES-sterowanie IP radiotelefonem oraz SGM5E Klient, lub równoważne rozwiązanie)

Na zestaw składa się:

- serwer SGM5ES, do którego podłączona jest część nadawczo – odbiorcza radiotelefonu Motorola DM4601e;

- stacja kliencka SGM5E, do której podłączony jest front panel radiotelefonu Motorola DM4601e.

1.1.  Wymagania minimalne:

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola DM4601e za pomocą protokołu IP (sieć LAN/WAN).

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola DM4601e bez potrzeby zmiany jego oprogramowania.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem poprzez front panel radia Motorola DM4601e  podłączonego do stacji klienckiej.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem za pomocą dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość jednoczesnego podłączenia do wielu serwerów. Oprogramowanie musi być dostarczone przez Wykonawcę.

    - Oprogramowanie musi wymagać podania loginu i hasła przed połączeniem
z serwerem.

    - Możliwość jednoczesnego sterowania radiotelefonem za pomocą stacji klienckiej oraz za pomocą dedykowanego oprogramowania z wielu komputerów.

    - Zestaw musi zapewniać pełną funkcjonalność radiotelefonu.

    - Zestaw musi zapewnić możliwość nadawania i odsłuchiwania sygnału audio z radia.

    - Możliwość odczytywania zawartości wyświetlacza.

    - Możliwość korzystanie z przycisków radiotelefonu oraz klawiatury numerycznej.

    - Możliwość połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL.

    - Możliwość kodowania sygnału audio przesyłanego w pakietach IP.

    - Możliwość podłączenia do rejestratora rozmów poprzez IP w celu nagrywania audio oraz zawartości wyświetlacza radiotelefonu .

    - Możliwość połączenia do rejestratora rozmów do nagrywania komunikacji poprzez linię analogową

    - Dostarczone urządzenia muszą być zasilane z sieci 230V AC. W przypadku zaproponowania  urządzenia zasilanego innym napięciem wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę odpowiedniego zasilacza.

  - Sposób montażu serwerów zdalnego sterowania wraz z radiotelefonami w szafie teletechnicznej w obudowie RACK 19” 1R2U

Urządzenie powinno posiadać:

- wyprowadzone złącza antenowe typu N,

- wbudowany zasilacz,

- złącze zasilające 230V,

- gniazda sieciowe LAN,

- złącza do akumulatorów 12V

- złącze SMA do anten GPS.
Moduł powinien posiadać 2 wentylatory zapewniające obieg powietrza sterowane termostatem (z regulacją).

  - Ukompletowanie zestawu zdalnego sterowania

    - Serwer zdalnego sterowania radiotelefonu						szt. 1

    - Stacja kliencka zdalnego sterowania radiotelefonu					szt. 1

    - Obudowa RACK wraz zasilaczem 							szt. 1

    - Oprogramowanie do programowania serwera i stacji klienckiej 			szt. 1

    - Oprogramowanie do sterowania radiotelefonem 					szt. 1

    - Antena typu Procom CXL 2-5SL								szt. 1

    - Fider antenowy typu  Heliax LDF4-50A o długości około 50 metrów

    - Odgromnik gazowy typu PolyPhaser							szt. 1

    - Deklaracja zgodności CE.

    - Instrukcja obsługi w języku polskim.

- W szafie RACK zainstalować komplet zdalnego sterowania firmy TRX (SGM5ES) w obudowie RACK 1R2U wraz z zasilaczem dedykowanym. Dodatkowo System dyspozytorski wyposażyć w 1 sztukę manipulatorów wraz z serwerem klienckim (SGM5E). Manipulatory będą montowane na terenie budynku komisariatu. Urządzenia połączyć siecią LAN i skonfigurować.

System antenowy:

Na maszcie/wieży zainstalować:

- 1 szt. antena typu Procom CXL 2-5SL pracująca w paśmie 164-174MHz, zainstalowane na szczycie masztu (na podeście technicznym w stożku ochronnym iglicy odgromowej)

- Fidery antenowe prowadzone wzdłuż masztu/wieży o długości maksimum 50 metrów na linię kablową, wykonać przy użyciu kabla antenowego typu Heliax LDF4-50A. Przejścia pomiędzy kablem 1/2”, a antenami zrealizować przy pomocy krótkiego odcinka miękkiego kabla (jumper).

- W szafie RACK zamontować listwę ekwipotencjalną, do której należy przymocować odgromniki gazowe typu PolyPhaser. Listwę należy połączyć osobnym kablem ochronnym, bezpośrednio z odgromieniem wieży/masztu. Końce kabli 1/2” wprowadzić bezpośrednio do szafy RACK i połączyć z odgromnikami gazowymi. Połączenia pomiędzy odgromnikami, a urządzeniami radiowymi wykonać miękkim kablem (jumper).

- W przypadku montażu na maszcie kratowym zastosować odskocznie o długości minimum 80 cm.

Załącznik nr 2e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN DMR w obudowie RACK 19”

# Zestaw umożliwiający zdalne sterowanie radiotelefonem Motorola DM4601e z wykorzystaniem technologii IP. (np. Zestaw firmy TRX składający się z SGM5ES-sterowanie IP radiotelefonem oraz SGM5E Klient, lub równoważne rozwiązanie)

Na zestaw składa się:

- serwer SGM5ES, do którego podłączona jest część nadawczo – odbiorcza radiotelefonu Motorola DM4601e;

- stacja kliencka SGM5E, do której podłączony jest front panel radiotelefonu Motorola DM4601e.

1.1.  Wymagania minimalne:

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola DM4601e za pomocą protokołu IP (sieć LAN/WAN).

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola DM4601e bez potrzeby zmiany jego oprogramowania.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem poprzez front panel radia Motorola DM4601e  podłączonego do stacji klienckiej.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem za pomocą dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość jednoczesnego podłączenia do wielu serwerów. Oprogramowanie musi być dostarczone przez Wykonawcę.

    - Oprogramowanie musi wymagać podania loginu i hasła przed połączeniem
z serwerem.

    - Możliwość jednoczesnego sterowania radiotelefonem za pomocą stacji klienckiej oraz za pomocą dedykowanego oprogramowania z wielu komputerów.

    - Zestaw musi zapewniać pełną funkcjonalność radiotelefonu.

    - Zestaw musi zapewnić możliwość nadawania i odsłuchiwania sygnału audio z radia.

    - Możliwość odczytywania zawartości wyświetlacza.

    - Możliwość korzystanie z przycisków radiotelefonu oraz klawiatury numerycznej.

    - Możliwość połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL.

    - Możliwość kodowania sygnału audio przesyłanego w pakietach IP.

    - Możliwość podłączenia do rejestratora rozmów poprzez IP w celu nagrywania audio oraz zawartości wyświetlacza radiotelefonu .

    - Możliwość połączenia do rejestratora rozmów do nagrywania komunikacji poprzez linię analogową

    - Dostarczone urządzenia muszą być zasilane z sieci 230V AC. W przypadku zaproponowania  urządzenia zasilanego innym napięciem wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę odpowiedniego zasilacza.

  - Sposób montażu serwerów zdalnego sterowania wraz z radiotelefonami w szafie teletechnicznej w obudowie RACK 19” 1R2U

Urządzenie powinno posiadać:

- wyprowadzone złącza antenowe typu N,

- wbudowany zasilacz,

- złącze zasilające 230V,

- gniazda sieciowe LAN,

- złącza do akumulatorów 12V

- złącze SMA do anten GPS.
Moduł powinien posiadać 2 wentylatory zapewniające obieg powietrza sterowane termostatem (z regulacją).

  - Ukompletowanie zestawu zdalnego sterowania

    - Serwer zdalnego sterowania radiotelefonu.

    - Stacja kliencka zdalnego sterowania radiotelefonu.

    - Obudowa RACK wraz zasilaczem

    - Oprogramowanie do programowania serwera i stacji klienckiej.

    - Oprogramowanie do sterowania radiotelefonem.

    - Deklaracja zgodności CE.

    - Instrukcja obsługi w języku polskim.

Załącznik nr 2f do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 6

STEROWANIA DO RADIOTELEFONÓW po sieci LAN TETRA w obudowie RACK 19”

# Zestaw umożliwiający zdalne sterowanie radiotelefonem Motorola MTM5400 z wykorzystaniem technologii IP. (np. Zestaw firmy TRX składający się z SGM5ES-sterowanie IP radiotelefonem oraz SGM5E Klient, lub równoważne rozwiązanie)

Na zestaw składa się:

- serwer SGM5ES, do którego podłączona jest część nadawczo – odbiorcza radiotelefonu Motorola MTM5400;

- stacja kliencka SGM5E, do której podłączony jest front panel radiotelefonu Motorola MTM5400.

1.1.  Wymagania minimalne:

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola MTM5400 za pomocą protokołu IP (sieć LAN/WAN).

    - Możliwość obsługi radiotelefonu Motorola MTM5400 bez potrzeby zmiany jego oprogramowania.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem poprzez front panel radia Motorola MTM5400  podłączonego do stacji klienckiej.

    - Możliwość sterowania radiotelefonem za pomocą dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość jednoczesnego podłączenia do wielu serwerów. Oprogramowanie musi być dostarczone przez Wykonawcę.

    - Oprogramowanie musi wymagać podania loginu i hasła przed połączeniem
z serwerem.

    - Możliwość jednoczesnego sterowania radiotelefonem za pomocą stacji klienckiej oraz za pomocą dedykowanego oprogramowania z wielu komputerów.

    - Zestaw musi zapewniać pełną funkcjonalność radiotelefonu.

    - Zestaw musi zapewnić możliwość nadawania i odsłuchiwania sygnału audio z radia.

    - Możliwość odczytywania zawartości wyświetlacza.

    - Możliwość korzystanie z przycisków radiotelefonu oraz klawiatury numerycznej.

    - Możliwość połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL.

    - Możliwość kodowania sygnału audio przesyłanego w pakietach IP.

    - Możliwość podłączenia do rejestratora rozmów poprzez IP w celu nagrywania audio oraz zawartości wyświetlacza radiotelefonu .

    - Możliwość połączenia do rejestratora rozmów do nagrywania komunikacji poprzez linię analogową

    - Dostarczone urządzenia muszą być zasilane z sieci 230V AC. W przypadku zaproponowania  urządzenia zasilanego innym napięciem wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę odpowiedniego zasilacza.

  - Sposób montażu serwerów zdalnego sterowania wraz z radiotelefonami w szafie teletechnicznej w obudowie RACK 19” 1R2U

Urządzenie powinno posiadać:

- wyprowadzone złącza antenowe typu N,

- wbudowany zasilacz,

- złącze zasilające 230V,

- gniazda sieciowe LAN,

- złącza do akumulatorów 12V

- złącze SMA do anten GPS.
Moduł powinien posiadać 2 wentylatory zapewniające obieg powietrza sterowane termostatem (z regulacją).

  - Ukompletowanie zestawu zdalnego sterowania

    - Serwer zdalnego sterowania radiotelefonu.

    - Stacja kliencka zdalnego sterowania radiotelefonu.

    - Obudowa RACK wraz zasilaczem

    - Oprogramowanie do programowania serwera i stacji klienckiej.

    - Oprogramowanie do sterowania radiotelefonem.

    - Deklaracja zgodności CE.

    - Instrukcja obsługi w języku polskim.

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy oświadczam, że:

- wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

albo

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – załączam następujące dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….…………………

..................................................dnia .............................r.

(miejscowość)

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy oświadczam o:

- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),

albo

- w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych– załączam następujące dokumenty potwierdzających zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….…………………

..................................................dnia .............................r.

(miejscowość)

Wzór-Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia radiowego dla jednostek i komórek organizacyjnych KSP, WZP-227/20/18/Ł w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Ustawy oświadczam, że wobec Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie.

..................................................dnia .............................r.

(miejscowość)