Zał. Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej projektowanego budynku przy ulicy Kaliska 41.

- Przedmiot zamówienia.

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej

oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego

do budynku przy ulicy Kaliska 41

we Włocławku

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany: „Sieć ciepłownicza. Włocławek ul. Kaliska, Dz. Nr 90/20 KM 54,             116 KM 78. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kaliskiej. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI.”

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny. Włocławek ul. Kaliska 41, Dz. Nr 116, 61, 62/1 KM 78. Przyłącze cieplne. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI.”

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13                        w Warszawie

W/w dokumenty stanowią załączniki Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

a)	przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn80/160 oraz 2xDn65/140

- spięcie wybudowanego odcinka sieci z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą 2xDn100/200

- odtworzenie terenów w zakresie związanym z wybudowanym odcinkiem sieci

- budowę przyłącza cieplnego o średnicy 2xDn50/125

- spięcie wybudowanego przyłącza cieplnego z nowo zrealizowaną osiedlową siecią ciepłowniczą

- wprowadzenie przyłącza cieplnego do budynku

- w skład zakończenie przyłącza cieplnego w pomieszczeniu węzła poza rurami stalowymi b/s wchodzą:

  - kulowe kołnierzowe zawory odcinające

  - kulowe kołnierzowe zawory na spince manometrycznej

  - kulowe kołnierzowe zawory na odpowietrzeniach

  - manometr

  - kurek manometryczny trójdrożny cieczowy

  - zbiorniki odpowietrzające

  - antykorozja i izolacja termiczna

  - króćce dla potrzeb spięcia węzła cieplnego z przyłączem

b)	sieć i przyłącze cieplne wykonać w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową

c)	w miejscach skrzyżowań sieci i przyłącza cieplnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zamontować dwudzielne rury osłonowe typu AROT w kolorze właściwym do osłanianego medium

d)	przejście siecią w ulicy Kaliskiej wykonać w stalowych rurach osłonowych Dn250 o długości 10,50mb każda

Sieć ciepłownicza – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej Dn80/160 z istniejącą wysokoparametrową osiedlową siecią ciepłowniczą Dn100/200 projektuje się poprzez wstawienie w sieć trójników TW-100x80.

Koniec sieci Dn65/140 pozostawiony do dalszej jej rozbudowy zakończyć                   w sposób przewidziany w PB.

Istniejąca wysokoparametrowa osiedlowa sieć ciepłownicza Dn100/200 zlokalizowana jest na działce Nr 90/20 KM 54..

- sposób włączenia – trójniki TW-100x80 – 2szt

- sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- na sieci w miejscu i w sposób opisany w PB należy zamontować trójniki:

  - TW-65x50 – 2szt

- na sieci w miejscach i w sposób opisany w PB należy zamontować zawory preizolowane:

  - ZK-80 – 2kpl

- sieci posiadają możliwość dalszej rozbudowy, punkt przewidziany do tego celu oraz sposób jego zakończenia określa PB

- zmianę średnicy sieci wykonać za pomocą zwężki preizolowanej ZR-80x65 – 2szt

- sieci ciepłownicze realizowana będą na terenie działek:

- sieć Dn80/160

  - Nr 90/20 KM 54

  - Nr 116 KM 78

- sieć Dn65/140

  - Nr 116 KM 78

- teren po którym przebiegać będzie sieć ciepłownicza to teren:

- nieutwardzony

- utwardzony

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 90/20 KM 54

- teren zielony – trawnik

- działka Nr 116 KM 78

- teren zielony – trawnik

- chodnik z płytek betonowych szarych

- chodnik z kostki betonowej Polbruk

- jezdnia ulicy Kaliskiej  o nawierzchni asfaltowej

- długość odcinka sieci ciepłowniczej

- długość całkowita nowo realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej wynosi około 97,10mb w tym:

  - sieć Dn80/160  około  75,50mb

  - sieć Dn65/140 około  21,60mb

- długość nowo realizowanych odcinków sieci ciepłowniczej na poszczególnych działkach:

- Nr 90/20 KM 54

  - sieć Dn80/160 – około 70,70mb

- Nr 116 KM 78

  - sieć Dn80/160  – około   4,80mb

  - sieć Dn65/140 – około  21,60mb

- zagłębienie realizowanych odcinków sieci ciepłowniczej zmienne od 1,21m do 1,49 (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Przyłącze cieplne do budynku Kaliska 41 – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego przyłącza cieplnego z nowo realizowanym odcinkiem osiedlowej sieci ciepłowniczej projektuje się poprzez połączenie przez spaw doczołowy                    na trójnikach TW-65x50 wmontowanych w sieć na etapie jej realizacji – dz. Nr 116 KM 78.

- nowobudowane wysokoparametrowe przyłącze cieplne 2xDn50/125 włączyć                         w realizowaną osiedlową sieć ciepłowniczą Dn65/140 zlokalizowaną na działce                 Nr 116 KM 78

- przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sposób włączenia – spaw doczołowy Dn50 na trójnikach TW-65x50 zamontowanych w sieci

- na przyłączu w miejscach i w sposób opisany w PB należy zamontować zawory preizolowane:

  - ZK-50 – 2kpl

- przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 116 KM 78

- Nr 62/1 KM 78

- Nr 61 KM 78

- teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- utwardzony

- nie utwardzony

- pomieszczenie w budynku przeznaczone na zamontowanie w nim węzła cieplnego

f)    rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 116 KM 78

  - chodnik z kostki betonowej typu Polbruk

- działka Nr 62/1 KM 78

- nawierzchnia gruntowa

- działka Nr 61 KM 78

- nawierzchnia gruntowa – pomieszczenie w podłączanym budynku

- długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 35,10mb z czego                  w części podziemnej około 31,10mb

- długość przyłącza na poszczególnych działkach:

- Nr 116 KM 78 – około 3,00mb

- Nr 62/1 KM 78 – około 14.00mb

- Nr 61 KM 78    – około 18,10 ma z czego w preizolacji około 12,50mb,                a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu

- zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 0,73m do 1,40m (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Roboty należy wykonać zgodnie z Projektami Budowlanymi sieci i przyłącza cieplnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

- działka Nr 90/20 KM 54 – teren zielony – trawnik – Gmina Miasto Włocławek

- działka Nr 116 KM 78 – to pasy drogowy ulicy Kaliska  – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej               i Transportu z ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 62/1 KM 78 – to teren prywatny – własność TI INVESTMENT               z siedzibą przy ulicy Stodólna 56 lok 1 we Włocławku

- działka Nr 61 KM 78 – to teren prywatny – własność TI INVESTMENT               z siedzibą przy ulicy Stodólna 56 lok 1 we Włocławku

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego zastosować materiały zgodnie                 z opracowanymi w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektami Budowlanymi datowanymi na dzień 05 sierpnia 2021 roku

  - projekty te opisują szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na co najmniej 1000 lub więcej cykli dołączyć                 do dokumentów odbiorowych.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci                        i przyłącza cieplnego wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego odcinka sieci oraz przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

Link dostępu do n/w Załączników: http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=0UuTDXm

- Projekt Budowlany: „Sieć ciepłownicza. Włocławek ul. Kaliska, Dz. Nr 90/20 KM 54, 116 KM 78. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kaliskiej. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI”

– opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień     05 sierpnia 2021 roku

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny. Włocławek ul. Kaliska 41, Dz. Nr 116, 61, 62/1 KM 78. Przyłącze cieplne. Branża sanitarna. Kat. obiektu XXVI”

– opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień     05 sierpnia 2021 roku

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu

– opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13 w Warszawie, datowany na lipiec 2021 roku