Białystok 05 października 2020 r.

**Wykonawcy biorący**

**udział w postępowaniu**

nr 37/PN/2020

**Dotyczy:**postępowania numer: 37/PN/2020 na„Remont przyłącza kablowego oraz oświetlenia zewnętrznego na OC Zielona (K-5522)”.

Zamawiający - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z póżn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu nr 37/PN/2020 do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje:

w elemencie 2 przedmiaru

2.16. Badanie linii kablowych nn - 4-żyłowych - 6 odcinków

2.17. Badanie linii kablowych nn - 5-żyłowych - 2 odcinki

2.18. Dopuszczenie do prac przez PGE Dystrybucja - 2 szt.

w elemencie 6 przedmiaru

6.7. Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja linii kablowych - I kpI.

**Odpowiedz:**

W elemencie 2 przedmiaru:

Badanie linii kablowych nn - 4-żyłowych - 6 odcinków

Badanie lini kablowych nn 5-żyłowych - 2 odcinki

*Zamawiający informuję, iż całość badań i pomiarów sieci ujęto w rozdziale 6 przedmiaru robot.*

Dopuszczenie do prac przez PGE Dystrybucja - 2 szt.

*Zasilanie obiektu zrealizowane zostanie ze złącza kablowego z układem pomiarowym półpośrednim nn. Po wykonaniu złącza Zamawiający będzie w posiadaniu klucza do komory rozłącznika zalicznikowego przeznaczonego dla odbiorcy - gdzie należy przyłączyć WLZ. W związku z powyższym nie przewiduje się konieczności dopuszczenia do prac przez PGE Dystrybucja.*

Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja linii kablowych - 1 kpl.

*Koszty nadzoru geodezyjnego i inne koszty kontroli technicznej stanowią koszt ogólne budowy, które to uwzględniane są w wyliczeniu ceny kosztorysowej jako jeden z narzutów kosztorysu (koszty pośrednie) i stanowią dopełnienie dla kosztów bezpośrednich, kalkulowanych bezpośrednio na podstawie nakładów i cen jednostkowych.*

W związku z wpłynięciem pytania od Wykonawcy dotyczącym zapisów w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Komisja przetargowa nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**KOMENDANT**

**/-/ wz. ppłk Mirosław SOSNA**

Przemysław Miastkowski, tel.: 261 397 206- SZP

05.10.2020 r.

T: 2712/B5