Zakres czynności konserwacyjnych i przeglądów dla wytwornic wody lodowej firmy Climaveneta i chłodnic rzędowych firmy  Saifor

Poniższa instrukcja wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji została przygotowana na podstawie wymogów gwarancyjnych producenta. Należy zwrócić uwagę, że niżej wymienione prace mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Dotyczy to również dokumentowania prac konserwacyjnych, które jest niezbędną częścią regularnej konserwacji.

W dzienniku urządzenia należy zapisywać parametry pracy pompy ciepła w odstępach tygodniowych. Dziennik jest ważnym narzędziem dla pracowników serwisu. W czasie przeglądów gwarancyjnych jest często niezbędne sprawdzenie regularnych zapisów dziennika urządzenia.

Firma CHILLER Oy warunkuje realizację gwarancji na dostarczone urządzenia wykonywaniem okresowych przeglądów serwisowych przez autoryzowany personel co najmniej:  2 razy w roku, jeżeli urządzenie pracuje cały rok

Zakres podstawowych czynności podczas okresowego przeglądu serwisowego wytwornic wody lodowej:

- weryfikacja zapisów w książce urządzenia oraz logów w systemie „Service Next” (o ile zakupiono tę usługę)

- sprawdzenie aktualnych parametrów pracy urządzenia oraz zgodności nastaw z parametrami - fabrycznymi i/lub projektowymi

- ocena pracy urządzenia w celu wykrycia nieprawidłowości - hałaśliwe sprężarki, nietypowe drgania, zdemontowane elementy, ślady wycieków

- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej – zaciski zasilania, styczniki i elementy regulacyjne, rezystancje uzwojeń

- sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań poszczególnych elementów

- sprawdzenie stanu oleju w sprężarkach

- sprawdzenie filtrów

- sprawdzenie stanu połączeń spajanych i innych połączeń

- sprawdzenie stanu izolacji rurociągów, uzupełnienie ubytków

- wykrywanie i usuwanie śladów korozji poszczególnych elementów urządzenia

- sprawdzenie stanu technicznego zaworów i siłowników

- weryfikacja stanu urządzeń zabezpieczających (czujniki przepływu i ciśnienia, szczelność zamknięcia ciśnieniowych zaworów nadmiarowych, zabezpieczenia elektryczne pomp i sprężarek)

- sprawdzenie zgodności z projektem stężeń glikolu w obiegach, gdzie jest on zastosowany

- sprawdzenie pod względem wycieków substancji kontrolowanych zgodnie „Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” oraz przepisami wykonawczymi do niej. W razie potrzeby usunięcie przyczyny wycieku i uzupełnienie czynnika chłodniczego

- sprawdzenie aktualności wersji oprogramowania sterownika oraz jego aktualizacja w razie potrzeby

- sprawdzenie liczników czasu pracy podzespołów wytwornicy wody lodowej

Co najmniej 2 razy w roku (na wiosnę i jesienią) wykonywać przeglądy drycoolerów:

- usunięcie zanieczyszczeń stałych (liście, gałęzie, śmieci itp.) z powierzchni drycoolerów

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych

- weryfikacja połączeń kabli elektrycznych do wentylatorów, stanu izolacji i uziemienia

- weryfikacja czy nie występują wycieki lub uszkodzenia powierzchni roboczej drycoolera

- weryfikacja stanu mocowania i prawidłowości pracy wentylatorów, czy nie występują nietypowe dźwięki i/lub drgania

- sprawdzenie czystości lamelek i ewentualne wykonanie ich czyszczenia za pomocą dedykowanych płynów czyszczących o odpowiednim pH a następnie płukanie wodą

W przypadku urządzeń wyposażonych w moduł Ecotronic (elektronicznej regulacji prędkości obrotowej wentylatorów drycoolera) w trakcie każdego przeglądu gwarancyjnego sprawdzać pracę modułu w trybie „automatycznym” oraz „by-pass” a także sprawdzić stan filtrów powietrza modułu. W przypadku silnego zabrudzenia wymienić wkłady filtrów powietrza.

Zakres czynności konserwacyjnych i przeglądów dla chłodnic rzędowych HDC firmy SAIFOR .

Poniższa instrukcja wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji została przygotowana na podstawie wymogów gwarancyjnych producenta. Należy zwrócić uwagę, że niżej wymienione prace mogą  być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel, posiadający upoważnienie producenta lub jego przedstawiciela na Polskę, firmy STEPSYSTEMS Sp. z o.o.

Dotyczy to również  dokumentowania  prac konserwacyjnych, które jest  niezbędną częścią regularnej konserwacji.

W dzienniku urządzenia należy zapisywać parametry pracy chłodnicy w odstępach tygodniowych. Dziennik  jest ważnym narzędziem dla pracowników serwisu. W czasie przeglądów gwarancyjnych  do weryfikacji poprawności pracy urządzenia często niezbędne jest sprawdzenie regularnych zapisów dziennika urządzenia.

Firma SAIFOR warunkuje realizację  gwarancji na dostarczone urządzenia wykonywaniem okresowych  przeglądów serwisowych przez autoryzowany personel co najmniej 4 razy w roku.

Zakres podstawowych czynności podczas okresowego przeglądu serwisowego chłodnic rzędowych:

- weryfikacja zapisów w książce urządzenia

- sprawdzenie aktualnych parametrów pracy urządzenia oraz zgodności nastaw z parametrami fabrycznymi i/lub projektowymi

- ocena pracy urządzenia w celu wykrycia nieprawidłowości  - hałaśliwe wentylatory, nietypowe drgania, zdemontowane elementy, ślady wycieków

- sprawdzenie filtrów powietrza. W razie potrzeby ich oczyszczenie sprężonym powietrzem lub wymiana

- sprawdzenie stanu połączeń spajanych i innych połączeń

- sprawdzenie stanu izolacji rurociągów, uzupełnienie ubytków

- wykrywanie i usuwanie śladów korozji poszczególnych elementów urządzenia

- sprawdzenie stanu technicznego  zaworów i siłowników

- weryfikacja 	stanu 	urządzeń 	pomiarowych i zabezpieczających (czujniki przepływu, temperatury/wilgotności, szczelność zamknięcia ciśnieniowych zaworów nadmiarowych,

- sprawdzenie aktualności wersji oprogramowania sterownika oraz jego aktualizacja w razie potrzeby

- sprawdzenie poprawności pracy nawilżacza parowego oraz stanu elektrod i ew. obecności kamienia kotłowego w zbiorniku nawilżacza. W razie potrzeby płukanie zbiornika nawilżacza lub jego wymiana (odpłatna)

- sprawdzenie czystości lamelek chłodnicy i ewentualnie wykonanie ich czyszczenia za pomocą dedykowanych płynów czyszczących o odpowiednim pH a następnie płukanie wodą

- sprawdzenie logów urządzenia oraz liczników czasu pracy podzespołów. Reset liczników filtrów powietrza oraz układu hydraulicznego.