Wejherowo, dnia 09.10.2019 r.

D.25C/250/ 707 /2019

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”., znak: D25C/251/N/25-49rj/19, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami siwz pkt. 26 Zamawiający nie wymaga wraz z ofertą dostarczenia: kart, certyfikatów i innej dokumentacji nawet jeśli jest o niej mowa w załączniku nr 1a lub załączniku 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do oferty zawiera rozdz. VIII SIWZ i tylko takie dokumenty Wykonawca załącza na etapie składania ofert. Pozostałe dokumenty, o których mowa w innych miejscach SIWZ Wykonawca będzie przedstawiał na etapie realizacji umowy.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o informację czy do oferty należy załączyć załącznik nr 2 – zestawienie parametrów technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do oferty zawiera rozdz. VIII SIWZ i tylko takie dokumenty Wykonawca załącza na etapie składania ofert. Pozostałe dokumenty, o których mowa w innych miejscach SIWZ Wykonawca będzie przedstawiał na etapie realizacji umowy.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż jeśli chodzi o wyposażenie to projekt koncepcyjno-zamienny jest nadrzędny nad referencyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że projekt koncepcyjno-zamienny jest nadrzędny nad referencyjnym

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wiążącym opisem technologii medycznej jest opis z załącznika nr 2 a nie zamieszczony w projekcie referencyjnym „opis technologia medyczna”- 12 Technologia medyczna tom 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wiążącym opisem technologii medycznej jest opis z załącznika nr 2 w projekcie koncepcyjno-zamiennym a nie zamieszczony w projekcie referencyjnym „opis technologia medyczna”- 12 Technologia medyczna tom 2.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami siwz pkt. 21 przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i wyposażenia  wyszczególnionego wyłącznie w załączniki nr 1a i 1b do PKZ i oznaczonych czerwonym kolorem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 21 przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i wyposażenia wyszczególnionego wyłącznie w załączniku nr 1a oznaczonych czerwonym kolorem i 1b do PKZ .

11. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż urządzenia i wyposażenie nie ujęte w załączniku 1a i 1b nie są w zakresie postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że urządzenia i wyposażenie nie ujęte w załączniku 1a i 1b nie są w zakresie postępowania.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1c do PKZ - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawcy mają jedynie wykonać prace przygotowawcze budowlano-instalacyjne natomiast Inwestor dokona montażu i uruchomienia urządzeń i wyposażenia przez niego dostarczonego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma wykonać prace przygotowawcze budowlano-instalacyjne dla wymagań urządzeń znajdujących się w Załączniku nr 1C, natomiast montaż i uruchomienie urządzeń i wyposażenia dokonają Wykonawcy wybrani przez Inwestora w odrębnych postępowaniach przetargowych.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a , łóżko szpitalne Ac3 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawców łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o symbolu Ac3, ilość 21 sztuk? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie nakłada żadnych parametrów technicznych, jedyny wymóg to „łóżko szpitalne – sterowanie elektrycznie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyłącza z niniejszego postępowania obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę łóżek szpitalnych – o symbolu Ac3 w ilości 21 sztuk.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a , biurko o symbolu B180’ - Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opisu biurka 180’ ponieważ załącznik nr 2 nie zawiera opisu o którym mowa w zał. 1a

Odpowiedź Zamawiającego:

Biurko wykonane z płyty wiórowej z okleiną z folii, krawędzie płyty oklejone taśmą PCV o grubości min. 1mm. Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubości min 0,30 mm. Wszystkie meble maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach

15. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a , szafka depozytowa symbol Ca’’ - Zwracamy się z prośbą o udostępnienie parametrów technicznych szafki depozytowej symbol Ca’’ ponieważ załącznik nr 2 nie zawiera opisu o którym mowa w zał. 1a.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szafka wykonana z płyty wiórowej z okleiną z folii, krawędzie płyty oklejone taśmą PCV o grubości min. 1mm. Wszystkie meble maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie nakłada żadnych parametrów technicznych na wymagane dostarczane wyposażenie takie jak: myjnia dezynfektor obuwia operacyjnego (symbol M-op)-1szt., myjnia do naczyń sanitarnych wersja stojąca (symbol Ms1)-1szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podaje parametry urządzeń:

Dot. symbolu M-op: Komora mycia min. 50L, pojemność kosza min 40L, moc pompy obiegowej 150W, dozwolona temperatura pracy +5 stopni C/+40 stopni C.

Dot. symbolu Ms1: Komora mycia min. 50L, pojemność kosza min 40L, moc pompy obiegowej 150W, dozwolona temperatura pracy +5 stopni C/+40 stopni C.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy ilość sztuk w pozycji : „most sufitowy dla 2 stanowisk” powinna wynieść 2 szt. a nie 1 szt.? Most ten zgodnie z załącznikiem nr 2 ma występować w Sali nr 1.B48-1szt. oraz 1.B49 – 1 szt., co razem daje 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego zamówienia należy dostarczyć 2 mosty sufitowe dla 2 stanowisk - sala nr 1.B48 - 1szt. oraz sala 1.B49 – 1 szt.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. myjni wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. wyposażenia, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki myjni wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych. Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1 a - Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska, gdyż na stronie 36 załącznika 1a dwa razy występuje sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że ilość sterylizatorów parowych dla 4 jednostek sterylizacyjnych wynosi 1 sztuka, natomiast ilość sterylizatorów parowych dla 8 jednostek sterylizacyjnych wynosi 2 sztuki. Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu rejestracji obiegu narzędzi w CS i BO? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. systemu, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia systemu rejestracji obiegu narzędzi w CS i BO Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem „Zał. zabudowana systemowa Wejherowo” Zamawiający ma na myśli system zabudowy panelowej  opisanej w zał. nr 2.13

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „Zał. zabudowana systemowa Wejherowo” ma na myśli system zabudowy panelowej  opisanej w Załączniku  nr 2.13

22. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a , załącznik 2.17 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. wanny do mycia tac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia 1 sztuki wanny do mycia tac.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia ramienia pomocniczego uchylnego z gazami medycznymi i elektrycznymi? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. wyposażenia, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia ramienia pomocniczego uchylnego z gazami medycznymi i elektrycznymi. Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia konstrukcji mocującej dla myjni dla lekarzy dł. ok. 2400mm (symbol KMM) w ilości 7 szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. produktu, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia konstrukcji mocującej dla myjni dla lekarzy w ilości 7szt. Szczegółowe parametry myjni należy określić w Projekcie Wykonawczym, który jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia myjni wózków (symbol M.W.) w ilości 1 szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. produktu, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia myjni wózków w ilości 1 szt. Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy myjnia wózków (symbol M.W.-strona 17 załącznika 1a) jest to ta sama myjnia co myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych o której mowa na ostatniej stronie załącznika 1a? Prosimy o udostępnienie opisu parametrów technicznych obu myjni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że myjnia wózków (symbol M.W.-strona 17 załącznika 1a) to ta sama myjnia co myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych o której mowa na ostatniej stronie załącznika 1a. Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów podglądu wideo na sale chorych (symbol Msl) w ilości 4 szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. produktu, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że myjnia wózków (symbol M.W.-strona 17 załącznika 1a) to ta sama myjnia co myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych o której mowa na ostatniej stronie załącznika 1a . Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia noża elektrycznego (symbol Nel) w ilości 1szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. produktu, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyłącza z niniejszego postępowania dostarczenie noża elektrycznego (symbol Nel) w ilości 1szt.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia płyty chłodzącej (symbol Pch) w ilości 4szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. produktu, gdyż załącznik nr 2 go nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyłącza z niniejszego postępowania dostarczenie płyty chłodzącej (symbol Pch) w ilości 4szt.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia płuczki-dezynfektor (symbol Pd) w ilości 5szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych ww. produktu, gdyż załącznik nr 2 nie zawiera załącznika „zał. myjnia sanitarna”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podaje parametry techniczne dla płuczki-dezynfektora:

- Urządzenie fabrycznie nowe

- Model wolnostojący

- Pojemność komory minimalna:

- jeden basen z pokrywką + jedna kaczka

- trzy kaczki

(możliwość mycia basenów podłużnych o długości 55cm oraz butli od ssaków, małych misek itp.)

- Konstrukcja komory ze stali kwasoodpornej AISI316 (1.4401) lub lepszej gatunkowo

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo

- Konstrukcja wewnętrzna komory bez ostrych krawędzi, narożników i spoin.

- Komora wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie.

- Komora izolowana termicznie i akustycznie materiałem o grubości minimum 1 cm

- Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu 50dB

- System natryskowy komory wyposażony w minimum 12 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych). Nie dopuszcza się ramion natryskowych.

- Główna dysza myjąca usytuowana na tylnej ścianie komory w sposób zapewniający mycie wewnętrznych powierzchni basenów podłużnych.

- Dysza główna bez ruchomych elementów teleskopowych

- Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie.

- Uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne).

- Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu – drzwi mogą zostać otwarte dopiero po zakończeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji

- Możliwość regulacji dezynfekcji termicznej w zakresie do 93st.C włącznie (z możliwością uzyskania dezynfekcji termicznej A0=600)

- Możliwością uzyskania poziomu dezynfekcji termicznej A0=3000

- Minimum 3 w pełni automatyczne programy użytkowe wybierane bezpośrednio z klawiatury sterującej za pomocą trzech oddzielnych przycisków.

- Wszystkie programy mycia zakończone fazą dezynfekcji termicznej.

- Czas programów mycia i dezynfekcji 5-8 minut

- Program mycia krótki o czasie do 3 minut

- Zużycie wody w programach maksymalnie do 40 litrów/cykl.

- Wyposażona w uniwersalny kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów w tym basenów podłużnych krajowych o długości 55 cm. Możliwość wysunięcia kosza z uchwytów i zamiany na kosz innego typu bez użycia narzędzi.

- Konstrukcja kosza załadowczego powodująca opróżnianie załadunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory.

- Sterownik mikroprocesorowy.

- Sterownik wyposażony w dwulinijkowy wyświetlacz pozwalający na wyświetlenie komunikatów tekstowych minimum 15 znaków w każdej linii

- Na wyświetlaczu prezentowane są informacje o: stanie urządzenia, temperaturze
w komorze mycia, błędach.

- Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik temperatury.

- Wbudowana wytwornica pary o mocy minimum 4,5kW wyposażona w czujnik elektroniczny poziomu wody. Czujnik poziomu podłączony do układu sterowania.

- Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę do dysz strumieniowych – dystrybucja pary przez system dysz myjących.

- Pompa dozująca płynny środek myjąco – odkamieniający.

- Dodatkowa pompa do detergentu myjącego

- Wydajność pompy myjącej minimum 400l/min

- Konstrukcja i wykonanie urządzenia zgodne z normą PN EN 15883–1/3 lub równoważną, potwierdzone deklaracją zgodności oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą (załączyć kopię dokumentów)

- Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona deklaracja zgodności CE lub certyfikatem CE

- Wymiary urządzenia maksymalne:

- szerokość 50 cm

- głębokość 45 cm

- wysokość 180 cm

- Odpływ kanalizacyjny w myjni 100mm. Myjnia wyposażona w rurę odpływową.

- Myjnia wyposażona w przyłącze wody ciepłej i zimnej (w zestawie komplet węży zasilających)

- Przyłącze elektryczne 400V, 50Hz zgodnie ze standardem polskim.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a symbol SK– Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu komputerowego rejestracji obiegu narzędzi (symbol SK) w ilości 1szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie „wykazu wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy”, niestety nie ma w dokumentacji osobnego załącznika o którym mowa w zał. nr 1a.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia systemu komputerowego rejestracji obiegu narzędzi. Opis parametrów technicznych znajduje się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a  symbol Srej – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod pojęciem użytym w zał. nr 1a „system do dokumentacji obrazu makroskopowego” ma na myśli zintegrowany system rejestracji obrazu (obrazowanie patomorfologia) będący częścią zał. nr 2.11? Jeśli nie jest to samo to prosimy o udostępnienie „system do dokumentacji obrazu makroskopowego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pod pojęciem użytym w Załączniku nr 1a „system do dokumentacji obrazu makroskopowego” ma na myśli zintegrowany system rejestracji obrazu (obrazowanie patomorfologia) będący częścią Załącznika nr 2.11.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a  symbol Srej2 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod pojęciem użytym w zał. nr 1a „_Zał. zintegrowany system zarządzania i sterowania obrazami” ma na myśli zintegrowany system rejestracji obrazu (obrazowanie patomorfologia) będący częścią zał. nr 2.11? Jeśli nie jest to samo to prosimy o udostępnienie „_Zał. zintegrowany system zarządzania i sterowania obrazami”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a  symbol Tg4b – Czy zamawiający wymaga dostarczenia w ilości 2 szt. lodówki medycznej do przechowywania odczynników (symbol Tg4b)? Jeśli tak to prosimy o udostepnienie parametrów technicznych, gdyż  załącznik 2 ich nie zawiera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyłącza z niniejszego postępowania dostarczenie w ilości 2 szt. lodówki medycznej do przechowywania odczynników.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a  symbol syszaz – Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych systemu zarządzania całym zakładem patologii i patomorfologii, załącznik 2 obejmuje jedynie opis „zintegrowanego systemu rejestracji obrazu (obrazowanie patomorfologia)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia systemu zarządzania całym zakładem patologii i patomorfologii w niniejszym postępowaniu.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wytrząsarki do płytek krwi z inkubacją i monitoringiem temperatury (symbol Wpk) w ilości 1szt.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie jej parametrów technicznych,  niestety załącznik 2 nie zawiera opisu ww. wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia wytrząsarki do płytek krwi z inkubacją i monitoringiem temperatury w niniejszym postępowaniu.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Z uwagi na rozbieżności między załącznikiem 1a a załącznikiem 2 zwracamy się z prośbą o dokładne sprawdzenie i określenie opisanego w zał. 2 wymaganego wyposażenia wraz z ich ilościami. Zgodnie z załącznikiem 2 opisano następujące wyposażenie:

Załącznik 2.1

Most sufitowy dla 2 stanowisk dł. 5600 mm – 1 szt. (sala nr 1.B48)

Most sufitowy dla 2 stanowisk dł. 5600 mm – 1 szt. (sala nr 1.B49)

Most sufitowy dla 5 stanowisk dł. 14000 mm – 1 szt.  (sala nr 1.B49)

Most jednostanowiskowy w konfiguracji jak dla pozostałych mostów 1 szt.  (sala nr 1.B51)

Most sufitowy dla 1 stanowiska dł. 2200mm – 2 szt. (sala nr 1.K1)

Most sufitowy dla 2 stanowisk dł. 5000mm – 3 szt. (sala nr 1.K1)

Załącznik 2.2

BLOK OPERACYJNY - sufitowe jednostki zasilające, tzw. mosty - pom. 1.B1, pom. 1.B7, pom. 1.B11, pom. nr 1.B17:  kolumna anestezjologiczna z wysięgnikiem łamanym 700/600 mm dla kroplówki, mocowanym w osi mocowania kolumny– 4 szt.; kolumna chirurgiczna – 4 szt.;

Sala operacyjna nr 5 KARDIOCHIRURGIA – pom nr 1.B55: kolumna anestezjologiczna z wysięgnikiem łamanym 700/600 mm dla kroplówki, mocowanym w osi mocowania kolumny– 1 szt.; kolumna chirurgiczna – 1 szt.; kolumna pomocnicza – 1 szt.;

Sala operacyjna nr 6 ORTOPEDIA – pom. nr 1.B59 : kolumna anestezjologiczna z wysięgnikiem łamanym 700/600 mm dla kroplówki, mocowanym w osi mocowania kolumny– 1 szt.; kolumna chirurgiczna – 1 szt.;

Sala operacyjna nr 7 ORTOPEDIA – pom. nr 1.B62 : kolumna anestezjologiczna z wysięgnikiem łamanym 700/600 mm dla kroplówki, mocowanym w osi mocowania kolumny.– 1 szt. ; kolumna chirurgiczna – 1 szt.; kolumna pomocnicza – 1 szt.

Załącznik 2.3

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm: O.KC13, O.KC17, O.KC20 – 3 szt.

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16 – 5 szt.

Most sufitowy dla 2 stanowisk dł. 4000mm – 1 szt. (sala nr 0.KC30)

Most sufitowy dla 5 stanowisk dł. 1200mm – 1 szt. (sala nr 0.KC28 SALA MIDIUM CARE)

Załącznik 2.4

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm, sala: O.K3, O.K5 – 2 szt.

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm, sala: O.K1, O.K8 – 2 szt.

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm, sala: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69  – 8 szt.

Most sufitowy dla 1 stanowiska dł. 2000mm, sala: O.K36, O.K76 – 2 szt.

Most sufitowy dla 8 stanowisk dł. 17200mm, sala O.K38 – 1 szt.

Załącznik 2.5

Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Załącznik 2.7

Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych – 1 szt.

Załącznik 2.8

Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych – 2 szt.

Załącznik 2.9

Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Załącznik 2.11

Lampa sekcyjna z kamerą (patomorfologia) – 1 szt.

Lampa sekcyjna bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Myjnia dezynfektor (patomorfologia) – 1 szt.

Zintegrowany system obrazu (obrazowanie – patomorfologia) – 1 szt.

Załącznik 2.12

Dekontaminator pomieszczeń – 1 szt.

Załącznik 2.13

System zabudowy panelowej – 1 kpl.

Załącznik 2.14

System integracji sal operacyjnych – 1 kpl.

Załącznik 2.15

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor ( 7 szt. ) + kamera (1 szt.)

Załącznik 2.16

Lampa zabiegowa – 9 szt.

Załącznik 2.17

Wanna do mycia tac

Załącznik 2.19

Kolumna anestezjologiczna – 7  szt.

Załącznik 2.20

Kolumna chirurgiczna 7 szt.

Brakuje natomiast opisów do niżej wymienionego wyposażenia, a jest o nim mowa w załączniku nr 1a : biurko o symbolu B180’ – 1 szt., szafka depozytowa symbol Ca’’ – 10 szt., szafa ubraniowa o symbolu Cd8’ -1 szt., myjnia wózków symbol M.W. -1szt., myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt. , system rejestracji obiegu narzędzi w CS i BO – 1 kpl., ramię pomocnicze uchylne z gazami medycznymi i elektrycznymi – 7 szt., konstrukcja mocująca dla myjni dla lekarzy dł. ok. 2400mm (symbol KMM) – 7 szt., monitory podglądu wideo na sale chorych – 4 szt., nóż elektryczny-1 szt., płyta chłodząca – 4 szt. , płuczko-dezynfektor – 5 szt., system komputerowy rejestracji obiegu narzędzi (symbol SK) – 1 szt., zintegrowany system zarządzania i sterowania obrazami, system zarządzania całym zakładem patologii i patomorfologii, wytrząsarki do płytek krwi z inkubacją i monitoringiem temperatury (symbol Wpk) - 1szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane parametry oraz ilości wyposażenia znajdują się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1 b, załącznik 1a  – Zwracamy się z prośbą o potwierdzanie, iż pojęcie użyte w załączniku nr 1b  „kolumna pomocnicza z gazami medycznymi i elektrycznymi” jest równoznaczne z pojęciem „ramię pomocnicze uchylne z gazami medycznymi i elektrycznymi”, użytym w załączniku nr 1a.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że pojęcie użyte w załączniku nr 1b „kolumna pomocnicza z gazami medycznymi i elektrycznymi” jest równoznaczne z pojęciem „ramię pomocnicze uchylne z gazami medycznymi i elektrycznymi”, użytym w załączniku nr 1a.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2 – Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „most jednostanowiskowy w konfiguracji jak dla pozostałych mostów – 1 szt.”. Przy tej pozycji brakuje tabeli parametrów , zwracamy się z prośbą czy jest przez pomyłkę Zamawiający jej nie umieścił czy Wykonawcy mają przyjąć konfigurację z innej (prosimy o jej wskazanie), która znajduje się w załączniku nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry mostu jednostanowiskowego znajdują się w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska w określeniu długości mostu sufitowego dla 5 stanowisk w Sali nr O.KC28 SALA MIDIUM CARE, gdyż wynosi ona 1200 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że popełnił omyłkę pisarską. Długość mostu sufitowego dla 5 stanowisk powinna wynosić 11 200 mm

41. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2.1, rysunek SZW_TECHNOLOGIA_piętro-1 pietro_technologia – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w sali 1.B51 mostu jednostanowiskowego o symbolu Md2/1 a nie jak na rysunku wpisano Md2/2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania w sali 1.B51 mostu jednostanowiskowego o symbolu Md2/1.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2, rysunek SZW_TECHNOLOGIA_piętro-1 pietro_technologia – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Sali 1.K2 mostu jednostanowiskowego? Jeśli tak to prosimy o opis parametrów (gdyż załącznik 2 nie uwzględnia tego pomieszczenia)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga w sali 1.K2 mostu jednostanowiskowego o długości 2 200 mm i parametrach określonych w Załączniku 2.2

43. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2, rysunek SZW_TECHNOLOGIA_piętro-1 pietro_technologia –  Czy nie zaszła pomyłka na rysunku w określeniu symbolu mostu jednostanowiskowego w Sali 1.K2 i powinno być Md2/1 a nie Md2/2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza,  że wymaga mostu jednostanowiskowego w Sali 1.K2 o symbolu Md2/1

44. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2, rysunek SZW_TECHNOLOGIA_piętro-1 pietro_technologia –  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy symbol zastosowany na rysunkach kM to oznaczenie kolumny pomocniczej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że symbol zastosowany na rysunkach kM to oznaczenie kolumny pomocniczej.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2.2, rysunek SZW_TECHNOLOGIA_piętro-1 pietro_technologia –  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakich salach Zamawiający wymaga dostarczenia kolumny pomocniczej: czy są to 1.B62 oraz 1.B55? Pytanie wynika z faktu, iż na rysunku w Sali 1.B55 nie ma wrysowanej dodatkowej kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia kolumny pomocniczej tylko w sali 1.B62 .

46. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż opis w załączniku 2.16 lampa zabiegowa dotyczy lampy zabiegowej sufitowej 60 000 LUX o symbolu Bl60.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że opis w Załączniku 2.16 dotyczy lamp zabiegowych  o symbolu Bl60 zgodnie z parametrami ze zmodyfikowanego Załącznika nr 2 do PKZ, opublikowanym wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r.

47. Zapytanie Wykonawcy:

lampa zabiegowa o symbolu Bl60,  Załącznik 1a, załącznik 2.16 – Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganej ilości lamp zabiegowych o symbolu Bl60 , zgodnie z załącznikiem 1a i rysunkach technologii jest to ilość 11 szt., zgodnie z załącznikiem 2.16 jest to ilość 9 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymagana ilość lamp zabiegowych o symbolu Bl60 wynosi 9 sztuk.

48. Zapytanie Wykonawcy:

szafa ubraniowa o symbolu Cd8’ załącznik 1a – Prosimy o udostępnienie parametrów szczegółowych, o których mowa przy opisie szafy ubraniowej o symbolu Cd8’w załączniku nr 1a. Załącznik nr 2 nie zawiera opisu szafy ubraniowej Cd8’.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Poz.0.K13a, Poz.0.K14, Poz.0.K17a, Poz.0.K19a, Poz.0.K38a, Poz.0.K38c, Poz.0.K42a, Poz.0.K42b, Poz.0.K44, Poz.0.K45, Poz.0.K49b, Poz.0.K52, Poz.0.K72, Poz.0.K73, Poz.0.K74, Poz.0K38d, Poz.0K50b – w załączniku nr 1a Zamawiający przy ww. pozycjach używa zwrotu „zabudowa meblowa zgodnie z rysunkiem zestawienie ….” Prosimy o wyjaśnienie jaki rysunek i zestawienie chodzi, ponieważ projekt koncepcyjno-zamienny nie zawiera żadnego zestawienia zabudowy meblowej natomiast w projekcie referencyjnym znajduje się folder „5 Projekt wnętrz tom 3 zabudowy meblowe”  w którym są opisane zabudowę meblowe jednak ich oznaczenia nie odpowiada oznaczeniom jakie Zamawiający przyjął w załączniku 1a oraz rysunkach „Rzuty Technologia medyczna”

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a szafka socjalna Cd 6 – Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych dotyczących szafki socjalnej Cd6. Projekt koncepcyjno-zamienny nie zawiera rysunków szczegółowych a projekt referencyjny zawiera folder „5 Projekt wnętrz tom 3 zabudowy meblowe”  w którym są opisane szafki socjalne jednak ich oznaczenia nie odpowiada oznaczeniom jakie Zamawiający przyjął w załączniku 1a oraz rysunkach „Rzuty Technologia medyczna”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 1a – Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opisów technologicznych i materiałowych oraz rysunków do pozycji „zabudowa meblowa długość …….”? Wiersze od 112 do 218 załącznika nr 1 a (od poz. 0.KC25 do poz. Poz-1.16)

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów oraz technologii do wszystkich pozycji „Lada posterunku pielęgniarskiego ….”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

53. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów oraz technologii do pozycji „Posterynek koordynatora”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

54. Zapytanie Wykonawcy:

Stoły - Zwracamy się z prośbą o rezygnację ze stelaży z regulacją wysokości do stołów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Stoły - Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu posiadania certyfikatów zgodności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w szafach i regałach pleców wykonanych z płyty HDF gr. 3,2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z zapytaniem czy elementy mebli opisane w zestawieniu jako płyta gr.  22 mm, mogą być wykonane z płyty gr. 25 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

58. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków lub projektów zabudów ze stali nierdzewnej do pozycji:  1.B52a; 1.B52b; 1.B82a; 1.B82b; 1.B88 (wiersz 186, 187, 192, 193, 195) załącznika nr 1a?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z zapytaniem czy półki w regałach metalowych, opisane jako chromowane mogą zostać wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający nie nakłada żadnych parametrów technicznych jeśli chodzi o łaźnię wodną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostawy łaźni wodnych w przedmiotowym postępowaniu.

61. Zapytanie Wykonawcy:

SZW_TECHNOLOGIA_parter-Parter_technologia , SZW_TECHNOLOGIA_piętro-1 pietro_technologia , SZW_TECHNOLOGIA_przyziemie-Przyziemie_technologia  – Z uwagi na brak warstwy pokazującej podział na poszczególne pomieszczenia (ścianki) zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie plików w formacie dwg, posiadające wyżej wymienioną warstwę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r. udostępnił na swojej stronie internetowej pliki w formacie dwg.

62. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie i załączenie opisów dla  niżej opisanych elementów wyposażenia (spis i symbole zgodnie z załącznikiem nr 3 karty pomieszczeń). Biorąc  pod uwagę, że system komór stołów oraz wózków musi być kompatybilny prosimy o sprecyzowanie  i podanie jako wymogu pełną współpracę w/w urządzeń. Poniżej lista urządzeń do których brakuje opisu w zamieszczonej specyfikacji.

pomieszczenie  PRO MORTE

| Lp | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 471 | Fa4 | Wózek podnośnikowy do transportu zwłok z roletą | 2 |

pomieszczenie   MYCIE I UBIERANIE ZWŁOK

| Lp | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 501 | Edmb | Stół do mycia i balsamacji ze stacja dokującą | 1 |
| 502 | Ed2 | Wózek do transportu trumny | 1 |

pomieszczenie OSTATNIE POŻEGNANIE

| Lp | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 542 | Fd2 | Wózek do transportu trumny | 1 |
| 543 | Sdpz | Stół do prezentacji zwłok | 1 |

pomieszczenie  CHŁODNIA

| Lp | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 546 | Fd3 | Elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy z przechyłem bocznym, kołem napędowym, rolką napędową | 1 |
| 543 | Sdpz | Stół do prezentacji zwłok | 1 |
| 556 | Fd3 | Elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy | 2 |

pomieszczenie  SALA  SEKCYJNA

| Lp | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 564 | Fd1 | Stół sekcyjny | 2 |
| 565 | Fd20 | Stół do przechowywania narzędzi, mobilny | 2 |
| 556 | Fd3 | Elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy | 2 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Lp. 471, 501, 502, 542, 543, 546, 543, 556, 565, 556 powyższej tabeli będą przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych i są wyłączone z niniejszego postępowania.

Lp. 564:

Należy uwzględnić w ilości 2 sztuk w załączniku 1a – parametry techniczne zgodnie z załącznikiem „Ed1 Stół sekcyjny” Zgodnie z załączoną dokumentacją na stronie prawidłowy  symbol  stołu sekcyjnego to Ed1

Opis stołu sekcyjnego:

Urządzenie fabrycznie nowe

Stół sekcyjny z przyłączem do instalacji wentylacji -  wentylacja stołuz  przepływem powietrza minimum 800m3/h,

Wykonanie: stal nierdzewna 1.4301

Możliwość ciągłej (płynnej) regulacji wysokości przy pomocy elektromechanicznego zespołu hydraulicznego.

Kolumna pionowa podtrzymująca blat stołu, okrągła, o średnicy 55 - 75 cm.

Blat stołu do sekcjonowania zwłok oraz zlew na organy sekcjonowane stanowią jedną całość z nachyleniem w kierunku odpływu

Zlew na organy sekcjonowane, kosz filtracyjny ze stali nierdzewnej z otworami perforowanymi

Blat stołu perforowany z instalacja natryskowa do spłukiwania przestrzeni pod perforacją

Baterią mieszalnikowa z manetką umożliwiającą regulację wydatku zimnej i ciepłej wody, zdejmowalny wąż

Dodatkowy kran do zlewu

Podpórka pod głowę z tworzywa PVC, ,

WYMIARY BLATU (SxD) +/-3cm: 85 X 260 cm

WYSOKOŚĆ STOŁU regulowana: min. 75 / max. 100 cm

WYMIARY ZLEWU (SxDxW) +/-3cm: 50 x 40 x 25 cm

63. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.1 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komory ze stali 1.4301 o grubości 0,8 – 1,0 mm zamiast o grubości 1,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

64. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.2 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komory ze ścianką z izolacją  PU o grubości 100mm zamiast 80 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

65. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.3 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi  komory e stali 1.4301 o grubości 0,8 – 1,0 mm  zamiast o grubości 1,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.4 Czy Zamawiający dopuszcza kasety chłodnicze (zamek drzwi) wykonany z odpornego tworzywa zamiast mosiężnych chromowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

67. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.5 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wewnętrznych  regałów wysuwanych na stopach zamiast wyposażonych w kółka  jezdne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

68. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.6 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tac w systemie częściowego spawania krawędzi (ok 5%)  zamiast tłoczonych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

69. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.7 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tac o wymiarach 205x60x4 cm  zamiast 205x62x5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

70. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA  dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3 - pyt.8 Czy Zamawiający wymaga w części komory Tg2 na ciała bariatryczne  tac powiększonych o wymiarach 205x70x5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie wykonawcy jest przyłącze ciepłownicze, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podłączenie sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego będzie po stronie Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie instalacji cieplnej od pierwszych zaworów odcinających, które znajdować się będą w węźle.

72. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy przewidzieć system poczty pneumatycznej tak jaki jest w budynku referencyjnym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na etapie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAMIENNEGO odstąpił od wykonania systemu poczty pneumatycznej

73. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę lamp zabiegowych sufitowych (BI60) z m.in. następującymi parametrami:

- matryca diodowa 12-punktowa LED o natężeniu Ec=60kLux/1m - dotyczy punktu 13.

- średnica pola oświetleniowego d10  - 13 cm - dotyczy punktu 14,

- współczynnik odwzorowania barw Ra 95 (1,5% różnicy)- dotyczy punktu 15.

- regulacja natężenia światła w zakresie 40 - 100% (niewielka różnica nie mająca          tak naprawdę znaczenia dla użytkowania lampy) - dotyczy punktu 18,

- żywotność układu świetlnego 50000 h - dotyczy punktu 19,

- mocowanie oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej dlugości 140 cm - dotyczy punktu 27,

- możliwość obrotu ramienia z oprawą o 180 stopni - dotyczy punktu 28,

- możliwość obrotu ramienia o 350 stopni - dotyczy punktu 29,

- możliwość obrotu głowicy o 180 stopni - dotyczy punktu 30.

Pozostałe parametry zgodne lub lepsze od oczekiwań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

74. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę wysięgników teleskopowych z wieszakiem na kroplówki (załącznik nr 1a poz 248 Rk) z zasłoną w kolorze pistacjowym o wymiarach

180 x200 cm (szer.x wys.).

Pozostałe parametry zgodne od oczekiwań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM

Dot. pkt. 4. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu pokrycia jednostki powłoką antybakteryjną. Rozwiązanie pokrywania powierzchni trwałą powłoką antybakteryjną jest stosowane przez Producenta tylko w przypadku produkcji dużych serii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

76. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MMW nawiązaniu do opublikowanej w/w Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści profil mostu sufitowego z gniazdami punktów poboru gazów medycznych, które są zabudowane estetycznymi obudowami,  są gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na detergenty oraz środki do dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

77. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MMW nawiązaniu do opublikowanej w/w Dot. pkt. 6. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić znaczenie zapisu w pierwszym zdaniu punktu nr 6: „Mostu wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyną medyczną maks. 310 mm „? Czy Zamawiający dopuści most sufitowy, o profilu do montażu gniazd elektrycznych, którego ścianki są nachylone w stosunku do podłogi pod nieznacznie większym kątem wynoszącym 420 , co nie ma znaczącego wpływu na jego obsługę? Czy Zamawiający dopuści most, w którym gniazda elektryczne będą zainstalowane prostopadle do podłogi, co w wielu szpitalach uważane jest jako standard niezbędny do wygodnego użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

78. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MMW nawiązaniu do opublikowanej w/w Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści panel mostu o nieco mniejszym przekroju wynoszącym 401 x 193 mm lub 362 x 292 mm? Panele te składają się z 8 kanałów  i dedykowane są do ciężkich wózków

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

79. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MMW nawiązaniu do opublikowanej w/w Dot. pkt. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu ze ściankami bocznymi zamykającymi profil  z trwałego, odpornego na UV tworzywa sztucznego, idealnie dopasowanych do przekroju poprzecznego profilu mostu, co nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe paneli. Kwestia odprowadzenia gromadzących się gazów na skutek nieszczelności została rozwiązana poprzez pionowe profile, które mogą odprowadzać gazy z profilu mostu do przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

80. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MMW nawiązaniu do opublikowanej w/w Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości od posadzki do stropu oraz wysokości od posadzki do powierzchni zewnętrznej sufitu podwieszanego w salach nr 1.B48, 1.B49, 1.B51, 1.K1 .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

81. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MMW nawiązaniu do opublikowanej w/w Prosimy Zamawiającego o informację, czy nośność stropów, do których będzie podwieszany most jest wystarczająca. Jeśli nie, to czy Zamawiający na własny koszt i odpowiedzialność dokona odpowiedniego wzmocnienia stropów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1 Pytania dot. sprzętu medycznego.
Sala nr 1.B48 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM
Sala nr 1.B49 MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM

Sala nr 1.B51 – MOST JEDNOSTANOWISKOWY W KONFIGURACJI JAK DLA POZOSTAŁYCH MOSTÓW
Sala nr 1.K1 MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MMW nawiązaniu do opublikowanej w/w Czy Zamawiający na własny koszt doprowadzi do punktów montażu mostów wszystkie niezbędne media tj. wszystkie rurociągi gazów medycznych, instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie z zaleceniami producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie wszystkich opisanych wyżej instalacji jest objęte niniejszym postępowaniem

83. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, : O.KC13, O.KC17, O.KC20

Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm, sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16

Dot. pkt. 3. Czy Zamawiający mógłby zaakceptować profil panelu składający się z 3 lub 4 odseparowanych kanałów? Aby zapewnić pełną separację instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych 230V i instalacji teletechnicznych nie ma konieczności użycia profili o większej ilości kanałów, gdyż powoduje to zwiększenie wymiarów paneli i wzrost ceny o niemal 25%.

Prosimy też o akceptację profilu panelu lakierowanego proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Powłoka taka jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu czystości niż aluminiowa powierzchnia anodowana i nie pozostają na niej żadne ślady.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w zakresie 3 lub 4 odseparowanych kanałów. Zamawiający podtrzymuje zapis w zakresie wymagania konstrukcji aluminiowej.

84. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, : O.KC13, O.KC17, O.KC20

Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm, sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16

Dot. pkt.  6. Prosimy Zamawiającego o akceptację usytuowania gniazd elektrycznych w górnej części panelu,  nachylonych prostopadle do powierzchni podłogi. Rozwiązanie takie jest bardzo często stosowane i powszechnie uznane jako wygodne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

85. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, : O.KC13, O.KC17, O.KC20

Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm, sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16

Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający zaakceptuje profil panelu z kanałem gazowym o głębokości nieznacznie większej, wynoszącej maksymalnie 112 mm? Nieco głębszy kanał ułatwi montaż połączeń rozłączalnych jakie są wymagane w pkt. 9.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

86. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, : O.KC13, O.KC17, O.KC20

Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm, sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16

Dot. pkt. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panelu ze ściankami bocznymi zamykającymi profil  z trwałego, odpornego na UV tworzywa sztucznego, idealnie dopasowanych do przekroju poprzecznego profilu mostu, co nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe paneli. Kwestia odprowadzenia gromadzących się gazów na skutek nieszczelności została rozwiązana poprzez system żeber dystansowych w tylnej części profilu od strony ściany i otworów doprowadzających.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

87. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, : O.KC13, O.KC17, O.KC20

Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm, sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16

Dot. pkt. 14. Prosimy Zamawiającego o akceptację nie jednego, lecz dwóch miejsc zasilania panelu. Doprowadzenie mediów w jednym miejscu będzie związane z wycięciem otworu w poprzek kilku kanałów i rozcięciem poziomych przegród wzmacniających, co znacznie obniży wytrzymałość profilu. Jednocześnie wprowadzenie wszystkich mediów poprzez jeden otwór nie będzie zgodne z wymaganą separacją, o której mowa w punkcie 10.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

88. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, : O.KC13, O.KC17, O.KC20

Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm, sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16

Dot. pkt. 16 h. Czy Zamawiający zaakceptuje inne rozwiązanie polegające na montażu szyn do o długościach ok. 300 mm do ściany nad i pod panelem lub zamocowanie drążków infuzyjnych bezpośrednio na ścianie w wyznaczonych punktach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

89. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Dot. pkt. 4. Prosimy Zamawiającego o akceptację profilu panelu lakierowanego proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Powłoka taka jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu czystości niż aluminiowa powierzchnia anodowana i nie pozostają na nim żadne śladów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

90. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

. Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści profil mostu sufitowego z gniazdami punktów poboru gazów medycznych, które są zabudowane estetycznymi obudowami,  są gładkie i łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na detergenty i środki do dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

91. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Dot. pkt. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu, w którym gniazda elektryczne nachylone są prostopadle do powierzchni podłogi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

92. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Dot. pkt. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panelu mostu ze ściankami bocznymi zamykającymi profil  z trwałego, odpornego na UV tworzywa sztucznego, idealnie dopasowanych do przekroju poprzecznego profilu mostu, co nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe paneli. Kwestia odprowadzenia gromadzących się gazów na skutek nieszczelności została rozwiązana poprzez pionowe profile odprowadzające sprężone powietrze lub tlen do przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

93. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Dot. pkt. 14. Prosimy Zamawiającego o akceptację rozwiązania polegającą na umieszczeniu kanału z zasilaniem 230V pod punktami poboru gazów medycznych, co nie wpływa na sposób eksploatacji mostu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

94. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Dot. pkt. 18 a. Prosimy Zamawiającego o możliwość zastosowania manometrów wyskalowanych w jednostkach ciśnienia bar

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

95. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości od posadzki do stropu oraz wysokości od posadzki do powierzchni zewnętrznej sufitu podwieszanego w salach nr O.KC30 oraz O.KC28  .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

96. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Prosimy Zamawiającego o informację, czy nośność stropów, do których będą podwieszane mosty jest wystarczająca. Jeśli nie, to czy Zamawiający na własny koszt i odpowiedzialność dokona odpowiedniego wzmocnienia stropów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

97. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Czy Zamawiający na własny koszt doprowadzi do punktów montażu mostów wszystkie niezbędne media tj. wszystkie rurociągi gazów medycznych, instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie z zaleceniami producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie wszystkich opisanych wyżej instalacji jest objęte niniejszym postępowaniem

98. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 1 – stanowiskowy, dł. 1650 mm, sala nr: O.K3, O.K5

Dot. pkt. 3. Czy Zamawiający mógłby zaakceptować profil panelu składający się z 3 lub 4 odseparowanych kanałów? Aby zapewnić pełną separację instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych 230V i instalacji teletechnicznych nie ma konieczności użycia profili o większej ilości kanałów, gdyż powoduje to zwiększenie wymiarów paneli i wzrost ceny o niemal 25%.

Prosimy też o akceptację profilu panelu lakierowanego proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Powłoka taka jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu czystości niż aluminiowa powierzchnia anodowana i nie pozostawia żadnych śladów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

99. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 1 – stanowiskowy, dł. 1650 mm, sala nr: O.K3, O.K5

Dot. pkt.  6. Prosimy Zamawiającego o akceptację usytuowania gniazd elektrycznych w górnej części panelu,  nachylonych prostopadle do powierzchni podłogi. Rozwiązanie takie jest bardzo często stosowane i powszechnie uznane jako wygodne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

100. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 1 – stanowiskowy, dł. 1650 mm, sala nr: O.K3, O.K5

Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający zaakceptuje profil panelu z kanałem gazowym o głębokości nieznacznie większej, wynoszącej maksymalnie 112 mm? Nieco głębszy kanał ułatwi montaż połączeń rozłączalnych jakie są wymagane w pkt. 9.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

101. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 1 – stanowiskowy, dł. 1650 mm, sala nr: O.K3, O.K5

Dot. pkt. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panelu ze ściankami bocznymi zamykającymi profil  z trwałego, odpornego na UV tworzywa sztucznego, idealnie dopasowanych do przekroju poprzecznego profilu mostu, co nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe paneli. Kwestia odprowadzenia gromadzących się gazów na skutek nieszczelności została rozwiązana poprzez system żeber dystansowych w tylnej części profilu od strony ściany i otworów doprowadzających.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

102. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 1 – stanowiskowy, dł. 1650 mm, sala nr: O.K3, O.K5

Dot. pkt. 14 h. Czy Zamawiający zaakceptuje inne rozwiązanie polegające na montażu szyn długościach ok. 300 mm do ściany nad i pod panelem lub montaż drążków infuzyjnych bezpośrednio do ściany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

103. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, sala nr: O.K1, O.K8
Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69

Dot. pkt. 3. Czy Zamawiający mógłby zaakceptować profil panelu składający się z 3 lub 4 odseparowanych kanałów? Aby zapewnić pełną separację instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych 230V i instalacji teletechnicznych nie ma konieczności użycia profili o większej ilości kanałów, gdyż powoduje to zwiększenie wymiarów paneli i wzrost ceny o niemal 25%.

Prosimy też o akceptację profilu panelu lakierowanego proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Powłoka taka jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu czystości niż aluminiowa powierzchnia anodowana i nie pozostawia żadnych śladów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w zakresie 3 lub 4 odseparowanych kanałów. Zamawiający podtrzymuje zapis w zakresie wymagania konstrukcji aluminiowej.

104. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, sala nr: O.K1, O.K8
Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69

Dot. pkt.  6. Prosimy Zamawiającego o akceptację usytuowania gniazd elektrycznych w górnej części panelu,  nachylonych prostopadle do powierzchni podłogi. Rozwiązanie takie jest bardzo często stosowane i powszechnie uznane jako wygodne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

105. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, sala nr: O.K1, O.K8
Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69

Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający zaakceptuje profil panelu z kanałem gazowym o głębokości nieznacznie większej, wynoszącej maksymalnie 112 mm? Nieco głębszy kanał ułatwi montaż połączeń rozłączalnych jakie są wymagane w pkt. 9.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

106. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, sala nr: O.K1, O.K8
Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69

Dot. pkt. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panelu ze ściankami bocznymi zamykającymi profil  z trwałego, odpornego na UV tworzywa sztucznego, idealnie dopasowanych do przekroju poprzecznego profilu mostu, co nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe paneli. Kwestia odprowadzenia gromadzących się gazów na skutek nieszczelności została rozwiązana poprzez system żeber dystansowych w tylnej części profilu od strony ściany i otworów doprowadzających.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

107. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, sala nr: O.K1, O.K8
Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69

Dot. pkt. 14. Prosimy Zamawiającego o akceptację nie jednego, lecz dwóch miejsc zasilania panelu. Doprowadzenie mediów w jednym miejscu będzie związane z wycięciem otworu w poprzek kilku kanałów i rozcięciem poziomych przegród wzmacniających, co osłabi wytrzymałość profilu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

108. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

Panel poziomy 2 – stanowiskowy, dł. 3300 mm, sala nr: O.K1, O.K8
Panel poziomy 3 – stanowiskowy, dł. 4950 mm sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69

W Dot. pkt. 16 h. Czy Zamawiający zaakceptuje inne rozwiązanie polegające na montażu szyn o długościach ok. 300 mm do ściany nad i pod panelem lub zamocowanie drążków infuzyjnych za pomocą uchwytów naściennych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

109. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Dot. pyt. 4. Prosimy o akceptację profilu panelu lakierowanego proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Powłoka taka jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu czystości niż aluminiowa powierzchnia anodowana i nie pozostają na niej żadne ślady.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

110. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści profil mostu sufitowego z gniazdami punktów poboru gazów medycznych, które są zabudowane estetycznymi obudowami,  są gładkie i łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na detergenty i środki do dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

111. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Dot. pkt.  6. Prosimy Zamawiającego o akceptację usytuowania gniazd elektrycznych w górnej części panelu,  nachylonych prostopadle do powierzchni podłogi. Rozwiązanie takie jest bardzo często stosowane i powszechnie uznane jako wygodne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

112. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający zaakceptuje profil panelu z kanałem gazowym o głębokości nieznacznie większej, wynoszącej maksymalnie 112 mm? Nieco głębszy kanał ułatwi montaż połączeń rozłączalnych jakie są wymagane w pkt. 9.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

113. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Dot. pkt. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu ze ściankami bocznymi zamykającymi profil  z trwałego, odpornego na UV tworzywa sztucznego, idealnie dopasowanych do przekroju poprzecznego profilu mostu, co nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe mostu. Kwestia odprowadzenia gromadzących się gazów na skutek nieszczelności została rozwiązana poprzez pionowe profile aluminiowe, odprowadzające gazy do przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

114. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Dot. pkt. 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie profilu mostów, w którym gniazda elektryczne upieszczone są pod punktami poborów gazów medycznych pod kątem ok. 400 do powierzchni podłogi w sposób nie kolidujący z korzystaniem z punktów poboru gazów medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

115. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Dot. pkt. 18 a. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie manometrów wyskalowanych w jednostkach ciśnienia bar.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

116. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości od posadzki do stropu oraz wysokości od posadzki do powierzchni zewnętrznej sufitu podwieszanego w salach nr O.K36 oraz O.K76  .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

117. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Prosimy Zamawiającego o informację, czy nośność stropów, do których będą podwieszane mosty jest wystarczająca. Jeśli nie, to czy Zamawiający na własny koszt i odpowiedzialność dokona odpowiedniego wzmocnienia stropów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

118. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.4

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76
MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38

Czy Zamawiający na własny koszt doprowadzi do punktów montażu mostów wszystkie niezbędne media tj. wszystkie rurociągi gazów medycznych, instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie z zaleceniami producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie wszystkich opisanych wyżej instalacji jest objęte niniejszym postępowaniem

119. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Lampa zabiegowa symbol BI60, sale 1.B16, 1.B64,1.B66,1.B74,1.P38

Dot. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści lampę, której matryce LED zawierają 4 diody zainstalowane na płytce - wymieniana są wszystkie 4 diody na raz? Ze względu na fakt, że z upływem czasu diody wypalają się i ich strumień świetlny słabnie, producent zaleca wymianę wszystkich diod jednorazowo a nie pojedynczych diod.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

120. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Lampa zabiegowa symbol BI60, sale 1.B16, 1.B64,1.B66,1.B74,1.P38

Dot. pkt. 15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o współczynniku oddawania barwy nieznacznie różniącego się od wymaganego Ra=94.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

121. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Lampa zabiegowa symbol BI60, sale 1.B16, 1.B64,1.B66,1.B74,1.P38

Dot. pkt. 18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z 4 stopniowym zakresem regulacji 50%/70%/90%/100%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

122. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Lampa zabiegowa symbol BI60, sale 1.B16, 1.B64,1.B66,1.B74,1.P38

Dot. pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści lampę, której moc maksymalna jest nieznacznie wyższa od wymaganej i wynosi 35W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

123. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Lampa zabiegowa symbol BI60, sale 1.B16, 1.B64,1.B66,1.B74,1.P38

Dot. pkt. 28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramienia, które może przemieszczać się w punkcie mocowania do sufitu w zakresie do 3200, co zabezpiecza złącze elektryczne lampy z instalacją elektryczną szpitala przed uszkodzeniem przy pełnym skręceniu ramienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

124. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Lampa zabiegowa symbol BI60, sale 1.B16, 1.B64,1.B66,1.B74,1.P38

Prosimy Zamawiającego o określenie wysokości od posadzki do stropu oraz jeśli występuje sufit podwieszany od posadzki do jego zewnętrznej powierzchni w pomieszczeniach, w których mają być zawieszone lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

125. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

SSAKI PRÓŻNIOWE      symbol SP – 33 szt.

Prosimy  Zamawiający o sprecyzowanie sposobu montażu regulatora próżni. Jeśli regulator próżni miałby być mocowany na statywie lub wózku jezdnym, to jedynym rozwiązaniem jest wybór regulatora próżni montowanego na szynie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na mocowaniu regulatora próżni na szynie medycznej

126. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

SSAKI PRÓŻNIOWE      symbol SP – 33 szt.

Jeżeli Zamawiający wymaga zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed przelaniem wydzielin (zaworu anty-przelewowego) w pojemniku zbiorczym, to czy taki nietłukący pojemnik, łatwy do sterylizacji i dezynfekcji  ma stanowić nieodzowne wyposażenie regulatora próżni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że nietłukący pojemnik łatwy do dezynfekcji i sterylizacji ma stanowić nieodzowny element wyposażenia regulatora próżni

127. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Sufitowa jednostka zasilająca na stanowiska wzmożonego nadzoru   symbol Md2/2 – 2 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sufitowej jednostki zasilającej zawieszonej do stropu za pomocą  profili o przekroju kwadratowym 100x100 mm, co nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego. Profil ten jest dedykowany do mostów medycznych klasyfikowanych jako wyroby medyczne klasy IIb  i z powodzeniem mieści w swoim wnętrzu wszystkie przewody kablowe i rurowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

128. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Sufitowa jednostka zasilająca na stanowiska wzmożonego nadzoru   symbol Md2/2 – 2 szt.

Czy Zamawiający może określić typ punktów poboru gazów medycznych, w które ma być wyposażona kolumna sufitowej jednostki zasilającej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia punktów poboru gazów medycznych w systemie AGA

129. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.17

Sufitowa jednostka zasilająca na stanowiska wzmożonego nadzoru   symbol Md2/2 – 2 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mocowania profili (rur) nośnych do stropu za pomocą 4 śrub M16 zamiast 3 śrub M12, co jest dużo pewniejszym i bardziej wytrzymałym rozwiązaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

130. Zapytanie Wykonawcy:

Generalny Wykonawca zamierza wykonać projektowanie w kilku etapach takich jak: wykonanie projektu budowlanego, złożenie wniosku o zamienne pozwolenie na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie projektu wykonawczego. Czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe? Jeżeli tak to umożliwi to Wykonawcy złożenie lepszej oferty cenowej bez konieczności uwzględniania w cenie kosztów finansowania własnego prac projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy - § 10 ust. 1 umowy.

131. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie za działania, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 4) umowy w okresach jednomiesięcznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgody na powyższe.

132. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o przyznanie Wykonawcy prawa do odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktur o 30 dni i wstrzymania prac w przypadku opóźnienia przekraczającego 14 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

133. Zapytanie Wykonawcy:

Paragraf 14 ust. 1 pkt od 3 do 6 umowy - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 2 000,00 zł?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

134. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kar umownych związanych z umowami i płatnościami na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na wynagrodzenie netto należne podwykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę w § 14 ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 6.

135. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

136. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający akceptuje usunięcie kumulacji i łącznego naliczania kar?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Zapytanie Wykonawcy:

SIWZ rozdz. III ust. 9 i Umowa §1 ust. 2 i 5 - czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Adekwatne przesunięcie umowy – możliwe jest zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 litery a do b.

Płatności  - zgodnie z odpowiedzią na pytanie 130.

138. Zapytanie Wykonawcy:

SIWZ rozdz. XIX ust. 6 - czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu i zgadza się na wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który potwierdzi prawdziwość podpisów osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego, celem uniknięcia ryzyka podpisania żądania wypłaty przez osoby nieuprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzanie podpisów przez radcę prawnego Zamawiającego.

139. Zapytanie Wykonawcy:

SIWZ rozdz. XIX ust. 7 - czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu i wprowadzenie w treści gwarancji noty, że podpisy na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, celem uniknięcia ryzyka podpisania żądania wypłaty przez osoby nieuprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i umożliwienia wystawcom gwarancji zweryfikowania prawidłowości żądania zapłaty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzanie podpisów przez radcę prawnego Zamawiającego.

140. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §1 ust. 7 - (1) czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?; (2) czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?; (3) jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?; (4) czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy.

141. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §3 ust. 3 lit. (d) - czy Zamawiający akceptuje dopuszczenie wyższej kwoty wynagrodzenia za roboty Podwykonawcy w umowie z Wykonawcą i jednocześnie ograniczenie odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości za ten zakres robót Podwykonawcy do wysokości określonej w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje.

142. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §8 ust. 15 i Umowa §10 ust. 1 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy przez zastąpienie wyrażenia: „bez zastrzeżeń", wyrażeniem: „bez istotnych zastrzeżeń", co jest zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla z § 8 ust. 15 wyrażenie „bez zastrzeżeń”.

143. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §8 ust. 19 pkt 4 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy przez zastąpienie wyrażenia: „odbiorów częściowych wad i usterek", wyrażeniem: „odbiorów częściowych istotnych wad i usterek", co jest zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

144. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §8 – w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 20 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia ważnego zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz w terminie 5 dni przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zaś w terminie 21 dni dokona odbioru, z zastrzeżeniem postanowień punktów 4-6 i punktu 8 poniżej”

145. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §15 - w przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, czy Zamawiający poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami – zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości adekwatnej do płaconej przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

146. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie i podanie specyfikacji płyt z elastobetonu. Podana nazwa płyt BIONIK na widokach elewacji jest prawdopodobnie nazwą własną produktu. Jednakże brak precyzyjnych, wymaganych przez Zamawiającego parametrów okładziny, uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprzez plastobeton Zamawiający rozumie elastyczny beton architektoniczny imitujący betonowe wykończenie ścian. Produkt ten musi cechować się wysoką elastycznością trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Do stosowania jako materiał wykończeniowy w systemach ociepleń budynków.

147. Zapytanie Wykonawcy:

Na widokach elewacji Projektu Koncepcyjno Zamiennego (np. elewacji Zachodniej) pomiędzy oknami oraz na wyższej części łącznika istnieje kreskowanie, które przypomina okładzinę z paneli ceramicznych z Projektu Referencyjnego. Prosimy o informację czy na tych fragmentach elewacji należy założyć okładzinę ceramiczną czy  jest to omyłka i należy założyć okładzinę z elastobetonu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na tych fragmentach elewacji należy przyjąć okładzinę ceramiczną.

148. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z zapisem SIWZ pkt III.7 Zmiana szerokości została zrealizowana po zewnętrznym obrysie budynku co pozwoliło na pozostawienie w niezmienionej formie  projektu łącznika, pomiędzy istniejącym budynkiem szpitala a nowoprojektowanym obiektem. Prosimy o informację czy łącznik należy zrealizować zgodnie z Projektem Referencyjnym tj. z m.in. zachowaniem układu warstw dachu, wykonaniem elewacji z okładzin ceramicznych, fasad szklanych, stolarki itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że łącznik należy zrealizować zgodnie z projektem referencyjnym.

149. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostepnienie rysunków PKZ w wersji edytowalnej CAD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r. udostępnił na swojej stronie internetowej pliki w formacie dwg.

150. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o udostępnienie dokumentu o nazwie „Geotechniczne warunki posadowienia” opracowanego przez Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM z Gdańska, bądź też innego opracowania dotyczącego badań geotechnicznych terenu przyszłej budowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje nn dokument jako załącznik do modyfikacji.

151. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza wraz z węzłem cieplnym jest po stronie dostawcy ciepła i nie należy uwzględniać tego kosztu w ofercie. Prosimy o podanie granicy zakresu robót (punkty styków) pomiędzy przyszłymi wykonawcami (tj. wykonawcy sieci cieplnej, węzła a GW)

Odpowiedź Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający realizuje we własnym zakresie projekt przyłącza ciepłowniczego. Zamawiający doprowadzi przyłącze cieplne do pomieszczenia wymiennikowni i zakończy go zaworami odcinającymi.

W zakresie prac wykonawcy leży wykonanie projektu węzła cieplnego na potrzeby nowoprojektowanego obiektu i realizacja całej wewnętrznej instalacji cieplnej obiektu wraz z uzgodnieniem go z  dostawcą ciepła a obejmującej:

- węzeł cieplny wraz z opomiarowaniem oraz AKPiA

- wewnętrzną instalację co. ( ogrzewanie grzejnikowe lub/i podłogowe)

- wewnętrzną instalację cwu

-instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji.

152. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, gdzie będzie usytuowany węzeł cieplny oraz o podanie trasy przebiegu sieci cieplnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przewiduje się lokalizację  węzła w ramach pomieszczenia -1.07 wentylatornia. Projekt trasy nie jest jeszcze ukończony. Najbardziej prawdopodobny przebieg to zasilanie od drogi dojazdowej do szpitala wzdłuż istniejącego budynku od strony południowej.

153. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z rezygnacją z wykonania kotłowni gazowej proszę o potwierdzenie, że rezygnacja dotyczy także przyłącza gazowego i instalacji gazowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w związku z rezygnacją z wykonania kotłowni gazowej rezygnacja dotyczy także przyłącza gazowego i instalacji gazowej.

154. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że poczta pneumatyczna jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że poczta pneumatyczna jest poza zakresem oferty.

155. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie iż na etapie składania oferty Zamawiający nie wymaga załączenia kart katalogowych, kart technicznych potwierdzających spełnienie parametrów brzegowych opisanych w załączniku nr 2 i 3 do PKZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że na etapie składania oferty nie wymaga załączenia kart katalogowych, kart technicznych potwierdzających spełnienie parametrów brzegowych opisanych w załączniku nr 2 i 3 do PKZ.

156. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o informację czy drzwi napowietrzające usytuowane na elewacji zachodniej projektu PKZ powinny mieć Ag =4,49 m2 (jak jest podane) czy 2,80 m2 tak jak są opisane drzwi na klatkę schodową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć, że drzwi napowietrzające usytuowane na elewacji zachodniej projektu PKZ powinny mieć Ag = 4,49m2

157. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy wycenić instalację fotowoltaiczną, panele fotowoltaiczne i szklenie fotowoltaiczne świetlików zawarte w Projekcie Referencyjnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z instalacji fotowoltaicznej, paneli fotowoltaicznych i szkleń fotowoltaicznych świetlików zawartych w Projekcie Referencyjnym.

158. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że nowy budynek jest dobudowywany do istniejącego obiektu szpitalnego, a część urządzeń wentylacyjnych ma być umieszczona na dachu nowego budynku, prosimy o informację czy należy uwzględnić w wycenie ekrany akustyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ekrany akustyczne należy uwzględnić w wycenie tylko w przypadku jeżeli zastosowane centrale będą generować ponad normatywny hałas.

159. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie kompletnych Projektów Budowlanych, będących załącznikami do obydwu udostępnionych już decyzji o pozwolenie na budowę z dnia 3.01.2017r (dot. nowego budynku i dobudowy wind)

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie projekty budowlano-architektoniczne znajdują się na stronie Zamawiającego.

160. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie decyzji i zezwoleń pozwalających na wycinkę wszystkich drzew i krzewów, które są konieczne do usunięcia w związku z realizacją inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje nn dokument jako załącznik do modyfikacji.

161. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy wyceniać przebudowę zewnętrznej sieci tlenu zgodnie z Projektem Referencyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że należy wycenić przebudowę zewnętrznej sieci tlenu zgodnie z Projektem Referencyjnym

162. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy oferent ma przewidzieć wzmocnienie fundamentów budynku istniejącego w obszarze połączenia go z projektowanym łącznikiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie ma potrzeby wzmocnienia fundamentów budynku istniejącego w obszarze połączenia go z projektowanym łącznikiem.

163. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy w zakresie dobudowy wind do istniejącego budynku istnieje konieczność  wzmocnienia konstrukcji istniejącego budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie ma takiej potrzeby, natomiast należy przewidzieć wykonanie nowych nadproży dla otworów zlokalizowanych poza obrysem istniejących okien.

164. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z koniecznością opracowania i analizy robót zamiennych w stosunku do udostępnionego Projektu Referencyjnego, w tym także prac koniecznością wykonania już na tym etapie pewnych prac projektowych, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert  na dzień 30.10.2019r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

165. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem zawartym w Projekcie Referencyjnym w branży drogowej na potrzeby projektu założono kategorię gruntu G3. Istnieje zapis „W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo wodnych należy doprowadzić grunt do kategorii G1.” Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania innych warunków gruntowo-wodnych niż tych zawartych w dokumentacji przetargowej, to koszt doprowadzenia podłoża do kategorii G1 będzie  robotą dodatkową, za którą Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na etapie postępowania przetargowego przewidział możliwość wykonania wizji lokalnej jak również umożliwia wykonanie na koszt Wykonawcy badanie gruntu/podłoża.

166. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści głowicę zasilającą pionową o wysokości 110 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

167. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w dwie pionowe zintegrowane szyny montażowe umieszczone tylko z przodu głowicy (na całej wysokości) wystające poza obrys głowicy przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

168. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną gniazda elektryczne z klapką IP44 montowane w dwóch pionowych rzędach na tylnej ścianie głowicy oraz w jednym pionowym rzędzie na bocznych ścianach głowicy (wszystkie gniazda pod kątem 45°)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

169. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w wysięgnik kolumny składający się dwóch ramion obrotowych z zakresem obrotu ramion i głowicy zasilającej 330(?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

170. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w windę zrealizowaną na zasadzie uchylnego drugiego ramienia z silnikiem elektrycznym znajdującym się w przegubie pośrednim z zakresem ruchu 60cm?

Prosimy zauważyć, że powyższe rozwiązanie jest bezpieczniejsze, ponieważ ramię uchylne podnosi głowice kolumny wraz z aparatem wykluczając ryzyko wypięcia się węża gazowego lub przewodu elektrycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

171. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 21

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w pilot przewodowy do sterowania windą i hamulcami natomiast oświetlenie endoskopowe włączane i wyłączane przełącznikiem znajdującym się na głowicy kolumny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

172. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 24

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby oprócz blokady obrotu ramion wysięgnika kolumny również głowica posiadała blokadę?

Jest to często stosowane rozwiązanie w przypadku zawieszenia ciężkiego aparatu do znieczuleń na głowicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga takiego rozwiązania

173. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 25, 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści, aby sterowanie hamulcami i windą było możliwe z dwóch źródeł (pilot i uchwyty na tylnej ściance) natomiast sterowanie oświetleniem endoskopowym z jednego źródła (przełącznik na głowicy) bez panelu membranowego na ścianie?

Obecny wymóg sterowania hamulcami z 3 źródeł (pilota, uchwytów z tyłu głowicy oraz membranowego panelu) oraz oświetleniem endoskopowym (z pilota i membranowego panelu) nie zwiększa funkcjonalności urządzenia, a jest niepotrzebnym zwiększeniem kosztu zakupu kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

174. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 35

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści koszyki o głębokościach 28 cm oraz 48 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

175. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w dwie pionowe zintegrowane szyny montażowe umieszczone tylko z przodu głowicy (na całej wysokości) wystające poza obrys głowicy przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

176. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną gniazda elektryczne z klapką IP44 montowane w dwóch pionowych rzędach na tylnej ścianie głowicy oraz w jednym pionowym rzędzie na bocznych ścianach głowicy (wszystkie gniazda pod kątem 45°)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

177. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 18, 28, 40

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną, (jako rozwiązanie równoważne do organizerów i haczyków) w zintegrowany schowek (zamontowany na całej długości głowicy) na nadmiar rur gazów medycznych (min. 4 rury, w tym sprężone powietrze, tlen i próżnia) oraz kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej)?

Prosimy zauważyć, że jest rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego gdyż umożliwia całkowite schowanie przewodów i rur wewnątrz głowicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

178. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w wysięgnik kolumny składający się dwóch ramion obrotowych z zakresem obrotu ramion i głowicy zasilającej 330 (?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

179. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z dolnym ramieniem wysięgnika uchylnym, napędzanym elektrycznie, realizującym ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie 60 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

180. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 24

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby oprócz blokady obrotu ramion wysięgnika kolumny również głowica posiadała blokadę?

Jest to często stosowane rozwiązanie w przypadku ustawienia dużej ilości urządzeń na kolumnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga

181. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której w przypadku awarii diod naprawa następuje poprzez wymianę zespołów LED (4 lub 6 diodowych)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

182. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której zakres regulacji średnicy pola wynosi 19cm – 28 cm (d10 = 19cm) dla czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

183. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 16 i 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której odwzorowania barw – Ra wynosi 95 natomiast R9 wynosi 94?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

184. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 17

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której temperatura barwowa jest regulowana w 4 krokach w zakresie 3800 – 5600 K°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

185. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której parametr przyrostu temperatury w obszarze głowy chirurga nie jest określony?

W przypadku lamp operacyjnych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z określenia parametru w pozycji 18

186. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja natężenia światła jest w zakresie 12,5% - 100% oddzielnie dla każdej czaszy wraz funkcją endo 2% maksymalnego natężenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

187. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 23

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której żywotność układu świetlnego wynosi 50 000 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

188. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 25

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której parametr temperatury opraw nie jest określony?

W przypadku lamp operacyjnych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „temperatura opraw” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z określenia parametru w pozycji 25

189. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 26

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zużycie energii elektrycznej przy ustawionym maksymalnym natężeniu światła wynosi 115W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

190. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 27

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której każda z czasz (w postaci okręgu) posiada 2 uchwyty „brudne” rozmieszczone na obwodzie czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

191. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek na spełniony w przypadku zaoferowania 2 czasz w kształcie koła połączonych (stykających) obwodami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

192. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 31

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą HD montowaną niecentralnie w czaszy (obok centralnego uchwytu sterylnego) za szybą ochronna, która nie wystaję poza obrys czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

193. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 35

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kamerę HD z matrycą typu 1/2,8" CMOS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

194. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 3 i 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą HD montowaną niecentralnie w czaszy (obok centralnego uchwytu sterylnego) za szybą ochronna, która nie wystaję poza obrys czaszy z potrzebą użycia narzędzi przy montażu / demontażu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

195. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 6 i 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, w której współczynnik Ra wynosi 95 natomiast współczynnik R9 wynosi 94?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

196. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, która posiada 18 źródeł świetlnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

197. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, w której wymiana modułów następuje po wcześniejszym demontażu szkła bezpiecznego czaszy za pomocą dedykowanego narzędzia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

198. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z zakresem elektronicznej regulacji średnicy pola bezcieniowego 19 cm - 28 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

199. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z białym oświetleniem endoskopowym na poziomie 2% maksymalnego natężenia lampy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

200. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 16

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z dwoma uchwytami brudnymi umieszczonymi wokół czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

201. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zużycie energii elektrycznej przy ustawionym maksymalnym natężeniu światła wynosi 115 VA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

202. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 21

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, ze stopniem ochrony systemu ramion IP 20?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

203. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 22 i 23

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z żywotnością źródeł światła 50 000 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

204. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 26

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z szybą zabezpieczającą z poliwęglanu ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

205. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 31

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kamerę HD z sensorem obrazu 1/2,8" CMOS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

206. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 31

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, której kamera posiada czułość 100 lux?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

207. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 32

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, której zewnętrzny naścienny sterownik jest wyposażony w przyciski membranowe

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

208. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 32

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, której zewnętrzny naścienny sterownik jest wyposażony w następujące funkcję sterowania kamerą

- włącz/wyłącz

- powiększenie/pomniejszenie

- wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne

- jasność automatyczna i manualna

- stop klatka.

Sterowanie funkcjami lampy bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

209. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której w przypadku awarii diod naprawa następuje poprzez wymianę zespołów LED

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

210. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca LED jest osłonięta łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła akrylowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

211. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca diodowa złożona jest z 7 punktów LED o natężeniu 60kLux/1m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

212. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której średnica pola d10 wynosi 16cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

213. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

214. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 17

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której parametr przyrostu temperatury w obszarze głowy chirurga nie jest określony?

W przypadku lamp zabiegowych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od parametru opisanego w pozycji 17

215. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której zakres regulacji natężenia światła wynosi 20% -100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

216. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w związku z zapisem pkt 18 „...oddzielnie dla każdej czaszy” wymaga, aby lampa zabiegowa była dwuczaszowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby lampa była jednoczaszowa

217. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której żywotność układu świetlnego wynosi 30 000h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

218. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 21

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której parametr temperatury opraw nie jest określony?

W przypadku lamp zabiegowych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „temperatura opraw” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od parametru opisanego w pozycji 21

219. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk– pkt 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści belkę, która nie jest pokryta powłoką antybakteryjną natomiast sama belka jest pozbawiona szczelin i zakamarków, co znaczenie poprawia komfort mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

220. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk– pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z szyną medyczną o długości 
294 mm, która jest przymocowana na froncie każdego wózka, który może być przesuwany wzdłuż długości mostu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

221. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk– pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym gniazda gazowe i elektryczne są zamontowane w linii na powierzchni pochylonej pod kątem 25° w stosunku do płaszczyzny podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

222. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym gniazda gazowe i elektryczne są zamontowane w linii na powierzchni pochylonej pod kątem 25° w stosunku do płaszczyzny podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

223. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym instalacje gazów medycznych wewnątrz belki głównej są wykonane ze sztywnych certyfikowanych rur miedzianych?

Prosimy zauważyć, że punkty poboru gazów medycznych znajdują się na nieruchomych elementach belki, więc nie ma potrzeby, aby w belce głównej występowały węże elastyczne (dokładnie opisuje to norma EN ISO 11197 „Jednostki zaopatrzenia medycznego”, na którą powołuje się Zamawiający 
w pkt 1) Tego typu rozwiązanie jest uzasadnione w przypadku ruchomych kolumn przesuwających się pod belką lub sufitowych głowicach zawieszonych na ramionach, które są w ciągłym ruchu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

224. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale)  – pkt 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym oświetlenie miejscowe jest umieszczone w kanale dolnym (pochylonym pod kątem 25° w stosunku do płaszczyzny podłogi) i skierowane na pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

225. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych znajduje się na płycie interfejsowej w miejscu połączenia profilu nośnego z belką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

226. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym media elektryczne i niskoprądowe znajdują się w tym samym kanale instalacyjnym, co punkty poboru gazów medycznych (kanał nieseparowany)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

227. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z oświetleniem miejscowym LED o mocy 12 W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

228. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy: załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z wózkiem przesuwnym wyposażonym w hamulec cierny, w zakresie 170° obrotowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

229. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

230. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad.4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuła bez kamery ma możliwość obrotu ramion we wszystkich przegubach o kąt 360 stopni, natomiast kopuła z zamontowaną kamerą i ramię pod monitor mają możliwość obrotu 320 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

231. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw Ra=96? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SIWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

232. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku rozpoznawania barwy czerwonej R9=96? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SIWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

233. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne? Wymiany dokonuje autoryzowany serwis. Jako producent lamp operacyjnych z wieloletnim doświadczeniem uważamy, że ze względów bezpieczeństwa, osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia nie powinny ingerować w strukturę lampy. Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

234. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800 K? Jest to różnica niezauważalna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

235. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści regulację pola bezcieniowego w zakresie 190-360 mm. Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

236. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną posiadającą funkcję regulacji średnicy pola bezcieniowego tylko za pomocą wymiennego uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

237. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada funkcję oświetlenia endo w postaci światła typu LED w kolorze zielonym o natężeniu równym 150-1500 lux? Oświetlenie endo uruchamiane jest z dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i posiada regulację natężenia w 10 krokach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

238. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 16 i 25 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

239. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści lampę o stopniu ochrony ramion IP20?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

240. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której elementy świetlne osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Rozwiązanie takie zapewnia łatwą dezynfekcję urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

241. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 30. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

242. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 31.   Czy Zamawiający dopuści kamerę o poniższych parametrach:

| Zasilanie | 24V DC |
| --- | --- |
| pobór mocy | 3,4W |
| powiększenie optyczne | 10x, f=3.8 mm to 38 mm (F 1.8 to F3.4) |
| powiększenie cyfrowe | 12x |
| rozdzielczość | 1920x1080i/50 (Full HD, przeplot). |
| ogniskowanie | Automatyczne |
| balans bieli | Automatyczny |
| kąt obiektywu | 7,6-67 stopni |
| minimalna jasność | 0,35 lux (rekomendowana 100lux) |
| minimalna odległość pracy | 10mm (800mm dla oddalenia) |
| migawka elektroniczna | od 1s do 1/10000s |
| wyjście sygnału Video | HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe) |
| parametry przewodu dla sygnału Video | koncentr. 75Ohm o paśmie min. 3GHz |
| złącze sygnału Video | BNC (75 Ohm) |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

243. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści lampę, wyposażoną w panele sterowania pozwalające na sterowanie funkcjami:
- włączenie i wyłączanie lampy,
- regulację natężenia światła głównego,
- włączenie i wyłączanie endo
- regulację natężenia światła endoskopowego
- regulacja temperatury barwowej

-regulacja wgłębności
- regulacja zoomu,
- obracanie kamery?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

244. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

245. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

246. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

247. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA Z KAMERĄ (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

248. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 3. Czy Zamawiający wymaga lampy z kamerą, ponieważ w nazwie wymieniona jest lampa bez kamery?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

249. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

250. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad.4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuła bez kamery ma możliwość obrotu ramion we wszystkich przegubach o kąt 360 stopni, natomiast kopuła z zamontowaną kamerą i ramię pod monitor mają możliwość obrotu 320 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

251. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw Ra=96? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SIWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

252. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku rozpoznawania barwy czerwonej R9=96? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SIWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

253. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne? Wymiany dokonuje autoryzowany serwis. Jako producent lamp operacyjnych z wieloletnim doświadczeniem uważamy, że ze względów bezpieczeństwa, osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia nie powinny ingerować w strukturę lampy. Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

254. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800 K? Jest to różnica niezauważalna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

255. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści regulację pola bezcieniowego w zakresie 190-360 mm. Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

256. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 14 i 25 Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną posiadającą funkcję regulacji średnicy pola bezcieniowego tylko za pomocą wymiennego uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

257. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada funkcję oświetlenia endo w postaci światła typu LED w kolorze zielonym o natężeniu równym 150-1500 lux?

Oświetlenie endo uruchamiane jest z dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i posiada regulację natężenia w 10 krokach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

258. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 16 i 25. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

259. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści lampę o stopniu ochrony ramion IP20?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

260. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której elementy świetlne osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Rozwiązanie takie zapewnia łatwą dezynfekcję urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

261. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści lampę, wyposażoną w panele sterowania pozwalające na sterowanie funkcjami:

- włączenie i wyłączanie lampy,

- regulację natężenia światła głównego,

- włączenie i wyłączanie endo

- regulację natężenia światła endoskopowego

- regulacja temperatury barwowej

-regulacja wgłębności

- regulacja zoomu,

- obracanie kamery?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

262. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

263. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

264. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

265. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11 LAMPA SEKCYJNA BEZ KAMERY (PATOMORFOLOGIA) – 1 szt.

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

266. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą zamontowaną w czaszy głównej? Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

267. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad.14. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne? Wymiany dokonuje autoryzowany serwis. Jako producent lamp operacyjnych z wieloletnim doświadczeniem uważamy, że ze względów bezpieczeństwa, osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia nie powinny ingerować w strukturę lampy. Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

268. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną o regulowanej średnicy pola bezcieniowego w zakresie 190-360mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

269. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z trójstopniową regulacją temperatury barwowej w zakresie 4000- 4400-4800 K?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

270. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od maksymalnej wartości natężenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

271. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 20. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku rozpoznawania barwy czerwonej R9=96? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SIWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

272. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

273. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 31.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły (producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jest to również rozwiązanie korzystniejsze cenowo, w porównaniu do rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej uprzednio lampy.

Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

274. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 34-37.  Czy Zamawiający dopuści kamerę o poniższych parametrach:

| Zasilanie | 24V DC |
| --- | --- |
| pobór mocy | 3,4W |
| powiększenie optyczne | 10x, f=3.8 mm to 38 mm (F 1.8 to F3.4) |
| powiększenie cyfrowe | 12x |
| rozdzielczość | 1920x1080i/50 (Full HD, przeplot). |
| ogniskowanie | Automatyczne |
| balans bieli | Automatyczny |
| kąt obiektywu | 7,6-67 stopni |
| minimalna jasność | 0,35 lux (rekomendowana 100lux) |
| minimalna odległość pracy | 10mm (800mm dla oddalenia) |
| migawka elektroniczna | od 1s do 1/10000s |
| wyjście sygnału Video | HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe) |
| parametry przewodu dla sygnału Video | koncentr. 75Ohm o paśmie min. 3GHz |
| złącze sygnału Video | BNC (75 Ohm) |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

275. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Ad. 38. Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami kamery poprzez dwa sterowniki umieszczone na kopule, po jej przeciwległych stronach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

276. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

277. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

278. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

279. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15 LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

280. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której wymieniany jest moduł świetlny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

281. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę wykonaną z odpornego termicznie tworzywa o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

282. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą 18 diod o natężeniu 60 000lux?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

283. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową która posiada średnicę plamy świetlnej d10 = 22cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

284. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową posiadającą system zmiany natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%? Oferowany parametr jest optymalny do wykonywania zabiegów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

285. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową posiadającą bezdotykowy system zmiany natężenia oświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

286. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści czaszę o pełnej budowie w kształcie koła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

287. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Ad. 30 Czy zamawiający dopuści lampę zabiegową o możliwości obrotu 270° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem sprężystym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

288. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

289. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

290. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2.16 LAMPA ZABIEGOWA BI60

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

291. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu §3 ust.3 lit d) wzoru umowy na: „postanowienie mówiące o tym, że w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę roboty budowlane, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych i Umowy, kwotę wynagrodzenia nie wyższą, niż kwota za dane prace wynikająca z Oferty Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

292. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu §3 ust.5 pkt 1 lit. c) wzoru umowy  na: „gdy projekt umowy nie będzie zawierał postanowienia mówiącego o tym, że w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę roboty budowlane, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych i Umowy, kwotę wynagrodzenia nie wyższą, niż kwota za dane prace wynikająca z Oferty Wykonawcy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

293. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy  zmianę terminu, o którym mowa w §3 ust 8 wzoru umowy z 14 dni na 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

294. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z obowiązkiem uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez Inspektora Nadzoru. Prosimy Zamawiającego o przekazywanie pisemnych akceptacji dokonywanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni (lub ewentualnie nie przekraczającym 14 dni), od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku (wraz z załącznikami) dotyczącego zatwierdzania materiałów i urządzeń. Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 4 lutego 2013 r (sygn. akt. KIO 171/13) „Akceptacja winna być udzielona w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź udzielona zostanie w terminie nie przekraczającym 14 dni.

295. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie zapisu §3 ust. 16 - w konsekwencji zmian w §3 ust.3 lit d) i §3 ust.5 pkt 1 lit. c).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

296. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że termin Zamawiającego na akceptację przedłożonego HRF przez Wykonawcę, o którym mowa w §4 ust. 12 wzoru umowy wynosi 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

297. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do HRF przez Zamawiającego, zgodnie z §4 ust. 11 wzoru umowy Zamawiający zaakceptuje HRF w ciągu 5 dni roboczych od przedłożenia dokumentu uwzględniającego zastrzeżenia Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

298. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapisy §4 ust. 12 (aktualizacja HRF) nie dotyczą okoliczności, o których mowa w §17 i §17¹ wzoru umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia robót, wynagrodzenia, wartości wykonywanych robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

299. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni przyszłemu Wykonawcy robót budowlanych źródła poboru wody i energii elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy mowy o ww. informacje i podanie sposobu rozliczenia zużycia oraz wskazanie miejsc i mocy poboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Będzie w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. Wszystkie prace związane z dostosowaniem infrastruktury (np. podłączenie skrzynki elektrycznej, czy dostosowanie źródła wody) leży po stronie i na koszt wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby na końcowych instalach źródeł poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca zainstalował podliczniki/wodomierze. Koszt związany z używaniem mediów podczas realizacji ponosi Wykonawca.

300. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o usunięcie rozbieżności w określeniu terminu zawiadomienia pomiędzy zapisami §4 ust. 10 pkt. 12 a §5 ust. 4 pkt 25 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w § 5 ust. 4 pkt 25 – jest 7 dni a powinno być  5 dni.

301. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „projekt architektoniczno-budowlany” (§5 ust. 6) ustępu odnosi się do Projektu Referencyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przy realizacji robót budowlanych innych rozwiązań tj. elementów, materiałów, urządzeń, technologii itp. niż przewidziane w projektach wykonawczych, których wykonanie jest przedmiotem niniejszej umowy, o niższych walorach niż wskazane w projekcie, pod warunkiem spełniania przez nie wszystkich wymaganych funkcjonalności i pod warunkiem pisemnego zgłoszenia z uzasadnieniem zamiaru zastosowania innych rozwiązań oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego na zastosowanie tych rozwiązań. Warunkiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych jest pisemna akceptacja Zamawiającego po uprzednim zakwalifikowaniu zmiany jako nieistotnej przez Projektanta. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia."

302. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie terminu dla czynności pisemnej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w 5 ust. 6 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przy realizacji robót budowlanych innych rozwiązań tj. elementów, materiałów, urządzeń, technologii itp. niż przewidziane w projektach wykonawczych, których wykonanie jest przedmiotem niniejszej umowy, o niższych walorach niż wskazane w projekcie, pod warunkiem spełniania przez nie wszystkich wymaganych funkcjonalności i pod warunkiem pisemnego zgłoszenia z uzasadnieniem zamiaru zastosowania innych rozwiązań oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego na zastosowanie tych rozwiązań. Warunkiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych jest pisemna akceptacja Zamawiającego po uprzednim zakwalifikowaniu zmiany jako nieistotnej przez Projektanta. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia."

303. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie akceptacji Zamawiającego, o której mowa w §5 ust. 12 wzoru umowy zastosowanie mają terminy wskazane w §8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza. Akceptacje rozwiązań, o których mowa w § 5 ust. 12 następować będą na spotkaniach roboczych pomiędzy stronami.

304. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o zapis, iż  Zamawiający przekaże wykonawcy w dniu podpisania umowy listę pomieszczeń wraz z wykazem sprzętu i urządzeń, które będą  dostarczane i montowane w ramach odrębnych postępowań przetargowych. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zapisu prosimy o usunięcie zapisu §5 ust. 14 wzoru umowy, zgodnie z którym wykonawca zobowiązany jest aktualizować projekt oraz dostosowywać prace do wymogów sprzętu a także koordynować prace montażowe urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykaz urządzeń objętych Dostawą Inwestorską ujęty jest w Załączniku do SIWZ (opisane kolorem zielonym).

305. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że brak prawa do dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 17 dotyczy zakresu przeprojektowania dokumentacji a wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne będące konsekwencją przeprojektowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że brak prawa do dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 17 dotyczy zakresu przeprojektowania dokumentacji.

306. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „jeśli zajdzie taka potrzeba” z §5 ust. 22,  odnosi się tylko do sytuacji w której Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

307. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu §6 ust. 7 na: „Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazanego w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla odpowiedniego kierownika budowy/robót. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu poprzedzającym musi posiadać co najmniej uprawnienia i doświadczenie zawodowe, takie jak osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu (nie gorsze niż zaoferowane w ofercie przetargowej). Niezależnie od powyższego ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „Kierownik budowy/robót pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazanego w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla odpowiedniego kierownika budowy/robót. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu poprzedzającym musi posiadać co najmniej uprawnienia i doświadczenie zawodowe, (nie gorsze niż zaoferowane w ofercie przetargowej). Niezależnie od powyższego ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego”.

308. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu §6 ust. 8 na: „Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze zmiany odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazując nazwisko zastępcy wraz z jego uprawnieniami i doświadczeniem budowlanym oraz uzasadnienie konieczności zmiany. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

309. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie terminu na wyrażenie zgody Zamawiającego na zmianę osób wskazanych w §6 ust. 5, o której mowa w §6 ust. 7 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odpowie niezwłocznie.

310. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie w §7 ust. 3 zapisu „w przypadkach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

311. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż podpisanie Protokołu Częściowego Przekazania dokumentacji projektowej (§8 ust. 5) odbędzie się w dacie fizycznego przekazania Zamawiającego części dokumentacji. W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o określenie terminu w jakim Zamawiający podpisze Protokół Częściowego Przekazania od dnia przekazania dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

312. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w 8 ust. 6 wzoru umowy z 21 dni dnia na 14 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

313. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż zalecenia/uwagi Zamawiającego, o których mowa w §8 ust. 3,  ust. 7 i ust. 10 wzoru umowy nie mogą pozostawać w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanym zgodnie z art. 29 ustawy Pzp ani wykraczać poza jego treść.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

314. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie w §8 ust. 19 pkt 4) wzoru umowy „lub istotnego opóźnienia prac w stosunku do terminów wynikających z HRF”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

315. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z zapisem §8 ust. 20 lit. g) wzoru umowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do obowiązków wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

316. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o  wprowadzenie terminu na zakończenie odbioru końcowego, o którym mowa w §8 ust. 20 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 20 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia ważnego zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz w terminie 5 dni przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zaś w terminie 21 dni dokona odbioru, z zastrzeżeniem postanowień punktów 4-6 i punktu 8 poniżej”

317. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy w §10 ust. 1 poprawne odwołanie to: §8 ust. 11-17 zamiast §8 ust. 11-18.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza – powinno być „ust. 11-17”

318. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania z §10 ust. 8 pkt 1) lit. a) wzoru umowy: „Potwierdzenie winno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tej faktury.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

319. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że potwierdzenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy ma być dostarczone wraz z fakturą tylko w przypadku podpisania umowy przelewu wierzytelności (§10 ust. 8 pkt 1) lit. b)).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

320. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie z zapisu §10 ust. 8 pkt 2) wzoru umowy: „oraz kwot im należnych objętych złożoną fakturą”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

321. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie zapisu §10 ust. 8 pkt 2) wzoru umowy: „oraz kwot im należnych objętych złożoną fakturą”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

322. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie  zapisu §10 ust. 8 pkt 4) wzoru umowy w całości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

323. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy z deklarowanego okresu gwarancji w pozacenowym kryterium oceny ofert wyłącza się urządzenia sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz wyposażenie medyczne (opisy zał. 1a i 1b), ze względu na rozbieżności pomiędzy zapisami rozdziału XVII pkt 4 SIWZ a §12 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ i umowy.

324. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu §12 ust. 4 wzoru umowy na: „W sytuacji, gdy wskutek okoliczności wynikających z wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz na podstawie postanowień umowy wystąpi okoliczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca co najmniej w dniu zawarcia aneksu zmieniającego ten termin, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

325. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie wymaganego terminu rękojmi na przedmiot zamówienia (§13 ust. 2).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w dniu 30.09.2019 r. zmodyfikował zapisy Projektu umowy w ww zakresie.

326. Zapytanie Wykonawcy:

§13 ust. 8 wzoru umowy: prosimy o potwierdzenie, że pojęcie „koszt serwisowania oraz materiałów eksploatacyjnych” dotyczy tylko kosztów serwisowania i materiałów eksploatacyjnych, które są warunkiem dla utrzymania gwarancji (w szczególności gwarancji producenta w ramach dokonywanych okresowych przeglądów) i nie obejmują serwisowania i materiałów eksploatacyjnych wynikających z bieżącego użytkowania obiektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 13 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancji koszt serwisowania gwarancyjnego oraz materiałów eksploatacyjnych wymienianych w trakcie przeglądów oraz w związku z usunięciem wad gwarancyjnych leży po stronie Wykonawcy”

327. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż termin usunięcia wady/usterki, o której mowa w §13 ust. 14 odnosi się do zgłoszenia wady/usterki zgodnie z §13 ust. 12 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający modyfikuje zapis § 13 ust. 14, który otrzymuje brzmienie: „Zgłoszona w w/w trybie wada/usterka winna być usunięta w terminie do 5 dni roboczych (zaś w przypadku zainstalowanych systemów medycznych w Sali 1.B17 oraz 1.B55 - sala operacyjna kardiologiczna hemodynamiki oraz sala kardiochirurgiczna w terminie do 3 dni roboczych) od momentu zgłoszenia awarii.”

328. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację dla jakiej usterki/wady został określony termin w §13 ust. 15 i 16 wzoru umowy. Ponadto zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na usunięcie usterki/wady jeżeli konieczne jest sprowadzenie części z zagranicy do 7 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

329. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu §14 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na: „za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji w wysokości 0,05% wartości brutto elementu obarczonego wadą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki dłuższej niż 7 dni Zamawiający może dodatkowo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

330. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie zapisu §15 ust. 1 pkt 3 lit. d) wzoru umowy z uwagi na wadliwość mechanizmu zastosowanego przez Zamawiającego polegające na braku jednoznacznego określenia podstaw do odstąpienia od umowy. Zgodnie z orzecznictwem KIO, przykładowo w wyroku o sygn. KIO 2574/18 zasadnym jest żądanie, aby zapisy umowy konkretyzujące podstawę do dochodzenia kary były jednoznaczne. Tym samym, zasadnym jest aby wykonawca dysponował jednoznaczną informacją za jakie działania konkretnie będzie sankcjonowany, co jest pokłosiem nie tylko respektowania przepisów kodeksu cywilnego dążących do równomiernego rozkładania zobowiązań umownych, ale także respektowania zasady przejrzystości postępowania i proporcjonalności, wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 15 ust. 1 pkt 3 lit. d), który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową w tym nienależycie wykonuje swoje istotne zobowiązania umowne, także w zakresie podwykonawstwa, w szczególności gdy Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy rażąco niezgodnie z umową lub z ustaleniami z Zamawiającym, wadliwie, niedbale, stosuje materiały lub urządzenia niezgodne z dokumentacją projektową, złej jakości i nie zaprzestał tych naruszeń, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami.”

331. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o usunięcie zapisu §15 ust. 1 pkt 3) lit. f) wzoru umowy w całości. Nieusunięcie wad w terminie sankcjonowane jest w §14 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 15 ust. 1 pkt 3 lit. f), który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca nie usunie wad istotnych w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie”

332. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu §15 ust. 1 pkt 3 lit. h) na: „w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania poszczególnych etapów prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o ponad 30 dni oraz po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyśpieszenia tempa robót. Przekroczenie terminów nie dotyczy przypadków, w których winę za opóźnienie ponosi Zamawiający oraz nie dotyczy przypadków siły wyższej”. Zwracamy uwagę iż termin 5 dniowy jest całkowicie nieakceptowalny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 15 ust. 1 pkt 3 lit. h), który otrzymuje brzmienie: „w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania poszczególnych etapów prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o ponad 30 dni oraz po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyśpieszenia tempa robót. Przekroczenie terminów nie dotyczy przypadków, w których winę za opóźnienie ponosi Zamawiający oraz nie dotyczy przypadków siły wyższej”

333. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację dotyczącą wysokości opłat, o których mowa w §15 ust. 4 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 15 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „W razie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót budowlanych w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, przy czym Zamawiający może zakupić od Wykonawcy materiały zgromadzone przez Wykonawcę i stanowiące jego własność pod warunkiem ich zgodności z zapisami SIWZ, dokumentacją projektową oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na karcie materiałowej. Czas inwentaryzacji i przekazania zwrotnego placu budowy nie może przekraczać 30 dni od daty odstąpienia, pod rygorem dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Zamawiającego.”

334. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do projektu umowy prawa odstąpienia przez Wykonawcę od umowy oraz prawa do zawieszenia prac w momencie braku płatności przez Zamawiającego, lub opóźnienia odbiorów przez Zamawiającego, lub braku ewidentnej współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - mającej wpływ na tempo i harmonogram robót, skutkującymi rażącymi opóźnieniami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostawiamy to zasadom ogólnym wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego.

335. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia niewybuchów lub/i niewypałów lub/i przedmiotów o znaczeniu archeologicznym – termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o czas konieczny dla usunięcia znaleziska natomiast Zamawiający pokryje uzasadnione koszty Wykonawcy poniesione w związku z wykrytymi znaleziskami lub/i z usunięciem jakichkolwiek przedmiotów o znaczeniu archeologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

336. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w obszarze oddziaływania budowy i prowadzonych robót nie znajduje się aparatura lub sprzęt medyczny wrażliwy na drgania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w obszarze oddziaływania budowy znajduję się taka aparatura (rezonans magnetyczny).

337. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego? Rozwiązanie oparte na SDI jest bardziej deterministyczne gdyż nie opera się na przesyłaniu obrazu w paczkach danych pakietów IP i nie jest oparte na topologii sieci IP, która nie jest siecią czasu rzeczywistego co przy krótkim czasie buforowania (wymaganym dla zapewnienia niskiej latencji w obrębie sali operacyjnej) oraz przy dużym obciążeniu sieci może prowadzić do powstawania artefaktów obrazu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

338. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego z monitorem medycznym do zabudowy w ścianie oraz monitorem medycznym na ramię lampy operacyjnej bez interfejsu optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ oraz bez interfejsu USB? Ww. wymóg jednoznacznie wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

339. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego bez switcha światłowodowego oraz bez światłowodowych enkoderów, dekoderów i transkoderów a oparte na równoważnych rozwiązaniach w standardzie SDI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

340. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kamerę podsufitową w technologii IP bez sterowania VISCA tylko poprzez protokół ONVIF?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

341. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez mostka wideokonferencji a oparte na streamingu obrazu w ramach sieci komputerowej lub oparte na przesyłaniu obrazu w standardzie SDI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

342. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści monitory montowane w salach operacyjnych certyfikowane do pracy w zakresie wilgotności 10% do 85%? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 1992 nr 74 poz. 366) wilgotność względna na sali operacyjnej powinna wynosić 55%  na salach zabiegowo-operacyjnych 40-60%. Wymaganie przesadnego zakresu 10-93% jest więc bezzasadne, gdyż monitory nigdy nie będą pracowały w takich warunkach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pozycji 5 określił parametr poziom dopuszczalnej wilgotności na poziomie 10-84%

343. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści system integracji zbudowany na bazie komponentów produkowanych przez różnych producentów posiadających wymagane przepisami certyfikaty? Zapis mówiący o dostarczeniu Systemu zintegrowanej sali operacyjnej przez producenta zabudowy meblowej, myjni chirurgicznej, paneli ściennych stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i może wskazywać na jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści  system integracji zbudowany na bazie komponentów produkowanych przez różnych producentów posiadających wymagane przepisami certyfikaty określone  w wymaganiach opisanych w Opisie  Przedmiotu Zamówienia.

344. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści elementy toru wizyjnego takie jak jednostka główna, enkoder, dekodery będące składową Systemu Integracji Sal Operacyjnych bez poświadczenia, że są to urządzenia medyczne sklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I. Wymienione urządzenia montowane będą poza Salą operacyjną. Urządzenia te jedynie przechwytują obraz z toru wizyjnego celem nagrania, streamu czy wideo routingu materiału wideo w obrębie Sali operacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

345. Zapytanie Wykonawcy:

55.	Czy Zamawiający dopuści System Integracji Sal Operacyjnych bez wyników badań dla systemu integracji sali operacyjnej dokumentujących spełnienie wymagań normy EN 60601-1-2:2015 wykonanych przez laboratorium badawcze akredytowane wg normy ISO 17025. System Integracji Sal Operacyjnych wg. prawodawstwa nie wymaga ww. wyników. Nadrzędnym dokumentem jest poświadczenie sklasyfikowania Systemu jako wyrób medyczny w klasie I.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

346. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że na urządzenia elektryczne Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi zgodnej z udzielona w ofercie Wykonawcy tj. min 36mcy, max 60mcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wyroby medyczne, urządzenia sanitarne, urządzenia elektryczne i urządzenia teletechniczne będące przedmiotem zamówienia będą objęte prawami gwarancyjnymi wynikającymi z wymagań producenta urządzeń.

347. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie o jakie dokładnie wyłączenia chodzi w zapisie SIWZ „Zamawiający natomiast wyłącza z kryterium „Termin gwarancji” urządzenia sanitarne, elektryczne i teletechniczne, które objęte są prawami gwarancyjnymi wynikającymi z zaleceń producenta”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza w odniesieniu do powyższej odpowiedzi, że wyłączeniu z kryterium „termin gwarancji“ dotyczy urządzeń i wyposażenia znajdującego się w załącznikach 1a i 1b.

348. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, kto będzie odpowiedzialny/będzie ponosił koszty za przeprowadzanie okresowych wymaganych przepisami prawa konserwacji systemu SSP w czasie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Za przeprowadzanie okresowych wymaganych przepisami prawa konserwacji systemu SSP w czasie trwania gwarancji i rękojmi odpowiada  Wykonawca.

349. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, kto będzie odpowiedzialny/będzie ponosił koszty za przeprowadzanie okresowych wymaganych przepisami prawa konserwacji (UDT) wind/dźwigów w czasie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Za przeprowadzanie okresowych wymaganych przepisami prawa konserwacji (UDT) wind/dźwigów w czasie trwania gwarancji i rękojmi odpowiada Wykonawca.

350. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że windy/dźwigi Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi zgodnej z udzielona w ofercie Wykonawcy tj. min 36mcy, max 60mcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

351. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób ma się odbyć przełączenie zasilania kompleksu szpitalnego związanego z likwidacją starej i budową nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz wymianą agregatów prądotwórczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się dokumentacją i Projektem Referencyjnym.

352. Zapytanie Wykonawcy:

Czy będzie możliwe i na jak długo odłączenie poszczególnych budynków szpitala od zasilania podstawowego, rezerwowego i awaryjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się dokumentacją i Projektem Referencyjnym.

353. Zapytanie Wykonawcy:

Kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie zasilania podstawowego, rezerwowego i awaryjnego w czasie prac przygotowawczych i przełączeniowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Za zapewnienie zasilania podstawowego, rezerwowego i awaryjnego w czasie prac przygotowawczych i przełączeniowych odpowiedzialny będzie Wykonawca.

354. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji kto jest właścicielem dróg dojazdowych do placu budowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Właścicielem dróg dojazdowych jest Skarb Państwa i Starostwo Powiatowe.

355. Zapytanie Wykonawcy:

Czy właściciel dróg dojazdowych zezwoli na przejazd samochodów o masie całkowitej do 40 ton.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na trasie dojazdu do placu budowy brak jest oznakowania drogowego wskazującego na ograniczenie ruchu drogowego dla samochodów o masie całkowitej do 40 ton

356. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie drogi do terenu budowy, z której będzie mógł korzystać Generalny Wykonawcy podczas realizacji prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazanie dróg dojazdowych Zamawiający zaznaczył na mapce, którą przekazuje jako załącznik do modyfikacji..

357. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji w kogo gestii leży naprawa dróg dojazdowych do placu budowy po wykonywaniu robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Droga wewnętrzna jako dojazdowa do terenu budowy bloku operacyjnego i wiaty na rowery objęta jest w całości odtworzeniem na podstawie Projektu Drogowego. Zakres tych prac jest objęty przedmiotowym postępowaniem. Droga wewnętrzna jako dojazdowa do terenu budowy szybów windowych i stacji transformatorowej objęta jest odtworzeniem do stanu nawierzchni zastanej przez Wykonawcę sprzed rozpoczęcia inwestycji w stanie niepogorszonym – mapka (zaznaczono kolorem zielonym).

358. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji czy teren szpitala jest objęty nadzorem konserwatora zabytków i nadzorem archeologicznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren szpitala nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków i nadzorem archeologicznym.

359. Zapytanie Wykonawcy:

Czy obiekt ma być objęty certyfikacją Leed jeśli tak to prosimy o uszczegółowienie co ma wchodzić w zakres certyfikacji (jakie wskaźniki).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał certyfikacji Leed.

360. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jakie systemy medyczne HIS są zastosowane w istniejących obiektach szpitalnych (w tym na salach operacyjnych).

Odpowiedź Zamawiającego:

U Zamawiającego wdrożony i użytkowany jest szpitalny system informatyczny klasy HIS firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. o nazwie CliniNet oraz system radiologiczny CliniNet NetRaad.

361. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy zintegrować system HIS nowego budynku szpitalnego z systemem zainstalowanym w istniejących obiektach. Prosimy o szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca powinien pokryć wszelkie koszty integracji dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy dostarczanym przez siebie i użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS (wiąże się to z kosztami integracyjnymi również po stronie naszego systemu, tj. kosztami dla prac związanych z licencjami integracyjnymi - oferent powinien w tym względzie porozumieć się z naszym dostawcą HIS i uzgodnić zakres prac integracyjnych, ich koszt i sposób na utrzymanie integracji w okresie obowiązywania umowy serwisowo-gwarancyjnej). Zamawiający w chwili obecnej jest na etapie realizacji projektu pomorskie e-zdrowie. Zamawiający nie może dziś jednoznacznie wskazać jaki system HIS będzie obowiązywać w Spółce w 2021 roku.

362. Zapytanie Wykonawcy:

Czy obszar objęty inwestycją posiada pozwolenie na wycinkę drzew koniecznych do usunięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, obszar objęty inwestycją posiada pozwolenie na wycinkę drzew.

363. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich obiektów, które podlegają rozbiórce wraz ze wskazaniem ich na planie zagospodarowania terenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach niniejszego zamówienia nie przewiduję się rozbiórki żadnych obiektów kubaturowych z wyjątkiem stacji TRAFO. Ponadto w ramach przegotowania placu budowy przewiduję się rozbiórkę nieczynnych czepni terenowych i  placyków utwardzonych kolidujących z miejscem inwestycji.

364. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać łącznie z elementami podziemnymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać łącznie z elementami podziemnymi.

365. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada aktualne badania geologiczne gruntu. Prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający opublikował nn dokument wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 08.10.2019 r.

366. Zapytanie Wykonawcy:

Czy instalacje fotowoltaiczna wchodzi w zakres niniejszego postepowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja fotowoltaiczna nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania

367. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja fotowoltaiczna nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania

368. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie projektu elektrycznego paneli fotowoltaicznych oraz uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja fotowoltaiczna nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania

369. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu branży elektrycznej dotyczącego wybudowania i uruchomienia tymczasowej stacji transformatorowo-rozdzielczej potrzebnej na czas robót budowlanych związanych z budową nowej stacji (zmiana układu zasilania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z całością dokumentacji wraz z częścią opisową.

370. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie informacji czy projekt budowy nowej stacji transformatorowej został uzgodniony z Zakładem Energetycznym Energa

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, projekt budowy nowej stacji transformatorowej został uzgodniony z Zakładem Energetycznym Energa.

371. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jaki system przyzywowy posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tym systemem zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Systemy przyzywowe, które posiada Zamawiający to ASCOM TeleCare i CALLNET. Zamawiający nie wymaga integracji z powyższymi systemami. Zamawiajacy wymaga, aby w przedmiotowym postępowaniu był jednolity system przyzywowy.

372. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada w istniejących obiektach szpitalnych system IP DECT i czy należy się z tym systemem zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada w obiektach szpitalnych systemu IP DECT.

373. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jakie systemy: SSP, DSO, Kontroli Dostępu, SSWIN, CCTV posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tymi systemami zintegrować. Prosimy o podanie producentów istniejących systemów i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

SSP –POLON 4000 - należy zintegrować

KD- Zamawiający bazuje i sukcesywnie wdraża systemy oparte na ROGER RACS, czytniki kart zbliżeniowych w standardzie dual Unique 125kHz oraz Mifare 13,56MHz z powodu posiadania przez większość personelu kart zbliżeniowych standard Unique 125kHz - nie integrować.

SSWIN- SATEL ,SYSTEMY INTEGRA- nie integrować.

CCTV- Obecnie posiadamy sytemu monitoringu różnych producentów ale większość opieramy na rozwiązaniach firm: BCS, HIKVISION oraz GeoVision. Stacje rejestratorów/serwery należy umieścić w dedykowanym pomieszczeniu i umożliwić podgląd po sieci LAN poszczególnym ,uprawnionym odbiorcom - nie integrować.

374. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jaką Centralę telefoniczną posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tą centralą zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie Szpital posiada centralę telefoniczną typu Slican NCP.Base 1k-CM400P.

Zamawiający jest w trakcie modernizowania sieci teleinformatycznej w ramach trwającego projektu unijnego

(zakończenie planowane jest na marzec 2020 r.). Zamawiający przewiduje rozbudowę obecnie posiadanej centrali po zakończeniu modernizacji sieci. Integracja z centralą nastąpi po zakończeniu rozbudowy obecnej centrali.

375. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie szczegółowego opisu integracji systemu teleinformatycznego zainstalowanego w istniejących obiektach szpitalnych z systemem IP DECT w nowo projektowanym budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie Szpital posiada centralę telefoniczną typu Slican NCP.Base 1k-CM400P.

Zamawiający jest w trakcie modernizowania sieci teleinformatycznej w ramach trwającego projektu unijnego

(zakończenie planowane jest na marzec 2020 r.). Zamawiający przewiduje rozbudowę obecnie posiadanej centrali po zakończeniu modernizacji sieci. Integracja z centralą nastąpi po zakończeniu rozbudowy obecnej centrali.

376. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada projektu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej.

377. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o szczegółowy opis dotyczący ilości telefonów IP DECT oraz innych, które mają być zastosowane w ramach niniejszego projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

378. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o szczegółowy opis integracji systemu IP DECT z istniejącą centralą telefoniczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

379. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o szczegółowy opis dotyczący rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej (jakie urządzenia należy wycenić, w jakiej ilości oraz wymagane licencje).

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją projektową tj. projektem referencyjnym.

380. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie planów istniejących sieci elektroenergetyczmi i teletechnicznymi znajdujących się na terenie szpitala objętych planowaną inwestycją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z Mapą Zasadniczą i Projektem Zagospodarowania Terenu.

381. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną i teletechniczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z Mapą Zasadniczą i Projektem Zagospodarowania Terenu.

382. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie informacji czy można wykorzystać istniejące zbiorniki dodatkowe na paliwo do nowych agregatów prądotwórczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi możliwości wykorzystania istniejących zbiorników na paliwo.

383. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie zadania jest demontaż istniejących zbiorników dodatkowych na paliwo wraz z instalacją doprowadzającą paliwo do agregatów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w zakresie zadania jest demontaż istniejących zbiorników dodatkowych na paliwo wraz z instalacją doprowadzającą paliwo do agregatów.

384. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy policzyć demontaż agregatu prądotwórczego nr 3 zsilającego: blok operacyjny intensywną terapie, neunatologię (pomarańczowy agregat o mocy ok 100kVA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy policzyć demontaż agregatu prądotwórczego nr 3 zsilającego: blok operacyjny, intensywną terapie, neonatologię.

385. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakres zadania wchodzi wybudowanie nowych zbiorników dodatkowych na paliwo? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu wykonawczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił  już odpowiedzi na to pytanie.

386. Zapytanie Wykonawcy:

Jaka jest wymagana pojemność dodatkowych zbiorników na paliwo i gdzie będą się one znajdowały?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Projektem Referencyjnym.

387. Zapytanie Wykonawcy:

W kogo zakresie jest utylizacja zdemontowanych urządzeń (rozdzielnic, transformatorów, agregatów prądotwórczych, instalacje i zbiorniki paliwowe itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Utylizacja zdemontowanych urządzeń (rozdzielnic, transformatorów, agregatów prądotwórczych, instalacje i zbiorniki paliwowe itp.) leży po stronie Wykonawcy.

388. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada aktualne/ważne warunki przyłączenia wydane przez Energa Operator Oddział w Gańsku dla przyłącza nr 1 i przyłącza nr 2 dot. zasilania w energię stacji transformatorowej T-9203 "Wejherowo Szpital"? Załączone do dokumentacji przetargowej warunki przyłączenia straciły swoją ważność w czerwcu br.(warunki ważne 2 lata od doręczenia). Ważne warunki przyłączenia są podstawą do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje. Aktualizacja wszystkich Warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z dostawcami mediów jest elementem i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia i leży po stronie Generalnego Wykonawcy.

389. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada ważne wszystkie uzgodnienia, o których mowa w warunkach przyłączenia nr P/16/025875 i P/16/025886 oraz warunkach przebudowy nr R/16/035163 i R/14/054044 wydanych przez Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku?  Udostępnione z dokumentacją przetargową warunki przebudowy straciły swoją ważność w lipcu br. Prosimy o przekazanie ważnych warunków przebudowy oraz wszystkich wymaganych uzgodnień, Bez posiadanych ważnych warunków i uzgodnień nie można będzie przystąpić do prac budowlano-montażowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje. Aktualizacja wszystkich Warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z dostawcami mediów jest elementem i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia i leży po stronie Generalnego Wykonawcy.

390. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnienie nr 3MMD/431/2016 dot. Koncepcji zasilania zespołu budynków szpitalnych Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Wejherowie? Przekazane wraz z dokumentacją przetargową uzgodnienie straciło ważność m.in.  z powodu utraty ważności warunków przyłączenia oraz przebudowy na podstawie których zostało wydane. Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje. Aktualizacja wszystkich Warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z dostawcami mediów jest elementem i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia i leży po stronie Generalnego Wykonawcy.

391. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu branży elektrycznej dotyczącego wybudowania i uruchomienia tymczasowej stacji transformatorowo-rozdzielczej potrzebnej na czas robót budowlanych związanych z budową nowej stacji (zmiana układu zasilania) uzgodnionego z Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje. Aktualizacja wszystkich Warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z dostawcami mediów jest elementem i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia i leży po stronie Generalnego Wykonawcy.

392. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnienia projektu budowy tymczasowej stacji transformatorowo-rozdzielczej z Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje. Aktualizacja wszystkich Warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z dostawcami mediów jest elementem i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia i leży po stronie Generalnego Wykonawcy.

393. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnieni projektu telemechaniki dla budowy nowej stacji transformatorowej T-9203 z Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje. Aktualizacja wszystkich Warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z dostawcami mediów jest elementem i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia i leży po stronie Generalnego Wykonawcy.

394. Zapytanie Wykonawcy:

W kogo gestii będzie leżało zaktualizowanie instrukcji ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to element dokumentacji odbiorowej – do Wykonawcy.

395. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy i przekazanie ważnych uzgodnień na przyłączenie agregatów i UPSów zgodnie z wymaganiami zawartymi w wydanych warunkach przyłączenia nr P/16/025875 i P/16/025886.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje. Aktualizacja wszystkich Warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z dostawcami mediów jest elementem i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia i leży po stronie Generalnego Wykonawcy.

396. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie informacji czy projekt wykonawczy został uzgodniony z Rzeczoznawcą ds. ppoż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

397. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności występujących w Projekcie Wykonawczym dot. mocy zaprojektowanych w

stacji nr T-9203 transformatorów TR1, Tr2,Tr3,Tr4. W opisie technicznym oraz na rysunkach E-2 i E-6 zostały opisane dwa Tr o mocy 800kVA (Tr3 i Tr4 wg rys. E-2) i dwa o mocy 1000kVA (Tr1 i TR2 wg rys. E-2). Według rysunku nr E-1.1 oraz przedmiarów robót należy zastosować 4szt. Tr o mocy 800kVA. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie o jakiej mocy i gdzie (nr Tr, na którą sekcję i które pole) należy zastosować odpowiednie transformatory. Prosimy o przekazanie poprawionego i uzgodnionego z Energa Operator projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkami E-2 i E-6.

398. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy istniejące zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego znajdującego się przy budynku Diagnostyczno-zabiegowym 1B, IVECO FPT w jakimkolwiek zakresie (np. monitorowanie, sterowanie, podłączenie do PMS itp.) wchodzi w zakres niniejszej inwestycji? Jeśli tak prosimy o przekazanie projektu dot. tego zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego znajdującego się przy budynku Diagnostyczno-zabiegowym 1B nie wchodzi w zakres inwestycji.

399. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zrezygnuje z zastosowanych na dachu modułów fotowoltaicznych w postaci świetlików wykonanych w technologii BIPV i w zamian będzie można zastosować typowe świetliki dachowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja fotowoltaiczna nie wchodzi w zakres zamówienia.

400. Zapytanie Wykonawcy:

Jeśli świetliki w wykonaniu BIPV na dachu będą konieczne do wykonania to czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalności NoFrost (samoodśnieżający się dach), która jest m.in. nieuzasadniona ekonomicznie, obniża żywotność ogniw (szybsza degradacja ogniw spowodowana ich podgrzewaniem) w sposób znaczący podraża inwestycję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wykonania fotowoltaiki.

401. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dotyczącego ogniw fotowoltaicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z instalacji fotowoltaicznej.

402. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z STWIOR BMS (branża automatyki), pkt. 2.2.2, str. 4,5.

"Czujnik temperatury zewnętrznej

- montaż naścienny na zewnątrz budynku;

- obudowa z tworzywa sztucznego;

- stopień ochrony IP54, wprowadzenie kabla dławik Φ16;

- element pomiarowy Ni1000 lub Pt1000;

Czujnik temperatury pomieszczeniowy

- przystosowany do montażu na ścianie;

- obudowa z tworzywa sztucznego;

- stopień ochrony IP40;

- element pomiarowy Ni1000 lub Pt1000;

Czujnik temperatury kanałowy

- przystosowany do montażu w kanale wentylacyjnym;

- obudowa głowicy z tworzywa sztucznego;

- stopień ochrony IP42 lub IP54, wprowadzenie kabla dławik PG16;

- element pomiarowy Ni1000 lub Pt1000

Czujnik temperatury zanurzeniowy

- przystosowany do montażu w rurociągu;

- obudowa głowicy z tworzywa sztucznego;

- stopień ochrony IP54, wprowadzenie kabla dławik PG16;

- element pomiarowy Ni1000 lub Pt1000;

Czujnik temperatury przylgowy

- przystosowany do montażu na rurociągu;

- obudowa głowicy z tworzywa sztucznego;

- stopień ochrony IP54, wprowadzenie kabla dławik PG16;

- element pomiarowy Ni1000"

Podane powyżej elementy pomiarowe czujników nie są kompatybilne z wejściami modułów PLC zamieszczonych w projekcie BMS. Prosimy o udzielenie wyjaśnień.

Zgodnie z STWIOR BMS, pkt. 2.2.2,  2.2.3, str. 5 do 8

Podana charakterystyka pomiarowych elementów peryferyjnych oraz wykonawczych elementów peryferyjnych jest tak drobiazgowa i szczegółowa (np. stałe czasowe czujników określone z dokładnością do sekundy, tak samo określone czasy przejścia siłowników, skoki zaworów określone z dokładnością do 0,5mm / 1 mm ), że sugeruje wskazanie na jednego konkretnego producenta. 
Jeżeli tak nie jest, prosimy uprzejmie o wskazanie kilku wiodących producentów automatyki budynkowej i typoszeregu ich urządzeń , które spełniają wymagania przedstawione w dokumentacji przetargowej i zostaną dopuszczone do zastosowania.

Jeżeli natomiast z uzasadnionych przyczyn technicznych zastosowane mogą być urządzenia tylko jednego producenta - prosimy uprzejmie o jego wskazanie i podanie odpowiedniego typoszeregu tych urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku ze znaczną dezaktualizacją czasową projektu automatyki i BMS, oraz bardzo licznymi zmianami funkcjonalno użytkowymi w ramach niniejszego Zamówienia przewiduje się wykonanie nowego projektu automatyki i BMS dostosowanymi do nowych potrzeb funkcjonalnych.  W związku z powyższym powyższe wartości i specyfikacje należy uznać jako orientacyjne które zostaną uszczegółowione na etapie Projektu Wykonawczego.

403. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z  STWIOR BMS (branża automatyki), pkt. 2.2.4, str. 9.

"Mikroprocesorowe sterowniki

-	W związku z koniecznością zapewnienia wysokiej niezawodności pracy instalacji podczas użytkowania obiektu każdy układ technologiczny (centrale klimatyzacyjne, instalacje chłodnicze, sterowanie oświetleniem itp.) należy wyposażyć w indywidualny sterownik z interfejsem BACnet. Nie dopuszcza się grupowania kilku układów technologicznych (np. central klimatyzacyjnych) w ramach jednego sterownika  (np. sterownika modułowego)"

W projekcie BMS są szafy automatyki wyposażone w jeden sterownik, który zarządza pracą kilku central wentylacyjnych np jak niżej (co zgodnie z zapisami w STIWOR jak wyżej jest niedopuszczalne.):

- Szafa SA-W01: 3 centrale

- Szafa SA-W02: 2 centrale

- Szafa SA-W03: 3 centrale

- Szafa SA-W04: 2 centrale

- Szafa SA-W05: 3 centrale

Prosimy uprzejmie o wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zapisem STWIOR BMS a projektem BMS.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku ze znaczną dezaktualizacją czasową projektu automatyki i BMS, oraz bardzo licznymi zmianami funkcjonalno użytkowymi w ramach niniejszego Zamówienia przewiduje się wykonanie nowego projektu automatyki i BMS dostosowanymi do nowych potrzeb funkcjonalnych.  W związku z powyższym powyższe wartości i specyfikacje należy uznać jako orientacyjne które zostaną uszczegółowione na etapie Projektu Wykonawczego.

404. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z STWIOR BMS, pkt. 2.2.4, str. 11

"Z uwagi na wymaganie dostępu do danych i parametrów publicznych sterowników, z innych urządzeń i stacji operatorskich, tylko za pomocą standardowych komunikatów, jako protokół wymiany informacji na tym poziomie, powinien zostać zastosowany BACnet"

Natomiast zgodnie z opisem technicznym BMS, pkt. 1.6, str. 14

"1.6. Zakres integracji do BMS

Projektowany system jest z natury otwarty na przyjęcie standardów komunikacyjnych takich jak LonWorks, Modbus czy BACnet, powszechnych w technologiach budynkowych. Jednakże ze względu na zachowanie jednorodności i łatwość późniejszej obsługi zakłada się maksymalną unifikację co do standardu komunikacji i wykorzystywanie do komunikacji z integrowanymi urządzeniami głownie standardu Modbus. Jednocześnie ze względu na specyfikę przetargu publicznego i dopuszcza się stosowanie innych standardów o ile standard Modbus nie może być dostarczony z wybranym urządzeniem lub systemem"

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku ze znaczną dezaktualizacją czasową projektu automatyki i BMS, oraz bardzo licznymi zmianami funkcjonalno użytkowymi w ramach niniejszego Zamówienia przewiduje się wykonanie nowego projektu automatyki i BMS dostosowanymi do nowych potrzeb funkcjonalnych.  W związku z powyższym powyższe wartości i specyfikacje należy uznać jako orientacyjne które zostaną uszczegółowione na etapie Projektu Wykonawczego.

405. Zapytanie Wykonawcy:

STWIOR BMS narzuca protokół BACnet, natomiast w opisie technicznym BMS podstawowym protokołem jest Modbus - prosimy uprzejmie o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy STWOiR a dokumentacją techniczną nadrzędnymi są zapisy w Dokumentacji Technicznej

406. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z STWIOR BMS, pkt. 2.2.4, str. 10

"W przypadku obsługi instalacji krytycznych, asortyment modułów I/O powinien umożliwiać wybór urządzeń posiadających poziom sterowania ręcznego tzn. przyciski pozwalające na załączenie poszczególnych wyjść przekaźnikowych lub płynne wysterowanie wyjść analogowych w zakresie od 0 do 100%, niezależnie od sygnału generowanego przez aplikacji zaimplementowaną w sterowniku. Informacją o ręcznym, lokalnym forsowaniu danego wyjścia powinna być dostępna zarówno w systemie nadrzędnym, jak również na dowolnym panelu operatorskim podłączonym do magistrali komunikacyjnej.

Ponadto, asortyment modułów I/O powinien umożliwiać wybór urządzeń wyposażonych w wyświetlacze LCD spełniających następujące funkcje:

a) graficzna prezentacja typu sygnału zdefiniowanego dla danego kanału modułu (wejście/wyjście; AI/DI/AO/DO);

b) aktualny stan/wartość punktu danych zdefiniowanego dla danego kanału I/O;

c) diagnostyka lokalna – graficzna prezentacją błędów w obsłudze danego kanału I/O"

Sterowniki PLC zastosowane w projekcie BMS nie spełniają powyższych wymagań - prosimy uprzejmie o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy STWOiR a dokumentacją techniczną nadrzędnymi są zapisy w Dokumentacji Technicznej

407. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z STWIOR BMS, pkt. 2.2.4, str. 10

"Panel operatora powinien posiadać klawisze funkcyjne, klawisze wprowadzania danych i alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, o minimum 6x30 znakach. Komunikacja z operatorem odbywa się w sposób interaktywny za pomocą systemu menu"

Natomiast zgodnie z opisem technicznym BMS, pkt. 1.4.1.e, str. 14

"e. Panele obsługowe

Projektuje się, dwa przenośne panele operatorskie 10” do komunikacji ze sterownikami systemu na poziomie instalacji. Panele służyć będą obsłudze jako mobilne urządzenia dostępowe do sterowników sieciowych"

STWIOR BMS i opis techniczny BMS przywołują zupełnieinne panele operatorskie - prosimy uprzejmie o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy STWOiR a dokumentacją techniczną nadrzędnymi są zapisy w Dokumentacji Technicznej

408. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym BMS, pkt. 1.4.1.d, str. 13

"d. Elementy peryferyjne

Elementy peryferyjne sensory i aktory będą połączone bezpośrednio do sterowników lub modułów komunikacyjnych. Wykonawca systemu automatyki dokona koordynacji z branżą mechaniczną typu siłowników do zaworów tak aby miały one odpowiedni sposób sterowania (w zależności od potrzeb 0…10V lub on/off) i zasilanie 24VAC"

Powyższy zapis wskazuje jednoznacznie, że zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi dostarcza branża mechaniczna, która jest zobowiązana do uzgodnienia z branżą automatyki (BMS) rodzaju zasilania i sterowania siłowników - prosimy uprzejmie o potwierdzenie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

409. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym BMS, pkt. 1.4.1.h, str. 15

"h. sterowanie, monitoring instalacji elektrycznych

·	system PMS,

·	systemu transmisji i monitorowania danych z liczników zużycia energii elektrycznej. System ten będzie zapewniać standard nie gorszy niż obecnie użytkowany (wykresy, analiza, trendy, archiwizacja danych).

·	ogrzewanie rurociągów prowadzonych na zewnątrz

·	ogrzewanie podjazdów

·	monitoring oraz wizualizacja układów elektromedycznych IT

System PMS podzielony został na dwie części. Część pierwszą stanowi układ stacji transformatorowej wyposażony we własne sterowniki i bramki nie będące w zakresie niniejszego projektu. System ten zakończony zostanie switchem umożliwiającym włączenie do sieci BMS budynku. Drugą część stanowią urządzenie zamontowane w instalacji budynku bloku operacyjnego. Monitoring tych urządzeń odbywał się będzie za pośrednictwem dedykowanego sterownika systemu BMS zlokalizowanego w szafie SA-MON w sąsiedztwie RGNN. Ponadto do systemu włączone zostaną za pośrednictwem bramki Modbus IP sygnały alarmowe z rozdzielni obiektowych monitorowanych w sieci BMS"

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że kompletny system PMS jest w zakresie branży elektrycznej, natomiast monitoring tego systemu w BMS jest w zakresie branży automatyki (BMS).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

410. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym projektu wentylacji, pkt. 552, str 30

"przez swobodnie programowalne przez użytkownika sterowniki mikroprocesorowe. Sterowniki powinny być wyposażone w wyświetlacze i klawiatury umożliwiające pełną kontrolę pracy wszystkich instalacji, wprowadzanie korekt w nastawach wartości zadanych i programów czasowych oraz sterowanie wszystkimi urządzeniami w trybie „manual" "

Sterowniki PLC zastosowane w projekcie BMS nie są wyposażone w wyświetlacze i klawiatury - prosimy uprzejmie o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku ze znaczną dezaktualizacją czasową projektu automatyki  BMS , oraz bardzo licznymi zmianami funkcjonalno użytkowymi w ramach niniejszego Zamówienia przewiduje się wykonanie nowego projektu automatyki i BMS oraz nowego Projektu Wentylacji dostosowanymi do nowych potrzeb funkcjonalnych.  W związku z powyższym powyższe wartości i specyfikacje należy uznać jako orientacyjne które zostaną uszczegółowione na etapie Projektu Wykonawczego.

411. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym projektu wentylacji, pkt. 552, str 30 istnieje zapis jak niżej:

"...sterowanie wszystkimi urządzeniami w trybie „manual""

Prosimy o wyjaśnienie powyższego sformułowania.

Czy to oznacza:

- Sterowanie ręczne z poziomu BMS ? 
- Sterowanie ręczne z poziomu PLC ?  - Jak ma to wyglądać ? - Prosimy o opis. 
- Sterowanie ręczne poza BMS i PLC ?  - Takiego rozwiązania nie ma w projekcie BMS

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku ze znaczną dezaktualizacją czasową projektu automatyki  BMS , oraz bardzo licznymi zmianami funkcjonalno użytkowymi w ramach niniejszego Zamówienia przewiduje się wykonanie nowego projektu automatyki i BMS oraz nowego Projektu Wentylacji dostosowanymi do nowych potrzeb funkcjonalnych.  W związku z powyższym powyższe wartości i specyfikacje należy uznać jako orientacyjne które zostaną uszczegółowione na etapie Projektu Wykonawczego.

412. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie dotyczy zasilania gwarantowanego UPS. W opisie technicznym jest napisane:

"2.11.  System bezprzerwowego zasilania

Dla celów zasilania ciągłego odbiorów szczególnie wrażliwych przewiduje zasilaczy bezprzerwowych UPS.

Pierwszy dla zasilania urządzeń elektromedycznych pracujących w układzie mocy n+1) o mocy 210kVA z czasem potrzymania 60 minut. Zostanie on zainstalowany rozdzielnicy głównej. Zasilanie do tablic IT zostanie wykonane przewodami niepalnymi podlegać wyłączeniu pożarowemu.

Drugi UPS modułowy (n+1) o mocy 84kVA i czasie podtrzymania zasilanie instalacji BMS, SMS i urządzeń systemowych sieci LAN. Ten zasilacz niezależny wyłącznik pożarowy usytuowany w pomieszczeniu ochrony"

Proszę o odpowiedź jak należy rozumieć powyższy zapis:

- czy UPS o mocy 210kW w układzie pracy N+1 ma być w konfiguracji 168kW + 42kW   czy może 210kW + 42kW?

- czy UPS o mocy 84kW w układzie pracy N+ 1 ma być w konfiguracji  42kW + 42kW   czy może 84kW + 42kW ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił  już odpowiedzi na to pytanie.

413. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy podana dla UPS- ów wymagana autonomia 60 minut i 10 minut ma być zapewniona dla typowego obciążenia tj. 80%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla 100% obciążenia.

414. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy dopuszcza się UPS-y modułowe o mocy pojedynczych modułów 50kVA czyli więcej niż w opisie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza UPS-y modułowe o mocy pojedynczych modułów 50kVA.

415. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, które ilości opraw oświetleniowych należy uwzględnić w ofercie? Czy należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarami i zestawieniem materiałów w excel czy ilości zliczone z rzutów oświetlenia?

Pomiędzy ilościami z przedmiarów i zestawieniem materiałów z excel a rzutami oświetlenia występują znaczne różnice w ilościach (różnica kilkaset opraw).

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt Referencyjny jest wskaźnikiem przyjętego standardu.

416. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie numeru fabrycznego centrali telefonicznej NCP-CM400 i aktualną ilość powołanych abonentów wewnętrznych  (niezbędne do określenia docelowej licencji).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

Nr fabryczny:

Serwer główny – NCP 000236

Serwer zapasowy – NCP 000238

Licencja FIRMUER 1.11.0400 (wymagany upgrade)

Licencja bazowa NCP base 1K z wykorzystaniem 504

Serwer posiada własne zasilanie awaryjne wymagana rozbudowa o listwy BPT – 1 sztuka

Potrzebne: wiązki do akumulatorów i bram, listwy zasilające (organizer) i półka mocowania listew NCP

417. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji dot. Rozbudowy centrali telefonicznej czy w miejscu podłączenia łącza 30B+D umieszczony jest Gateway lub Box centrali NCP z wolnym slotem na moduł PRA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

418. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji dot. Rozbudowy centrali telefonicznej czy wymieniona w specyfikacji "karta rozszerzeń dla 96 numerów łączności cyfrowej" ma obsługiwać telefony cyfrowe Slican serii CTS.xxx.CL czy dowolne telefony VoIP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

419. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie informacji dot. Rozbudowy centrali telefonicznej: jeżeli użytkownik chce podłączyć  telefony VoIP (nie wymagana jest żadna karta rozszerzeń o fizyczne porty wewnętrzne) to proszę określić  czy mają to być telefony systemowe Slican serii CTS.xxx.IP czy standardowe telefony VoIP dowolnego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

420. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy rozbudowa centrali telefonicznej ma ewentualnie zawierać ceny telefonów. Jeśli tak to proszę podać typ i ich ilość.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

421. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o jednoznaczne określenia parametrów agregatów prądotwórczych

- Moc 880/704kW - przedmiar

- Moc ciągła 725kVA(580kW),moc trwała 616kVA(493kW), zb.paliwa 900L w ramie na 6,8h/75% obciążenia - zestawienie materiałów do przedmiaru

- Moc ciągła 725kVA(580kW),moc trwała 616kVA(493kW), zb.paliwa 900L w ramie na 6,8h/75% obciążenia - zestawienie materiałów (errata)

- Moc 720kVA, zb.paliwa na 12h/100% - opis w projekcie stacji transformatorowej

- Moc awaryjna 720kVA(576kW),moc ciągła 668kVA(534,4kW) - schemat E-2 w projekcie stacji transformatorowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

422. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o jednoznaczne określenia parametrów transformatorów

- Moc 800kVA olejowe (4 kpl.) - zestawienie materiałów do przedmiaru

- Moc 800kVA olejowe (4 kpl.) - zestawienie materiałów (errata)

- Moc 800 i 1000kVA suche - opis w projekcie stacji transformatorowej

- Moc 2*800+2*1000kVA  - schemat E-2 w projekcie stacji transformatorowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

423. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji czy moc 210 i 84 kVA to moce z uwzględnieniem modułów redundantnych czy należy doliczyć moduł redundancji do ww mocy. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów mocy 40 lub 50 kVA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

424. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jaka jest całkowita moc UPS-ów wraz z modułami redundancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

425. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje drzwi szybowe na zewnątrz szybu (pomniejszenie drogi komunikacyjnej/ewakuacji) dla dźwigów z przelotem. Głębokość szybu dla dźwigów z przelotem powinna wynosić 2970 mm a nie 2900 mm żeby móc zainstalować drzwi szybowe wewnątrz szybu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

426. Zapytanie Wykonawcy:

Projekt BMS, szafa SA-W03, ark. 4

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że wszystkie elementy automatyki zawarte wewnątrz czerwonego obwiedzenia znajdują się poza zakresem BMS. Jeżeli jest inaczej, prosimy uprzejmie o wyjaśnienie i uzupełnienie brakujących schematów automatyki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

427. Zapytanie Wykonawcy:

Projekt BMS, szafa SA-W05,

Brak schematów automatyki dla regulatorów VAV pokazanych na ark 4. Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie i uzupełnienie brakujących schematów.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku ze znaczną dezaktualizacją czasową projektu automatyki  BMS , oraz bardzo licznymi zmianami funkcjonalno użytkowymi w ramach niniejszego Zamówienia przewiduje się wykonanie nowego projektu automatyki i BMS oraz nowego Projektu Wentylacji dostosowanymi do nowych potrzeb funkcjonalnych.  W związku z powyższym powyższe wartości i specyfikacje należy uznać jako orientacyjne które zostaną uszczegółowione na etapie Projektu Wykonawczego.

428. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy do połączenia pomiędzy nowym obiektem a starym należy zapewnić niezbędne urządzenia (przełączniki, patchcordy itp.) - czy zostaną "oddelegowane" 2 włókna światłowodu pomiędzy starym a nowym GPD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją projektową tj. projektem referencyjnym.

429. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy rozbudowa ma być o: 96 portów analogowych, 96 portów cyfrowych CTS, czy też 96 portów VoIP - w specyfikacji określono sprzeczne informacje ponieważ VoIP nie wymaga rozbudowy o kartę/moduł a jedynie o licencje. Dodatkowo proszę o określenie czy licencje maja posiadać funkcję Provisioning/BLF/LDAP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

430. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w centrali należy przewidzieć moduł łącza PRA czy też należy przewidzieć integrację z istniejącym serwerem który posiada już swoją numerację i swoje łącze

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

431. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy należy zaproponować osobny serwer i z dedykowanymi licencjami oraz modułami czy też należy przewidzieć bramy (moduły wyniesione) dla serwera Slican NCP-CM400P? W przypadku stosowania bram czy mają one być tego samego producenta co centrala w celu wykonania pełnej integracji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

432. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w projekcie przewidziano łączność radiobaz DECT-IP oraz słuchawek systemu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w projekcie przewidziano łączność radiobaz DECT-IP oraz słuchawek systemu

433. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy przewidziano telefony (aparaty) na końcowe numery wewnętrzne, jeśli tak to jakiego typu oraz w jakich ilościach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

434. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy do realizacji zakresu łączności zapewniona zostanie dedykowana sieć logiczna LAN (lub VLAN) czy też należy taką przewidzieć w oparciu o instalację nowych przełączników/routerów sieci LAN? Czy w przypadku telefonii VoIP należy przewidzieć zasilanie PoE do urządzeń wchodzących w skład systemu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją projektową tj. projektem referencyjnym.

435. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy należy przewidzieć zasilanie awaryjne do systemu - jeśli tak proszę o określenie parametrów (czasu) podtrzymania modułów wyniesionych serwera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją projektową tj. projektem referencyjnym.

436. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy rozbudowa o numerację wewnętrzną (bramy) będzie tylko w nowym GPD czy także w starym GPD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozbudowa obejmuje stary GPD i nowy CPD.

437. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przedłożenie projektu dotyczącego rozdziału "Stacja transformatorowa tymczasowa wraz z agregatem prądotwórczym na okres 2 miesięcy" w kosztorysie - Przebudowa stacji transformatorowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

438. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zakres ujęty w  rozdziale "Przebudowa linii kablowej 0,4 kV"  kosztorysu - Przebudowa stacji transformatorowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

439. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o wytyczne dotyczące tablicy synoptycznej mającej odwzorowywać stan położenia klap pożarowych – pozycja taka występuje w przedmiarze systemu SSP etap A.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę przyjąć w tej pozycji wizualizację instalacji SSP.

440. Zapytanie Wykonawcy:

Czy system gaszenia gazem wraz z centralką CSP6 ma być w zakresie instalacji teletechnicznych? – brak takiej pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź Zamawiającego:

System gaszenia gazem nie wchodzi w zakres zamówienia.

441. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o informację w jakim zakresie ma być zrealizowana integracja z istniejącym systemem SSP. Czy wystarczy jedynie wymiana informacji o zagrożeniu pożarowym przez moduły, czy ma być to pełna integracja z możliwością wymiany wszystkich danych? Istniejąca Centrala Polon 4900 nie jest w pełni integrowalna z najnowszym systemem Polon 6000.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę zapoznać się z dokumentacją projektową.

442. Zapytanie Wykonawcy:

Na salach operacyjnych nie ma wrysowanych opraw oświetleniowych. Prosimy o wyjaśnienie w kogo zakresie ma być dostawa opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego i uzupełnienie projektu o ilości i typy/parametry.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprawy oświetlenia sal operacyjnych wchodzą w zakres dostawy technologii sal.

443. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy Zamawiający potwierdza konieczność dostawy przełączników warstwy 3 (urządzenia aktywne). Przełączniki te znacznie podrażają wartość oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

444. Zapytanie Wykonawcy:

Na rys.E-9.1 występują awaryjne oprawy oświetleniowe EW8. Brak opisu w legendzie i w zestawieniu opraw. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rysunku E-9.1 nie występują oprawy EW8.

445. Zapytanie Wykonawcy:

Brak na rysunkach oświetlenia czujek ruchu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Czujki ruchu nie wchodzą w zakres zamówienia.

446. Zapytanie Wykonawcy:

Występują rozbieżności w ilościach:

- Panel sterowniczy podtynkowy DALI 2 i 7 przyciskowy (zestawienie materiałów - 12 szt.; na rzutach tylko na poziomie 2: panel P1-3 szt.,panel P2-2 szt.)

- Interface RS232/DALI do instalacji AV (ID) ( zestawienie materiałów - 4 szt.; narzutach tylko na poziomie 2 - 1 szt.). Prośba o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

447. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie prawidłowego doboru kabli zasilań rezerwowych do rozdzielnic medycznych IT. W projekcie występują rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

448. Zapytanie Wykonawcy:

Poza opisem stacji transformatorowej tymczasowej na okres dwóch miesięcy w przedmiarze robót elektrycznych, w projekcie przetargowym nigdzie nie występuje opis tej stacji. Brak jest informacji na ten temat zarówno w części rysunkowej jak i opisowej projektu. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 28.11.2018r. nr D.25C/250/401/2018 na pytanie nr 408 „Proszę o zapoznanie się z całością dokumentacji wraz z częścią opisową” prosimy o jednoznaczne wskazanie strony nr działu i punktu w opisie projektu gdzie jest opisany ten zakres oraz podanie nr rysunków i schematów dotyczących ww zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

449. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z tymczasowej stacji transformatorowej na okres dwóch miesięcy wyspecyfikowanej w przedmiarze robót dot. stacji transformatorowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to możliwe o ile Wykonawca zaproponuję alternatywne rozwiązanie zapewniające ciągłość pracy i bezpieczeństwo energetyczne szpitala.

450. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 28.11.2018r. nr D.25C/250/406/2018 na pytanie nr 793 dot. gwarancji na urządzenia, prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciami: urządzenia elektryczne i teletechniczne Zamawiający rozumie m.in.: windy/dźwigi, sterowniki AKPiA oraz BMS, czujniki, sterowniki wykorzystywane w branży elektrycznej i teletechnicznej (w tym sterowniki ppoż), czujki systemu SSP, szafy sterujące, rozdzielnice elektryczne, centralę telefoniczną, kamery, sprzęt komputerowy, systemy informatyczne i na ww podzespoły/urządzenia należy przewidzieć gwarancję, która udziela na nie producent.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyłączenie z kryterium „termin gwarancji“ dotyczy urządzeń i wyposażenia znajdującego się w załącznikach 1a i 1b. W związku z powyższym:  windy/dźwigi, sterowniki AKPiA oraz BMS, czujniki, sterowniki wykorzystywane w branży elektrycznej i teletechnicznej (w tym sterowniki ppoż), czujki systemu SSP, szafy sterujące, rozdzielnice elektryczne, centralę telefoniczną, kamery, sprzęt komputerowy, systemy informatyczne i na ww podzespoły/urządzenia objęte będą gwarancją wynikającą z  kryterium „termin gwarancji“.

451. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 28.11.2018r. nr D.25C/250/401/2018 na pytanie nr 672 kable należy wycenić na podstawie listy kablowej. Pragniemy zwrócić uwagę, że na liście kablowej znajdują się również kable, które nie są w wykonaniu jako bezhalogenowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

452. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że osprzęt elektroinstalacyjny tj. rurki do rozprowadzenia instalacji i przewody elektryczne do gniazd wtyczkowych, oświetlenia i innych odbiorników, należy wycenić zgodnie z projektem tzn., że nie muszą być w wykonaniu jako bezhalogenowe. Na schematach rozdzielnic są zaprojektowane przewody YDY.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

453. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje, gdzie mają zostać zainstalowane urządzenia, które były przewidziane do montażu w pomieszczeniu rozdzielni -1.20 wg Projektu referencyjnego. W Projekcie Koncepcyjnym Zamiennym pomieszczenie to nie występuje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę na podstawie projektu referencyjnego.

454. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że łącznik budynkowy ma pozostać bez zmian zgodnie z opisem SIWZ. Z porównania projektów wynika, że powierzchnia łącznika uległa zmianie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Powierzchnia łącznika nie uległa zmianie.

455. Zapytanie Wykonawcy:

Zakładany przez Zamawiającego czas na wykonanie projektów w okresie 5 miesięcy od momentu podpisania Umowy jest nierealny ze względu na konieczność wykonania w pierwszej kolejności zamiennego projektu budowlanego jego zaakceptowanie  zgodnie z procedurą opisaną w Umowie przez Zamawiającego oraz terminy administracyjne uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Czy Zamawiający akceptuje żeby w okresie 5 miesięcy wykonać zamienny projekt budowlany oraz uzyskać zamienne pozwolenie na budowę? Czy Zamawiający akceptuje żeby projekt wykonawczy realizować i akceptować u Zamawiającego zgodnie z postępem prac na budowie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu wykonania projektów w okresie 6 m-cy od momentu podpisania umowy. Zamawiający wstępnie  akceptuje zaproponowany schemat realizacji  prac projektowych.

Szczegółowy harmonogram wszystkich prac w tym projektowych zgodnie z SIWZ winien być opracowany przez Wykonawcę po podpisaniu umowy i zaakceptowany przez Zamawiającego.

456. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dysponuje decyzją na wycinkę drzew? Czy Zamawiający pokrywa koszty opłat wynikających z decyzji za wycinkę drzew? Kto przeprowadzi fizycznie wycinkę drzew i kto poniesie koszt wycinki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 08.10.2019 r. zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane decyzje.

457. Zapytanie Wykonawcy:

Kto ma wykonać przyłącze ciepła sieciowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający realizuje we własnym zakresie projekt przyłącza ciepłowniczego. Zamawiający doprowadzi przyłącze cieplne do pomieszczenia wymiennikowni i zakończy go zaworami odcinającymi.

W zakresie prac wykonawcy leży wykonanie projektu węzła cieplnego na potrzeby nowoprojektowanego obiektu i realizacja całej wewnętrznej instalacji cieplnej obiektu wraz z uzgodnieniem go z  dostawcą ciepła a obejmującej:

- węzeł cieplny wraz z opomiarowaniem oraz AKPiA

- wewnętrzną instalację co. ( ogrzewanie grzejnikowe lub/i podłogowe)

- wewnętrzną instalację cwu

-instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji.

458. Zapytanie Wykonawcy:

Kto ma wykonać wymiennikownie ciepła sieciowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający realizuje we własnym zakresie projekt przyłącza ciepłowniczego. Zamawiający doprowadzi przyłącze cieplne do pomieszczenia wymiennikowni i zakończy go zaworami odcinającymi.

W zakresie prac wykonawcy leży wykonanie projektu węzła cieplnego na potrzeby nowoprojektowanego obiektu i realizacja całej wewnętrznej instalacji cieplnej obiektu wraz z uzgodnieniem go z  dostawcą ciepła a obejmującej:

- węzeł cieplny wraz z opomiarowaniem oraz AKPiA

- wewnętrzną instalację co. ( ogrzewanie grzejnikowe lub/i podłogowe)

- wewnętrzną instalację cwu

-instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji.

459. Zapytanie Wykonawcy:

Czy budynek będzie miał rezerwowe zaopatrzenie w ciepło?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, kotłownia olejowa, która obecnie u Zamawiającego pełni funkcję rezerwowego  zasilania w ciepło.

460. Zapytanie Wykonawcy:

Czy rozbiórce podlega wiata na zrębki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie w ramach niniejszego zamówienia.

461. Zapytanie Wykonawcy:

SIWZ Rozdział III pkt 21: prosimy o potwierdzenie, że żadne urządzenie i wyposażenie z zał. 1b do PKZ nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie urządzenia ujęte w Załączniku 1b są objęte przedmiotowym zamówieniem.

462. Zapytanie Wykonawcy:

SIWZ Rozdział XVII pkt 1: prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia wszystkie istotne cechy przedmiotu zamówienia ustanawiając kryterium ceny na poziomie 90% w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż jako Spółka Prawa Handlowego nie podlega art. 91 ust. 2a.

463. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie „Geotechnicznych warunków posadowienia” budynku (bloku operacyjnego) oraz windy przy ul. Jagalskiego 10 w Wejherowie (opracowane przez zakład Usług Geotechnicznych GEODOM) oraz pozostałe/inne opracowania geologiczne /geotechniczne/hydrogeologiczne itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający opublikował nn dokument wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 08.10.2019 r.

464. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o jednoznaczną informację, czy wykonawca ma przewidzieć wzmocnienie fundamentów budynku istniejącego w obszarze połączenia go z nowoporojektowanym łącznikiem. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wzmocnienia fundamentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie ma potrzeby wzmacniania fundamentów.

465. Zapytanie Wykonawcy:

W zakresie przetargu jest m.in. dobudowa wind do istniejącego budynku. Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest wzmocnienie konstrukcji istniejącego budynku. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu wzmocnień konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie.

466. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie parametrów elementów do rozbiórki (stacja trafo, czerpnie terenowe, schody terenowe itp.). Prosimy o podanie długości, szerokości, wysokości, kubatury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem referencyjnym.

467. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie marki referencyjnej dla izolacji fundamentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Każda izolacja spełniająca  wymogi normatywne, trwałościowe, i użytkowe.

468. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opracowanie dotyczące odwodnienia wykopu, wraz z analizą występowania leja depresji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem referencyjnym.

469. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy Wykonawca ma w ofercie przewidzieć zabezpieczenie wykopu w postaci ścianki Larsena. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie usytuowania ścianki oraz jej wysokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązanie zabezpieczenia wykopów jest elementem organizacji placu budowy i leży po stronie Wykonawcy.

470. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie głębokości występowania wody podziemnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją geologiczną, którą Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 08.10.2019 r.

471. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. Ściany przedsionków pożarowych i holów windowych ( w osiach A-B/1, A-B/2, A-B/3, A-B/4) są podane w dokumentacji jako ściany żelbetowe lub murowane (w zależności od rysunku). W związku z niejasnością dokumentacji prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać te ściany? Czy mają być żelbetowe czy murowane? Jeżeli murowane to prosimy o informację z jakiego materiału (bloczków)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ściany należy wykonać jako żelbetowe.

472. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. Na rysunku K-01, przekrój 1-1 zaznaczone są jakieś elementy symbolem Ł-1. Prosimy o informację co to są za elementy. Prosimy o podanie szczegółu/detalu tych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z projektem referencyjnym – wszystkie branże.

473. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki nadproży z konstrukcji stalowej w miejscu wykonania otworów drzwiowych w istniejącym budynku (wraz z zestawieniem konstrukcji stalowej).

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z projektem referencyjnym „konstrukcja”. Większość otworów jest zlokalizowana w istniejących oknach i nie potrzebuje nadproży.

474. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o obliczenia statyczne do projektu konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Znajdują się w Projekcie Referencyjnym Budowlanym.

475. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ścian sal operacyjnych. Na rysunkach kondygnacji w PFU są pokazane ściany sal operacyjnych jako ściany g-k. Prosimy o potwierdzenie, że ściany należy wykonać z g-k.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to zabudowa systemowa sal operacyjnych.

476. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy  o potwierdzenie że po stronie Zamawiającego jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Zamawiający opublikował nn dokument wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 08.10.2019r.

477. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że opłaty urzędowe za wycinkę drzew są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 08.10.2019r. Zamawiający został zwolniony z opłaty urzędowej.

478. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy w zakresie przetargu są budynki do rozbiórki. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

479. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie parametrów geometrycznych budynków do rozbiórki (szerokość, długość, wysokość, powierzchnia, kubatura).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary zgodnie z projektem Referencyjnym.

480. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie urzędowego pozwolenia na rozbiórkę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

481. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących stojaków na rowery. Prosimy o przekazanie referencyjnego stojaku na rowery.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stojak należy wykonać zgodnie z Projektem Referencyjnym.

482. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że na urządzenia sanitarne Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi zgodnej z udzieloną w ofercie Wykonawcy tj. min 36mcy, max 60mcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyłączenie z kryterium „termin gwarancji“ dotyczy urządzeń i wyposażenia znajdującego się w załącznikach 1a i 1b. W związku z powyższym:  windy/dźwigi, sterowniki AKPiA oraz BMS, czujniki, sterowniki wykorzystywane w branży elektrycznej i teletechnicznej (w tym sterowniki ppoż), czujki systemu SSP, szafy sterujące, rozdzielnice elektryczne, centralę telefoniczną, kamery, sprzęt komputerowy, systemy informatyczne i na ww podzespoły/urządzenia objęte będą gwarancją wynikającą z  kryterium „termin gwarancji“.

483. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że poczta pneumatyczna jest poza zakresem przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że  poczta pneumatyczna jest poza zakresem przedmiotowego postępowania.

484. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyskał warunki przyłączeniowe i czy ma podpisaną Umowę o przyłączenie z odpowiednim terenowo Zakładem Wodno-Kanalizacyjnym, Zakładem CO?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje nn dokument jako załącznik do modyfikacji.

485. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z paneli fotowoltaicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że rezygnuje z paneli fotowoltaicznych.

486. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, po czyjej stronie jest uzgodnienie projektu wykonawczego z Rzeczoznawcą ds. ppoż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po stronie Wykonawcy.

487. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że budynek wiaty znajduje się w zakresie przedmiotowego postepowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że budynek wiaty na rowery jest przedmiotem niniejszego postepowania.

488. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wskazanie sposobu chłodzenia chłodni na odpady medyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest chłodnia kontenerowa zasilana elektrycznie.

489. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wskazanie referencyjnego systemu zastosowanego w chłodni na odpady medyczne oraz podanie parametrów, które Zamawiający brał pod uwagę przy jego wyborze, po spełnieniu których inny niż referencyjny system będzie uznany jako równoważny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał każdego systemu, który będzie spełniał Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania z odpadami medycznymi.

490. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie prawidłowości rozwiązania projektowego wg projektu referencyjnego, co do stosowania recyrkulacji w centralach obsługujących sale operacyjne,  które pozwoli utrzymać m. in. odpowiednią temperaturę, wilgotność, kaskadę ciśnień wg obowiązujących wymagań dla pomieszczeń  bloku operacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza – projektant uzyskał odpowiednie odstępstwo.

491. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie symbolu Xh4* występującego na rzutach technologii medycznej i informację czy wyposażenie to wchodzi w przedmiot zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rezygnuje się z montażu tego wyposażenia.

492. Zapytanie Wykonawcy:

Ze względu na rozbieżności, prosimy o informację czy w pom. -1.05 Wiatrołap projektowane jest wyposażenie zgodne z Kartami Pomieszczeń czy z rzutami technologii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to pomyłka. W pomieszczeniu tym nie ma żadnego wyposażenia.

493. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w pomieszczeniu -1.17 Toaleta występuje Siedzisko prysznicowe, uchylne Xh2 oraz Suszarka do rąk Sk8?

Odpowiedź Zamawiającego:

Siedzisko nie występuje, suszarka tak.

494. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z wrysowanymi w „Rzut parteru – wiata” systemowym kontenerem chłodniczym na odpady ze zintegrowaną wanną wychwytową, prasonkontenerem o pojemności 5m3 oraz pojemnikami na odpady, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy wyżej wymienione wyposażenie wiaty należy do przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne powyższych urządzeń nie są w żaden sposób wyspecyfikowane w dokumentacji, zarówno w branży budowalnej, sanitarnej jak i elektrycznej. Jeżeli powyższe wyposażenie należy do przedmiotu zamówienia prosimy o informację dotyczącą referencyjnego producenta, wytycznych technicznych urządzeń oraz podania ich przeznaczenia. Zwracamy się także z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne przyłącza elektryczne i sanitarne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał urządzeń, które będą spełniały Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania z odpadami medycznymi.

495. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy odbojoporęcze. W związku z rozbieżnością w dokumentacji projektowej między rysunkiem detalu, a opisem odbojoporęczy na rzutach w projekcie wnętrz, zwracamy się z prośbą o określenie, czy odbojoporęcze mają zostać wykonane zgodnie z rysunkiem detalu, czyli w formie listwy z PCV na profilu anodyzowanym o barwie satynowego srebra przymocowanego do ściany poprzez wspornik anodyzowany o barwie satynowego srebra, czy zgodnie z opisem na rzutach, czyli jako odbojnice z funkcją poręczy zaokrąglonych od góry i dołu o promieniu 19 mm, wysokość 140 mm, szerokość  38mm, po zamontowaniu odległość od ściany wynosi 38mm, osłona przeciwuderzeniowa o grubości 2 mm wykonana z tworzyw na bazie żywic akrylowo-winylowych, montaż na profilu aluminiowym ciągłym; uchwyt do ściany wykonany z tego samego materiału co pokrywa (tworzywo na bazie żywic akrylowo-winylowych); między osłoną uderzeniową a profilem aluminiowym amortyzator ciągły wykonany z EPDM?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem na rzutach.

496. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy narożniki przeciwuderzeniowe. Prosimy o określenie wysokości, na jaką naroża ściań powinny być chronione przez narożniki przeciwuderzeniowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

150 cm

497. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że w licznych pomieszczeniach jako wykończenie ścian pojawia się „płyta ochronna do wysokości 2,0 m w kolorze jasno szarym”, a w żaden sposób nie jest wyspecyfikowany ani materiał z którego należy wykonać powyższą okładzinę, ani żadne jej parametry techniczne i użytkowe, zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego brakującego opisu płyt ochronnych oraz podanie produktu referencyjnego wraz z określeniem istotnych dla Zamawiającego parametrów równoważności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem Referencyjnym.

498. Zapytanie Wykonawcy:

W części opisowej dotyczącej architektury wskazana jest okładzina ścienna w kolorze białym w geometryczny przenikający się wzór przypominający pajęczynę w kolorze jasno szarym. Ze względu na dość subiektywny i niejednoznaczny w ocenie opis wyglądu powyższej okładziny, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie produktu referencyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Są to tapety winylowe. Szczegółowe rozwiązania wykończenia ścian będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

499. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast opisanej w dokumentacji okładziny ściennej w kolorze białym w geometryczny przenikający się wzór przypominający pajęczynę w kolorze jasno szarym okładziny o innych parametrach wizualnych, przy zachowaniu zbliżonej kolorystyki i przydatności do zastosowania w obiektach służby zdrowia? Zwracamy się także o określenie istotnych parametrów dla powyższej wykładziny, przy spełnieniu których zastosowany inny materiał zostanie uznany przez Zamawiającego za równoważny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania wykończenia ścian będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

500. Zapytanie Wykonawcy:

W części opisowej dotyczącej architektury wskazana jest okładzina ścienna w kolorze białym z delikatnym motywem trawy w kolorze jasno szarym. Ze względu na dość subiektywny i niejednoznaczny w ocenie opis wyglądu powyższej okładziny, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie produktu referencyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania wykończenia ścian będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

501. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast opisanej w dokumentacji okładzina ściennej w kolorze białym z delikatnym motywem trawy w kolorze jasno szarym okładziny o innych parametrach wizualnych, przy zachowaniu zbliżonej kolorystyki i przydatności do zastosowania w obiektach służby zdrowia? Zwracamy się także o określenie istotnych parametrów dla powyższej wykładziny, przy spełnieniu których zastosowany inny materiał zostanie uznany przez Zamawiającego za równoważny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania wykończenia ścian będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

502. Zapytanie Wykonawcy:

W projekcie koncepcyjno-zamiennym pojawia się zapis że warstwy podposadzkowe na kondygnacjach nadziemnych i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mają być wykonane z płyt akustycznych 48/45. Czy jako płyty akustyczne Zamawiający rozumie płyty ze styropianu akustycznego o grubości 48/45 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

503. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z projektem koncepcyjno-zamiennym pomieszczenia wentylatorni mają zostać przeniesione z kondygnacji +2 na kondygnację przyziemia. Nowe usytuowanie wentylatorni  sprawia że nie sąsiaduje ona bezpośrednio z pomieszczeniami stale użytkowanymi prze ludzi, a z korytarzem i pomieszczeniami technicznymi. Czy Zamawiający wciąż oczekuje odizolowania wentylatorni od pozostałych pomieszczeń panelami akustycznymi typu „Sandwich”? Rozwiązanie to generuje znaczące koszty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza możliwość rezygnacji przy zapewnieniu, że  ponad normatywny hałas nie będzie uciążliwie penetrował pomieszczeń  użytkowych i medycznych.

504. Zapytanie Wykonawcy:

W projekcie koncepcyjno-zamiennym pojawia się zapis że na wszystkich ścianach w korytarzach i holach należy zastosować tapety winylowe na osnowie aluminiowej. Naszym zdaniem doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli tapety winylowe na osnowie fizelinowej (celulozowej warstwie nietkanej). Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej, lub w przypadku gdy zapis ten był zgodny z intencją Zamawiającego, o wskazanie produktu referencyjnego dla tapety winylowej na osnowie aluminiowej, gdyż nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak jest to omyłka wynikająca z automatycznej korekty tekstu.

505. Zapytanie Wykonawcy:

Ze względu na skomplikowany charakter przygotowywanej oferty oraz mnogość pytań, które się nasuwają do Zamawiającego  prosimy o wydłużenie terminu składania oferty celem prawidłowego i optymalnego jej przygotowania o okres 2 tygodni, tj. do dnia 30.10.2019.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

506. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika 2.19  Kolumna anestezjologiczna

Ze względu na fakt iż opisana przez Zamawiającego kolumna anestezjologiczna  wskazuje na konkretnego  producenta i jego konkretny produkt  co jest nie zgodne z ustawą PZP  jako wieloletni i renomowany producent  prosimy o dopuszczenie do postępowania kolumny anestezjologicznej  również naszej produkcji   o parametrach  wymienionych poniżej która jest w pełni funkcjonalną   kolumną anestezjologiczną  mając zastosowanie na blokach operacyjnych.

1.Wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, włączając modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( włączając EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971: 2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009.

2.Kolumnowy system zasilający mocowany do stropu za pomocą systemu kotwowego i płyt interfejsowych. System ze zintegrowaną głowią która posiada w swej obudowie gniazda elektryczne, teletechniczne i punkty poboru gazów medycznych z możliwością zdejmowania obudowy z łatwym dostępem do stref konserwacji. W przypadku konieczności naprawy zapewnia możliwość wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowanie całego systemu. Kolumna odporna na płynne środki dezynfekcyjne. Część przyłączeniowa, czyli połączenie z instalacją szpitalną gazów medycznych nastąpi za pomocą zaworów serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych, rozłączalnych elementów, na tzw. śrubunek. Doprowadzenie instalacji - bezpośrednio ze stropu do montowanych przyłączy gazowych i elektrycznych. Punkty poboru gazów medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym na bocznej ścianie konsoli, ścianie- powierzchni prostopadłej do płaszczyzny podłogi. Ramiona kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu z górną powierzchnią ramienia wypukłą - celem łatwiejszego utrzymania w czystości Ramiona kolumny wykonane z wysokiej jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz wysoką nośność kolumny. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna każdego ramienia : 165 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 220 mm. Grubość ścianek każdego ramienia powyżej 5 mm. Wymiary ergonomiczne , zapewniające optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny. Kolumna wyposażona w tzw. łamane przegubowe ramię realizujące ruch w płaszczyźnie poziomej o długościach 1947mm

3.Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie 330 stopni. Pionowa konsola obrotowa w zakresie330 stopni. Udźwig kolumny tj. dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury ,które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny .260 kg Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.

4.Ruch pionowy o zakresie 400 mm realizowany za pomocą windy do zawieszenia aparatu do znieczulenia. Rozwiązanie dedykowane specjalnie do kolumn anestezjologicznych z możliwością podwieszenia aparatu do znieczuleń różnych producentów . Możliwość demontażu widy np. w celach serwisowych bez konieczności demontażu całej głowicy. Głowica zawieszona na tubusie wykonanym z aluminium o właściwościach antymagnetycznych. Pionowy tubus pomalowany farbą proszkową.

5.Konsola o wysokości 675mm szerokości 523mm oraz głębokości 214mm . Konsola wyposażona w 1 znormalizowaną, zintegrowaną szynę medyczne w standardzie DIN 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 okalającą cały obwód kolumny , przeznaczoną do podwieszenia akcesoriów. Rozwiązanie gwarantujące wygodne rozlokowanie akcesoriów na całym obwodzie głowicy

6.Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn (przegub przy zawieszeniu stropowym i przegub pomiędzy ramionami: system hamulców ciernych i system hamulców elektro-pneumatycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępach 15˚. System hamulców wyposażony dodatkowo w układ spowalniający łagodnie ruch obrotowy w skrajnych położeniach ramion, tzw. „miękki stop”, zabezpieczający przed spadaniem przedmiotów umieszczonych na półce w przypadku gwałtownego poruszenia ramionami do granicy ich ruchu.

7.Ergonomiczny uchwyt do sterowania – w postaci uchwytu pojemnościowego umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony na głowicy. Sterowanie ruchami kolumny proste i intuicyjne nie wymaga stosowania dodatkowych oznaczeń kolorystycznych .

8.Głowica wyposażona w gniazda elektryczne mocowane w dwóch równoległych panelach zlokalizowanych z przodu lub z tyłu głowicy w panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i minimalizuje ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów. Konsola wyposażona w 10 szt. gniazd elektrycznych z automatycznym zabezpieczeniem torów prądowych o napięciu 230V osadzonych na powierzchni zewnętrznej konsoli. 10 gniazd ekwipotencjalnych, 2 szt. gniazda teleinformatyczne RJ45 cat 6 oraz dwa gniazda sieci komputerowej RJ-45 . Konsola wyposażona także w punkty poboru gazów medycznych ( standard do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia) 2 szt. Tlenu-O2, 2 szt. Spr. Powietrza-AIR, 2 szt. Próżni-VAC, 1 szt. Podtlenku Azotu-N2O, 1 szt. Odciąg gazów poanestetycznych - AGSS.

9.Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy kolumny wykonana z przewodów elastycznych certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348.

11.Kolumna wyposażona w dodatkowe wyposażenie zgodne funkcjonalnie z opisem Zamawiającego .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

507. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy  Załącznika  2.20  Kolumna chirurgiczna

Ze względu na fakt iż opisana przez Zamawiającego kolumna chirurgiczna  wskazuje na konkretnego  producenta i jego konkretny produkt  co jest nie zgodne z ustawą PZP  jako wieloletni i renomowany producent  prosimy o dopuszczenie do postępowania kolumny chirurgicznej   również naszej produkcji   o parametrach  wymienionych poniżej która jest w pełni funkcjonalną   kolumną chirurgiczną mając zastosowanie na blokach operacyjnych.

Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Kolumna wyposażona maskownicę stropową. Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 2000 mm. Druga część ramienia uchylna; pionowa regulacja ramienia w zakresie: 710 mm.  Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego zabudowanego pod przegubem w ramieniu. Ramię o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu z górną powierzchnią ramienia wypukłą - celem łatwiejszego utrzymania w czystości.  Żadna z powierzchni ramion nie jest wklęsła i nie posiada jakiegokolwiek wgłębienia utrudniającego czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów.  Rotacja ramion w poziomie: 330 stopni. Wszystkie przeguby ramion wyposażone w hamulce mechaniczne zwalniane elektropneumatycznie (oś główna i na łamaniu  ramienia) i cierne (ramię / konsola kolumny). Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie 11˚ - 15˚. Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny):  160 kg. Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4

Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości: 1358mm, szerokości: 378mm, głębokości: 237mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego. Głowica monolityczna. Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w:  • 4 x półka (umiejscowiona na frontowej ścianie) o wym. szerokość: 485mm x głębokość: 450mm, o nośności 50 kg,  • 1 x dwuręczny pojedynczy uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej stronie jednej z półek) wyposażony w system sterujący hamulcami  • 1 x szuflada  mocowana pod dolną półką  • 4 x schowek na nadmiar przewodów w postaci okrągłego schowka na nadwyżkę przewodów elektrycznych z elastyczną osłoną przykrywających te przewody, montowany do szyny instalacyjnej. •  1 x wysuwany pulpit  • 1 x drążek na płyny infuzyjne z uchwytami do mocowania do szyn szt. 2  o długości około 100cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek, mocowany do szyny montażowej przy półce. Haczyki do rur gazów szt. 2 • 1 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm okalająca głowicę zasilającą. • 1 x pionowy uchwyt pojemnościowy do zwalniana blokady obrotu ramion

Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe, wysięgniki na monitory itp. Instalowane do pionowych szyn umieszczonych min. na froncie głowicy. Możliwość płynnej - bezstopniowej regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu – na frontowej i tylnej ścianie kolumny. Szyny do instalacji wyposażenia z zasilaniem elektrycznym umożliwiającym zasilenie dołączonego wyposażenia energią elektryczną oraz sterowaniem hamulców.

Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe. Ilość gniazd:

1 x sprężone powietrze 5 bar

2 x tlen

1x dwutlenek węgla

2 x próżnia

Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i  zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem.

Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne. Ilość gniazd:

4 x gniazdo RJ 45  kat. 6

2 x puszka instalacyjna

2 x LC duplex

Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne. Ilość gniazd:

10 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem ochronnym

10 x gniazdo ekwipotencjalne

Kolumna wyposażona w oświetlenie podłogi LED  ,oświetlenie sufitu LED , organizery na nadmiar  przewodów 4 szt. oraz pozostałe wyposażenie kolumny zgodne funkcjonalnie z opisem Zamawiającego .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

508. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy  załącznika 2.15  Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor+ kamera

Ze względu na fakt iż opisana prze Zamawiającego  lampa operacyjna  wskazuje na konkretnego producenta i jego konkretny produkt, co jest niezgodne z ustawą PZP, jako wieloletni i renomowany producent prosimy o dopuszczenie do postępowania lampy naszej produkcji o parametrach wymienionych poniżej, która jest w pełni funkcjonalną lampą operacyjnym .

Lampa sufitowa w konfiguracji :

Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. Zawieszenie ma możliwość rozbudowy o kolejny wysięgnik do montażu kolejnego monitora/monitorów lub kamery. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej

- Czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym

kamera medyczna HD zamontowana w czaszy pierwszej (głównej) możliwość instalacji kamery w czaszy satelitarnej samodzielnie przez użytkownika.  ( Kamera w jednej  z 7 szt. lampa )

- Czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym

- Wysięgnik dwuramienny z mocowaniem pod monitor Full HD do 31”

Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub (tzw. zawieszenie kardanowe) umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy  .

Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Kształt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego – kształt wieloboku foremnego . Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (niezabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych

Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. Matryce diodowe zawierająca sumarycznie:

- w czaszy głównej: 24 źródeł światła

- w czaszy satelitarnej: 12 źródeł światła

Głębokość oświetlenia (L1+L2): 1050 mm

Bardzo wysoka bezcieniowość: na dnie tuby: 96%

Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. 
Diody światła endoskopowego emitują światło zielone pozwalające na jak najlepsze obrazowanie monitorów podczas zabiegów endoskopowych.

Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m:

- dla czaszy głównej: 160 000 lux

- dla czaszy satelitarnej: 160 000 lux

Czasza główna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Czasze z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła: 500 lux, z regulacją jego natężenia.

Regulacja natężenia światła w zakresie:  10 -100%.

Minimalna średnica pola operacyjnego d10: 200 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) 
z możliwością jej zwiększenia do 250 mm w sześciu krokach.

Regulowana temperatura barwowa w 3 krokach w zakresie: 3900 K, 4500K, 5100 K.

Regulacja temperatury barwowej za pomocą filtrów.

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 95%

Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła.

Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel sterujący zlokalizowany przy przegubie „brudnym” oraz uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy.

Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła, elektroniczną regulację średnicy pola operacyjnego.                                   Panel sterujący zintegrowany z uchwytem „brudnym” pozycjonującym czaszę, umieszony przy przegubie kopuły.

Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134º C.

W komplecie z jedną czaszą 5 rękojeści sterylnych.

Dodatkowy (awaryjny) panel dotykowy montowany poza systemem lampy (na ścianie sali operacyjnej lub w kolumnie chirurgicznej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie zmian natężenia światła, temperatury barwy światła, włączenia/wyłączenia czasz.

Żywotność źródła światła: 60000 h.

Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V.

Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne.

Kamerę medyczną HD przesyłającą sygnał video drogą bezprzewodową

Parametry kamery: standard Full HD, zoom optyczny x10, zoom cyfrowy x12, zamrożenie obrazu, automatyczny balans bieli, automatyczna korekcja ostrości. Montaż kamery w czaszy na zasadzie szybko-złączki, tj. bez użycia narzędzi

Sterowanie parametrami i funkcjami kamery z dotykowego panel LCD umieszczonego przy głowicy oraz za pomocą zintegrowanego systemu sterowania salą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

509. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik 2.14  System Integracji Sal Operacyjnych

W związku  z opublikowaniem przez Zamawiającego  opisu Systemu Integracji który jest opisem systemu integracji konkretnego producenta , prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiająca dopuszcza  możliwość  zaoferowania na zasadzie równoważności systemu integracji  innych producentów niż opisany.  Prosimy o dopuszczenie na zasadzie rozwiązania równoważnego Systemu Integracji Sal Operacyjnych który funkcjonalnie spełnia wszystkie wymogi natomiast  różnice wynikają  głównie z technologii wykonania produktu np. nie ma konieczności stosowania lokalnej szafy typu RAC 19” gdyż zastępuje je jedno małe urządzenie w zintegrowanej obudowie wolnostojącej zajmujące zdecydowanie mniej miejsca które można zainstalować zarówno w obrębie sali operacyjnej jak również w innym pomieszczeniu np. technicznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający może odnieść się do każdego parametru z osobna. Sugestia aby zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności Systemu Integracji Sal Operacyjnych jest pojęciem zbyt szerokim.

510. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 15 Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której regulacja oświetlenia pola operacyjnego mieści się w dwóch wartościach 16-23cm? dotyczy obu kopuł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

511. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 17.  Czy Zamawiający dopuszcza lampę , w której regulacja temperatury barwowej mieści się w przedziale 3500K – 5000K i jest regulowana w czterech krokach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

512. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 19 Czy zamawiający dopuszcza lampe w której regulacja natężenia oświetlenia z funkcją endo wynosi od 10 -100% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

513. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 21 Czy zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia L1+L2  950 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

514. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 27 Czy Zamawiający dopuszcza lampe w której kopuła  ma postać wieloboku foremnego wpisanego w okrąg z wyraźnym podziałem na dwie części  z dwoma uchwytami tzw brudnymi , a jej średnica nie jest większa od wymaganej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

515. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16, 1.B64, 1.B66, 1.B74, -1.P38

Dot. pkt 9 Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której wymieniany jest cały moduł diod ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

516. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16, 1.B64, 1.B66, 1.B74, -1.P38

Dot. pkt 13 Czy zamawiający dopuszcza lampę złożoną z 18 pojedyńczych diod led o max natężeniu 80 kLux ? Zamawiający określił max 6 punktów led co nie zawsze jest jednoznaczne z ilością diod w lampie i uzależnione to jest od konstrukcji czaszy lampy .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

517. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16, 1.B64, 1.B66, 1.B74, -1.P38

Dot. pkt 14 Czy zamawiający dopuszcza lampę ze średnicą pola operacyjnego wynoszącą 16cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

518. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16, 1.B64, 1.B66, 1.B74, -1.P38

Dot. pkt 18 Czy zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 30-100% max natężenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

519. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16, 1.B64, 1.B66, 1.B74, -1.P38

Dot. pkt 19 Czy zamawiający dopuszcza lampę z zytotnoscią układu świetlnego na poziomie 40000h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

520. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń):  1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczna w której ze względów konstrukcyjnych windy do podnoszenia aparatu do znieczulenia długość głowicy wynosi 1750 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

521. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń):  1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 11 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której w jednym panelu instalacyjnym na ścianie głowicy znajduje się blok 8 gniazd wyrównania ekwipotencjalnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

522. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń):  1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której gniazda elektryczne i gazowe są montowane w panelach zlicowanych ze ścianą głowicy każdy panel o wysokości max 125mm zawiera max 2 gniazda jednego rodzaju? Takie rozwiązanie pozwala na łatwą aranżację usytuowania gniazd przez użytkownika unikając kolizji z wyposażeniem w trakcie eksploatacji kolumny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

523. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń):  1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę z zakresem obrotu ramion 330St z możliwością regulacji zakresu co 12 st?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

524. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń):  1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której zakres pracy ramion mierzony w osiach obrotu wynosi 1730 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

525. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń):  1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 30 Czy zamawiający zrezygnuje z panelu na ścianie do sterowania / Zamawiający wymagał już pilota przewodowego do sterowania i jest to powielenia zwiększające koszt kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od parametru opisanego w punkcie 30

526. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń):  1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 32 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę z wysięgnikiem o łącznej długości 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

527. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 11 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której w jednym panelu instalacyjnym na ścianie głowicy znajduje się blok 8 gniazd wyrównania ekwipotencjalnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

528. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której gniazda elektryczne i gazowe są montowane w panelach zlicowanych ze ścianą głowicy każdy panel o wysokości max 125mm zawiera max 2 gniazda jednego rodzaju? Takie rozwiązanie pozwala na łatwą aranżację usytuowania gniazd przez użytkownika unikając kolizji z wyposażeniem w trakcie eksploatacji kolumny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

529. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt  18 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w schowki na nadmiar kabli wbudowane w ścianę głowicy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

530. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której zakres pracy ramion mierzony w osiach obrotu wynosi 1865 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

531. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Dot. pkt 25,26 Czy ze względu na powielenie przycisków sterujących Zamawiający będzie wymagał jako obowiązkowy punkt 26 co ze względów eksploatacyjnych jest wygodniejsze dla personelu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje, ale nie wymaga parametru opisanego w punkcie 26

532. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62

Czy Zamawiający dopuszcza pulpit wysuwany bez poszerzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pulpit wysuwany bez poszerzenia

533. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego? Rozwiązanie oparte na SDI jest bardziej deterministyczne gdyż nie opera się na przesyłaniu obrazu w paczkach danych pakietów IP i nie jest oparte na topologii sieci IP, która nie jest siecią czasu rzeczywistego co przy krótkim czasie buforowania (wymaganym dla zapewnienia niskiej latencji
w obrębie sali operacyjnej) oraz przy dużym obciążeniu sieci może prowadzić do powstawania artefaktów obrazu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

534. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego z monitorem medycznym do zabudowy w ścianie oraz monitorem medycznym na ramię lampy operacyjnej bez interfejsu optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ oraz bez interfejsu USB?
Ww. wymóg jednoznacznie wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

535. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego bez switcha światłowodowego oraz bez światłowodowych enkoderów, dekoderów i transkoderów a oparte na równoważnych rozwiązaniach w standardzie SDI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

536. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kamerę podsufitową w technologii IP bez sterowania VISCA tylko poprzez protokół ONVIF?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

537. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez mostka wideokonferencji a oparte na streamingu obrazu w ramach sieci komputerowej lub oparte na przesyłaniu obrazu w standardzie SDI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

538. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści monitory montowane w salach operacyjnych certyfikowane do pracy w zakresie wilgotności 10% do 85%? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 1992 nr 74 poz. 366) wilgotność względna na sali operacyjnej powinna wynosić 55% na salach zabiegowo-operacyjnych 40-60%. Wymaganie przesadnego zakresu 10-93% jest więc bezzasadne, gdyż monitory nigdy nie będą pracowały w takich warunkach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pozycji 5 określił parametr poziom dopuszczalnej wilgotności na poziomie 10-84%

539. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści system integracji zbudowany na bazie komponentów produkowanych przez różnych producentów posiadających wymagane przepisami certyfikaty? Zapis mówiący o dostarczeniu Systemu zintegrowanej Sali operacyjnej przez producenta zabudowy meblowej, myjni chirurgicznej, paneli ściennych stanowi naruszenie przepisów Prawa o Zamówieniach Publicznych oraz Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i może wskazywać na jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści  system integracji zbudowany na bazie komponentów produkowanych przez różnych producentów posiadających wymagane przepisami certyfikaty określone  w wymaganiach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

540. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści elementy toru wizyjnego takie jak jednostka główna, enkoder, dekodery będące składową Systemu Integracji Sal Operacyjnych bez poświadczenia, że są to urządzenia medyczne sklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I? Wymienione urządzenia montowane będą poza Salą operacyjną. Urządzenia te jedynie przechwytują obraz z toru wizyjnego celem nagrania, streamu czy wideo routingu materiału wideo w obrębie Sali operacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

541. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści System Integracji Sal Operacyjnych bez wyników badań dla systemu integracji sali operacyjnej dokumentujących spełnienie wymagań normy EN 60601-1-2:2015 wykonanych przez laboratorium badawcze akredytowane wg normy ISO 17025?

System Integracji Sal Operacyjnych wg. prawodawstwa nie wymaga ww. wyników.

Nadrzędnym dokumentem jest poświadczenie sklasyfikowania Systemu jako wyrób medyczny w klasie I.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

542. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oprawy wykonane z aluminium i szkła bezpiecznego, bez elementów tworzywowych, co jest rozwiązaniem lepszym dla użytkownika? Elementy tworzywowe nie są odporne na wszystkie środki czyszczące używane w szpitalnictwie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

543. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z szerszym zakresem regulacji parametru d10 (16-32 cm – czasza główna, 16 – 28 cm – czasza satelitarna)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

544. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z temperaturą barwową regulowaną w 3 krokach 3800-4400-5000K? Temperatura barwowa poniżej 3800K to żółty odcień światła, nie stosowany w praktyce podczas zabiegów chirurgicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

545. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z zakresem regulacji 25 000 lx – 160 000 lx dla czaszy głównej i 25 000 lx – 130 000 lx dla czaszy pomocniczej oraz światłem endoskopowym dla obu czasz regulowanym
w zakresie 2000 lx – 8000 lx, co jest minimalną różnicą w stosunku do oczekiwań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że lampa główna i satelita będą o parametrach lampy głównej

546. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze współczynnikiem R9 = 93 co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

547. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z wgłębnością oświetlenia L1+L2 na poziomie 120 cm dla czaszy głównej i 100 cm dla czaszy satelitarnej, co zapewnia wystarczający poziom wgłębności oświetlenia przy wszystkich zabiegach chirurgicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

548. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z czaszami w kształcie koła o średnicy 67 cm (75 cm wraz
z relingiem) dla czaszy głównej i 53 cm (58 cm wraz z relingiem) dla czaszy satelitarnej, w których funkcja uchwytu brudnego dla obu czasz jest realizowana przez reling okalający 65% obwodu czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że obie czasze będą o parametrach czaszy głównej.

549. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której sterowanie funkcjami kamery odbywa się
z bezprzewodowego tabletu oraz z poziomu monitora All-in-One?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

550. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze współczynnikiem Ra=96 i R9 = 93 co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

551. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez podziału na odrębne źródła światła, co nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

552. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której wymiana modułu diodowego wiąże się z otwarciem czaszy? Przy żywotności diod ponad 50 000 godzin taka usterka jest bardzo mało prawdopodobna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

553. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z mechaniczną regulacją średnicy pola w zakresie 16-32 cm – czasza główna, 16 – 28 cm – czasza satelitarna? Regulacja mechaniczna jest bardziej precyzyjna i niezawodna niż elektroniczna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

554. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z mechaniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego wyłącznie przez obrót uchwytu sterylnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

555. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na przegubie zawieszenia kardanowego przy czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

556. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której funkcja uchwytu brudnego jest realizowana przez reling okalający 65% obwodu czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

557. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z żywotnością układu świetlnego 50 000 h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

558. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę, w której moduły diodowe są szczelnie przykryte jednolitą osłoną ze szkła bezpiecznego, zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

559. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w zewnętrzny sterownik lamp i kamery
w postaci bezprzewodowego tabletu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

560. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której wymienia się zespoły diodowe, a nie pojedyncze diody? Przy żywotności diod ponad 50 000 godzin taka usterka jest bardzo mało prawdopodobna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

561. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze źródłem światła w postaci 19 diod LED co zapewni większą bezcieniowość urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

562. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą oświetlanego pola d10 = 15 cm, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

563. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze współczynnikiem Ra=94, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

564. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z żywotnością układu świetlnego 50 000 h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

565. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, w których sterowanie odbywa się przez obrót uchwytu sterylnego, co pozwala kontrolować parametry bezpośrednio operatorowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

566. Zapytanie Wykonawcy:

Mobilna  śluza przekazania pacjenta

Czy Zamawiający dopuści mobilną  śluzę przekazania z elektromechaniczną regulacja wysokości oraz wysuwania i chowania płyty transferowej, układem hamulcowy blokowanym centralnie, kołem kierunkowym i własnym układ napędowy zasilany akumulatorowo oraz składanymi barierkami bocznymi. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer.): 2140 x 810 mm, wysokość: 600 ÷ 930 mm wysuw płyty transferowej : 600 mm, prędkość  przesuwu płyty: 30 mm / s, obciążenie maksymalne 250 kg układ jezdny:  koła śr. 200 mm, układ hamulcowy: hamulec centralny, napięcie zasilania: 24 V, napięcie ładowania: 230 V, 50 Hz, ciężar: 300 kg?

Dopuszczenie proponowanego rozwiązania umożliwi zaproponowanie sprzętu w atrakcyjnej cenie,
z zachowaniem wszystkich standardów dot. mobilnych śluz przekazywania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

567. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści głowicę zasilającą pionową o wysokości 110 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

568. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w dwie pionowe zintegrowane szyny montażowe umieszczone tylko z przodu głowicy (na całej wysokości) wystające poza obrys głowicy przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

569. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną gniazda elektryczne z klapką IP44 montowane w dwóch pionowych rzędach na tylnej ścianie głowicy oraz w jednym pionowym rzędzie na bocznych ścianach głowicy (wszystkie gniazda pod kątem 45°)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

570. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w wysięgnik kolumny składający się dwóch ramion obrotowych z zakresem obrotu ramion i głowicy zasilającej 330?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

571. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w windę zrealizowaną na zasadzie uchylnego drugiego ramienia z silnikiem elektrycznym znajdującym się w przegubie pośrednim z zakresem ruchu 60cm?

Prosimy zauważyć, że powyższe rozwiązanie jest bezpieczniejsze, ponieważ ramię uchylne podnosi głowice kolumny wraz z aparatem wykluczając ryzyko wypięcia się węża gazowego lub przewodu elektrycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

572. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 21

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w pilot przewodowy do sterowania windą i hamulcami natomiast oświetlenie endoskopowe włączane i wyłączane przełącznikiem znajdującym się na głowicy kolumny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

573. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 24

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby oprócz blokady obrotu ramion wysięgnika kolumny również głowica posiadała blokadę?

Jest to często stosowane rozwiązanie w przypadku zawieszenia ciężkiego aparatu do znieczuleń na głowicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga

574. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 25, 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści, aby sterowanie hamulcami i windą było możliwe z dwóch źródeł (pilot i uchwyty na tylnej ściance) natomiast sterowanie oświetleniem endoskopowym z jednego źródła (przełącznik na głowicy) bez panelu membranowego na ścianie?

Obecny wymóg sterowania hamulcami z 3 źródeł (pilota, uchwytów z tyłu głowicy oraz membranowego panelu) oraz oświetleniem endoskopowym (z pilota i membranowego panelu) nie zwiększa funkcjonalności urządzenia, a jest niepotrzebnym zwiększeniem kosztu zakupu kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

575. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.19_Kolumna anestezjologiczna – pkt 35

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści koszyki o głębokościach 28 cm oraz 48 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

576. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w dwie pionowe zintegrowane szyny montażowe umieszczone tylko z przodu głowicy (na całej wysokości) wystające poza obrys głowicy przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

577. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną gniazda elektryczne z klapką IP44 montowane w dwóch pionowych rzędach na tylnej ścianie głowicy oraz w jednym pionowym rzędzie na bocznych ścianach głowicy (wszystkie gniazda pod kątem 45°)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

578. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 18, 28, 40

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną, (jako rozwiązanie równoważne do organizerów i haczyków) w zintegrowany schowek (zamontowany na całej długości głowicy) na nadmiar rur gazów medycznych (min. 4 rury, w tym sprężone powietrze, tlen i próżnia) oraz kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej)?

Prosimy zauważyć, że jest rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego gdyż umożliwia całkowite schowanie przewodów i rur wewnątrz głowicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

579. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w wysięgnik kolumny składający się dwóch ramion obrotowych z zakresem obrotu ramion i głowicy zasilającej 330 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

580. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z dolnym ramieniem wysięgnika uchylnym, napędzanym elektrycznie, realizującym ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie 60 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

581. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.20_Kolumna chirurgiczna–  pkt 24

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby oprócz blokady obrotu ramion wysięgnika kolumny również głowica posiadała blokadę?

Jest to często stosowane rozwiązanie w przypadku ustawienia dużej ilości urządzeń na kolumnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga

582. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której w przypadku awarii diod naprawa następuje poprzez wymianę zespołów LED (4 lub 6 diodowych)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

583. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której zakres regulacji średnicy pola wynosi 19cm – 28 cm (d10 = 19cm) dla czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

584. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 16 i 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której odwzorowania barw – Ra wynosi 95 natomiast R9 wynosi 94?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

585. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 17

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której temperatura barwowa jest regulowana w 4 krokach w zakresie 3800 – 5600 K°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

586. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której parametr przyrostu temperatury w obszarze głowy chirurga nie jest określony?

W przypadku lamp operacyjnych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z określenia parametru w pozycji 18

587. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja natężenia światła jest w zakresie 12,5% - 100% oddzielnie dla każdej czaszy wraz funkcją endo 2% maksymalnego natężenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

588. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 23

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której żywotność układu świetlnego wynosi 50 000 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

589. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 25

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której parametr temperatury opraw nie jest określony?

W przypadku lamp operacyjnych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „temperatura opraw” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z określenia parametru w pozycji 25

590. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 26

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zużycie energii elektrycznej przy ustawionym maksymalnym natężeniu światła wynosi 115W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

591. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 27

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której każda z czasz (w postaci okręgu) posiada 2 uchwyty „brudne” rozmieszczone na obwodzie czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

592. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek na spełniony w przypadku zaoferowania 2 czasz w kształcie koła połączonych (stykających) obwodami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

593. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 31

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą HD montowaną niecentralnie w czaszy (obok centralnego uchwytu sterylnego) za szybą ochronna, która nie wystaję poza obrys czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

594. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.15_Lampa operacyjna – pkt 35

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kamerę HD z matrycą typu 1/2,8" CMOS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

595. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 3 i 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą HD montowaną niecentralnie w czaszy (obok centralnego uchwytu sterylnego) za szybą ochronna, która nie wystaję poza obrys czaszy z potrzebą użycia narzędzi przy montażu / demontażu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

596. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 6 i 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, w której współczynnik Ra wynosi 95 natomiast współczynnik R9 wynosi 94?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

597. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, która posiada 18 źródeł świetlnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

598. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, w której wymiana modułów następuje po wcześniejszym demontażu szkła bezpiecznego czaszy za pomocą dedykowanego narzędzia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

599. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z zakresem elektronicznej regulacji średnicy pola bezcieniowego 19 cm - 28 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

600. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z białym oświetleniem endoskopowym na poziomie 2% maksymalnego natężenia lampy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

601. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 16

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z dwoma uchwytami brudnymi umieszczonymi wokół czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

602. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zużycie energii elektrycznej przy ustawionym maksymalnym natężeniu światła wynosi 115 VA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

603. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 21

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, ze stopniem ochrony systemu ramion IP 20?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

604. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 22 i 23

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z żywotnością źródeł światła 50 000 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

605. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 26

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, z szybą zabezpieczającą z poliwęglanu ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

606. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 31

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kamerę HD z sensorem obrazu 1/2,8" CMOS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

607. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 31

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, której kamera posiada czułość 100 lux?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

608. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 32

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, której zewnętrzny naścienny sterownik jest wyposażony w przyciski membranowe

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

609. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.11_Lampa sekcyjna z kamerą– pkt 32

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę, której zewnętrzny naścienny sterownik jest wyposażony w następujące funkcję sterowania kamerą

- włącz/wyłącz

- powiększenie/pomniejszenie

- wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne

- jasność automatyczna i manualna

- stop klatka.

Sterowanie funkcjami lampy bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

610. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której w przypadku awarii diod naprawa następuje poprzez wymianę zespołów LED

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

611. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca LED jest osłonięta łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła akrylowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

612. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca diodowa złożona jest z 7 punktów LED o natężeniu 60kLux/1m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

613. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której średnica pola d10 wynosi 16cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

614. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

615. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 17

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której parametr przyrostu temperatury w obszarze głowy chirurga nie jest określony?

W przypadku lamp zabiegowych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od parametru opisanego w pozycji 17

616. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której zakres regulacji natężenia światła wynosi 20% -100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

617. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w związku z zapisem pkt 18 „...oddzielnie dla każdej czaszy” wymaga, aby lampa zabiegowa była dwuczaszowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby lampa była jednoczaszowa

618. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której żywotność układu świetlnego wynosi 30 000h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

619. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.16_Lampa zabiegowa– pkt 21

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której parametr temperatury opraw nie jest określony?

W przypadku lamp zabiegowych opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z definicjami parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 60601-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego parametru jak „temperatura opraw” i nie definiuje warunków, w jakich pomiar takiego parametru należy wykonywać – bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny pomiar jest niemożliwy. Nie wiadomo czy podczas pomiaru na sali operacyjnej może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny, jak długo ma trwać pomiar, w jakiej pozycji ma być ustawiona lampa i w jakiej odległości od lampy należy mierzyć temperaturę – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość pomiaru. Wartości deklarowane przez niektórych producentów są, więc bezwartościowe, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich warunkach pomiary te zostały wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od parametru opisanego w pozycji 21

620. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk– pkt 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści belkę, która nie jest pokryta powłoką antybakteryjną natomiast sama belka jest pozbawiona szczelin i zakamarków, co znaczenie poprawia komfort mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

621. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk– pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z szyną medyczną o długości

294 mm, która jest przymocowana na froncie każdego wózka, który może być przesuwany wzdłuż długości mostu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

622. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk– pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym gniazda gazowe i elektryczne są zamontowane w linii na powierzchni pochylonej pod kątem 25° w stosunku do płaszczyzny podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

623. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym gniazda gazowe i elektryczne są zamontowane w linii na powierzchni pochylonej pod kątem 25° w stosunku do płaszczyzny podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

624. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego? Rozwiązanie oparte na SDI jest bardziej deterministyczne gdyż nie opera się na przesyłaniu obrazu w paczkach danych pakietów IP i nie jest oparte na topologii sieci IP, która nie jest siecią czasu rzeczywistego co przy krótkim czasie buforowania (wymaganym dla zapewnienia niskiej latencji w obrębie sali operacyjnej) oraz przy dużym obciążeniu sieci może prowadzić do powstawania artefaktów obrazu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

625. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego z monitorem medycznym do zabudowy w ścianie oraz monitorem medycznym na ramię lampy operacyjnej bez interfejsu optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ oraz bez interfejsu USB? Ww. wymóg jednoznacznie wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

626. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na transmisji sygnału w standardzie SDI w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego bez switcha światłowodowego oraz bez światłowodowych enkoderów, dekoderów i transkoderów a oparte na równoważnych rozwiązaniach w standardzie SDI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

627. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kamerę podsufitową w technologii IP bez sterowania VISCA tylko poprzez protokół ONVIF?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

628. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez mostka wideokonferencji a oparte na streamingu obrazu w ramach sieci komputerowej lub oparte na przesyłaniu obrazu w standardzie SDI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

629. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści monitory montowane w salach operacyjnych certyfikowane do pracy w zakresie wilgotności 10% do 85%? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 1992 nr 74 poz. 366) wilgotność względna na sali operacyjnej powinna wynosić 55%  na salach zabiegowo-operacyjnych 40-60%. Wymaganie przesadnego zakresu 10-93% jest więc bezzasadne, gdyż monitory nigdy nie będą pracowały w takich warunkach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

630. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści system integracji zbudowany na bazie komponentów produkowanych przez różnych producentów posiadających wymagane przepisami certyfikaty? Zapis mówiący o dostarczeniu Systemu zintegrowanej Sali operacyjnej przez producenta zabudowy meblowej, myjni chirurgicznej, paneli ściennych stanowi naruszenie przepisów Prawa o Zamówieniach Publicznych oraz Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i może wskazywać na jednego producenta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

631. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści elementy toru wizyjnego takie jak jednostka główna, enkoder, dekodery będące składową Systemu Integracji Sal Operacyjnych bez poświadczenia, że są to urządzenia medyczne sklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I. Wymienione urządzenia montowane będą poza Salą operacyjną. Urządzenia te jedynie przechwytują obraz z toru wizyjnego celem nagrania, streamu czy wideo routingu materiału wideo w obrębie Sali operacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

632. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści System Integracji Sal Operacyjnych bez wyników badań dla systemu integracji sali operacyjnej dokumentujących spełnienie wymagań normy EN 60601-1-2:2015 wykonanych przez laboratorium badawcze akredytowane wg normy ISO 17025. System Integracji Sal Operacyjnych wg. prawodawstwa nie wymaga ww. wyników. Nadrzędnym dokumentem jest poświadczenie sklasyfikowania Systemu jako wyrób medyczny w klasie I.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

633. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym instalacje gazów medycznych wewnątrz belki głównej są wykonane ze sztywnych certyfikowanych rur miedzianych?

Prosimy zauważyć, że punkty poboru gazów medycznych znajdują się na nieruchomych elementach belki, więc nie ma potrzeby, aby w belce głównej występowały węże elastyczne (dokładnie opisuje to norma EN ISO 11197 „Jednostki zaopatrzenia medycznego”, na którą powołuje się Zamawiający

w pkt 1) Tego typu rozwiązanie jest uzasadnione w przypadku ruchomych kolumn przesuwających się pod belką lub sufitowych głowicach zawieszonych na ramionach, które są w ciągłym ruchu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

634. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale)  – pkt 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym oświetlenie miejscowe jest umieszczone w kanale dolnym (pochylonym pod kątem 25° w stosunku do płaszczyzny podłogi) i skierowane na pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

635. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych znajduje się na płycie interfejsowej w miejscu połączenia profilu nośnego z belką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

636. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym media elektryczne i niskoprądowe znajdują się w tym samym kanale instalacyjnym, co punkty poboru gazów medycznych (kanał nieseparowany)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

637. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z oświetleniem miejscowym LED o mocy 12 W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

638. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.1_Most sufitowy dla 2 stanowisk (wszystkie sale) – pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z wózkiem przesuwnym wyposażonym w hamulec cierny, w zakresie 170° obrotowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

639. Zapytanie Wykonawcy:

Kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie zasilania podstawowego, rezerwowego i awaryjnego w czasie prac przygotowawczych i przełączeniowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w porozumieniu ze służbami technicznymi Zamawiającego.

640. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o informację, czy agregaty prądotwórcze 2 x 720 kVA są zainstalowane w wygłuszonym pomieszczeniu prefabrykowanej stacji transformatorowej, czy w wolnostojącym kontenerze dedykowanym agregatom. Opis nie jest jednoznaczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

W wygłuszonym pomieszczeniu wewnątrz stacji trafo.

641. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jaki system przyzywowy posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tym systemem zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Systemy przyzywowe, które posiada Zamawiający to ASCOM TeleCare i CALLNET. Zamawiający nie wymaga integracji z powyższymi systemami. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowym postępowaniu był jednolity system przyzywowy.

642. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jakie systemy: SSP, DSO, Kontroli Dostępu, SSWIN, CCTV posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tymi systemami zintegrować. Prosimy o podanie producentów istniejących systemów i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

SSP –POLON 4000 - należy zintegrować

KD- Zamawiający bazuje i sukcesywnie wdraża systemy oparte na ROGER RACS, czytniki kart zbliżeniowych w standardzie dual Unique 125kHz oraz Mifare 13,56MHz z powodu posiadania przez większość personelu kart zbliżeniowych standard Unique 125kHz - nie integrować.

SSWIN- SATEL ,SYSTEMY INTEGRA- nie integrować.

CCTV- Obecnie posiadamy sytemu monitoringu różnych producentów ale większość opieramy na rozwiązaniach firm: BCS, HIKVISION oraz GeoVision. Stacje rejestratorów/serwery należy umieścić w dedykowanym pomieszczeniu i umożliwić podgląd po sieci LAN poszczególnym ,uprawnionym odbiorcom - nie integrować.

643. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jaką Centralę telefoniczną posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tą centralą zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie Szpital posiada centralę telefoniczną typu Slican NCP.Base 1k-CM400P.

Zamawiający jest w trakcie modernizowania sieci teleinformatycznej w ramach trwającego projektu unijnego

(zakończenie planowane jest na marzec 2020 r.). Zamawiający przewiduje rozbudowę obecnie posiadanej centrali po zakończeniu modernizacji sieci. Integracja z centralą nastąpi po zakończeniu rozbudowy obecnej centrali.

644. Zapytanie Wykonawcy:

Jaka jest wymagana pojemność dodatkowych zbiorników na paliwo i gdzie będą się one znajdowały?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zbiorniki na 12h godzin pracy w ramie agregatu.

645. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności występujących w Projekcie Wykonawczym dot. mocy zaprojektowanych w stacji nr T-9203 transformatorów TR1, Tr2,Tr3,Tr4. W opisie technicznym oraz na rysunkach E-2 i E-6 zostały opisane dwa Tr o mocy 800kVA (Tr3 i Tr4 wg rys. E-2) i  dwa o mocy 1000kVA (Tr1 i TR2 wg rys. E-2). Według rysunku nr E-1.1 oraz przedmiarów robót należy zastosować 4szt. Tr o mocy 800kVA. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie o jakiej mocy i gdzie (nr Tr, na którą sekcję i które pole) należy zastosować odpowiednie transformatory. Prosimy o przekazanie poprawionego i uzgodnionego z Energa Operator projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć 4 trafo 800kVA za rysunkiem E-1.1.

646. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności występujących w Projekcie Wykonawczym dot. mocy zaprojektowanych w stacji nr T-9203 agregatów prądotwórczych. W opisie technicznym oraz na rysunkach E-2, E-6, E-1.1 zostały opisane dwa agregaty o mocy awaryjnej 720 kVA i mocy ciągłej  668kVA/534,4kW(AG.1 i AG.2). Natomiast wg przedmiarów robót należy zastosować 2szt. agregatów o mocy ciągłej 725kVA/580kW. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie o jakiej mocy awaryjnej i ciągłej i gdzie należy zastosować odpowiednie agregaty prądotwórcze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć  za rysunkiem E-1.1 przyjąć jednostki 720kVA/576kW i 668kVA/534,4kW.

647. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że osprzęt elektroinstalacyjny tj. rurki do rozprowadzenia instalacji i przewody elektryczne do gniazd wtyczkowych, oświetlenia i innych odbiorników, należy wycenić zgodnie z projektem tzn., że nie muszą być w wykonaniu jako bezhalogenowe. Na schematach rozdzielnic są zaprojektowane przewody YDY.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie materiałów punkt 4.6 (Koryta, drabinki, materiały dodatkowe) pozycje nr 1-3, 5-8 zawierają rurki w wykonaniu bezhalogenowym. Schematy tablic zawierają głównie przewody "zwykłe", ale również w wykonaniu bezhalogenowym.

648. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zasilacze UPS, biorąc pod uwagę że urządzeń będzie przybywało, mają być zgodne z projektem referencyjnym:

UPS o mocy 210kW w układzie pracy N+ 1 czyli 210kW + 42kW

UPS o mocy 84kW w układzie pracy N+ 1 czyli 84kW + 42kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak 210kW+42kW i 84kW +42kW.

649. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie projektu referencyjnego dodatkowe zbiorniki paliwa umieszczone w ramie mają zapewnić 12h pracy pod pełnym obciążeniem (Projekt wykonawczy referecyjny  stacji transformatorowej dla budynku bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego str. 7), natomiast   w karcie materiałowej mamy dokładny opis, że zbiornik ma mieć pojemność 900l zapewniający pracę przez 6,8h ? (czy może 6 – 8 h) przy 75% obciążeniu  agregatów. Proszę o informację do jakiej wielkości obciążenia i czasu pracy należy dobrać pojemność zbiorników paliwa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zbiorniki na 12h godzin pracy w ramie agregatu.

650. Zapytanie Wykonawcy:

Czy rozbudowa istniejącej w obiekcie centrali telefonicznej jest objęta przedmiotem tego postepowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie Szpital posiada centralę telefoniczną typu Slican NCP.Base 1k-CM400P.

Zamawiający jest w trakcie modernizowania sieci teleinformatycznej w ramach trwającego projektu unijnego

(zakończenie planowane jest na marzec 2020 r.). Zamawiający przewiduje rozbudowę obecnie posiadanej centrali po zakończeniu modernizacji sieci. Integracja z centralą nastąpi po zakończeniu rozbudowy obecnej centrali.

651. Zapytanie Wykonawcy:

Jakie pomieszczenia według Projektu Koncepcyjno Zamiennego wymagają zastosowania ochrony radiologicznej - osłon stałych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pomieszczenia, które wymagają zastosowania ochrony radiologicznej - osłon stałych:

- wszystkie sale operacyjne

- sala 0.K42

- sala 0.K49

- sala 0.K50

652. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie specyfikacji urządzeń będących źródłem promieniowania jonizującego oraz procedur medycznych które będą miały zastosowanie oraz ich intensywność (ilość zabiegów, czasy ekspozycji itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenia będące źródłem promieniowania jonizującego będą dostarczane na etapie dostaw inwestorskich. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowych parametrów urządzeń jak i ilości zabiegów i czasu ekspozycji.

653. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Lampa zabiegowa – 9szt (BI60)

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową renomowanego niemieckiego producenta o poniższym opisie

- Lampa zabiegowa wyposażona oprawę oświetleniową mocowaną na ramieniu przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym.

- Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologie diod świecących LED

- Łatwa wymiany zespołu max. 3 diod

- Oprawy oświetleniowe z białymi LED-ami emitujące światło białe

- Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego

- Źródło światła LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego

- Lampa  z 18 punktami LED, o natężeniu oświetlenia Ec=60kLux/1m

- Średnica pola d10: 17cm

- Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 96

- Temperatura barwowa min. 4500 K

- Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC

- Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 45-100%

- Żywotność układu świetlnego min 60 000h

- Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie  - minimum 3szt. na jedną oprawę

- Bezpieczne oprawy – temperatura opraw nie większa niż 40 oC

- Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 30W

- Sterownik natężenia oświetlania umieszczony na ramieniu obok czaszy

- Średnica czaszy lampy o wymiarach max 340x300 mm

- Płaska oprawa o zamkniętej  konstrukcji - zapewniająca jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego

- Regulacja wysokość ramienia sprężynującego min. 815  mm

- Mocowanie oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 170 cm

- Możliwość obrotu ramienia z oprawą o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy

- Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona

- Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

654. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną renomowanego niemieckiego producenta o poniższym opisie:

- Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita z kamerą HD) wraz z uchwytem dla monitora, mocowane na trzech niezależnych podwójnych ramionach, na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym.

- Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologie diod świecących LED

- Oprawy oświetleniowe z białymi LED-ami emitujące światło białe

- Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego

- Lampa główna: złożona z co najmniej 50 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec=160 kLux/1m

- Satelita: złożona z co najmniej 50 punktów LED, o natężeniu oświetlenia minimum Ec=140 kLux/1m

- Łatwa wymiany zespołu max. 3 diod

- Zakres regulacji średnicy pola d10:

lampa główna –  min. 18-28 cm,

satelita – min. 18-28 cm

- Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 96

- Temperatura barwowa regulowana w min. 5 krokach zakresie min. 3000- 5000 oK

- Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC

- Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30-100%, oddzielnie dla każdej czaszy

- Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 94

- Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 94 cm

- Funkcja Endo zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych

- Żywotność układu świetlnego min 60 000 h

- Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3 szt. na jedną oprawę

- Bezpieczne oprawy– temperatura opraw nie większa niż 40 oC

- Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 70W na jedną oprawę oświetleniową

- Czasza lampy w postaci koła o średnicy  max 710mm, z min. trzema uchwytami tzw. „brudnymi” do pozycjonowania.

- Szczelne oprawy oświetleniowe o zwartej bryle ułatwiające dezynfekcje lamp

- Płaskie, smukłe oprawy zapewniające jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego

- Lampa operacyjna przygotowana pod montaż kamery HD mocowaną centralnie, w miejscu uchwytu sterylnego

- Dodatkowe podwójne ramię do montażu monitora LCD minimum 24”

Parametry techniczne kamery:

- Kamera HD – 1 szt. (miejsce montażu – numer pomieszczenia ustalić z Zamawiającym na etapie dostawy)

- Kamera o rozdzielczości HD, do montażu w sateliciie

- Matryca kamery – typ1/ 2.8” CMOS

- Rozdzielczość kamery – min. 2 mln pikseli

- zoom kamery – min. 10x (zoom optycznym)

- Sterowanie parametrami i funkcjami lampy panelem sterowania przy czaszy lampy oraz parametrami kamery poprzez pilot bezprzewodowy.

Możliwość sterowania parametrami  i funkcjami lampy i kamery za pomocą zintegrowanego systemu sterowania salą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że lampa główna i satelita będą o parametrach lampy głównej, natomiast w zakresie kamery Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

655. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Lampa sekcyjna z kamerą (patomorfologia)

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę renomowanego niemieckiego producenta o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji min. 2019.

- Lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego/sekcyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.

- Kamera HD zamocowana centralnie w uchwycie czaszy bez konieczności użycia narzędzi przy montażu / demontażu.

- Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku z możliwością obrotu o 360 stopni bez blokady.

- Wysięgnik wyposażony w  jedno ramię stałe oraz jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).

- Czasza z elementami oświetleniowymi  emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - białe „zimne” i  białe „ciepłe”).

- Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: dla czaszy: min. 160 000 lux.

- Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 96.

- Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 94.

- Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 910 mm.

- Ilość modułów świetlnych dla każdej czaszy min. 18 szt.

- Ilość diod w czaszy max. 109 szt.

- Możliwość szybkiej wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia

- Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 (max. 5) krokach w minimalnym zakresie  3500 – 5500 [K].

- Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz  w przedziale  min. 180 [mm] do 290  [mm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.

- Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania przy czaszy.

- Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego przy czaszy w zakresie  min.  30 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5%.

- Pozycjonowanie czaszy wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

- Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz].

- Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła dla każdej z czasz max. 66W.

- Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 [VDC].

- Stopień ochrony: czasza min. IP 52, system ramion min. IP 30.

- Żywotność  źródeł światła ≥ 60 000 [godz.].

- Powierzchnia czaszy gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.

UWAGA: Nie dopuszcza się czaszy z widocznymi śrubami oraz szczelinami.

- Czasza o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Czasza lampy bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje

- Czasze wyposażone w moduły światła osłonięte szybą bezpieczną

- Obudowa czaszy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym

- Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 3 szt.

- Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.

- Kamera HD zainstalowana centralnie w osi czaszy z możliwością demontażu/montażu bez użycia narzędzi

- Kamera HD posiadająca parametry:

Sensor obrazu min. 1/3 CMOS

Ilość pikseli min. 1920x1080i

Czułość – min. 25 (lux)

Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50

Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9

Automatyczny balans bieli

Zoom optyczny – min. 10x

Zoom cyfrowy – min. 12x

- Lampa wyposażona w dotykowy zewnętrzny sterownik lampy i kamery z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie, zapewniający sterowanie następującymi parametrami:

- Sterowanie funkcjami lampy

Włączanie/wyłączanie

Zmian temperatury barwowej

Regulacja średnicy pola

Regulacja natężenia światła

Funkcja białego światła endoskopowego

- Sterowanie funkcjami kamery:

Powiększanie/pomniejszanie

Obrót 360 stopni (bez blokady)

Wyostrzenie obrazu automatyczne i manualne

Jasność automatyczna i manualna

Balans bieli

Stop klatka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

656. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Lampa sekcyjna bez kamery (patomorfologia)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę renomowanego niemieckiego producenta o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie później niż 2019.

- Lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego/sekcyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.

- Kamera HD zamocowana centralnie w uchwycie czaszy bez konieczności użycia narzędzi przy montażu / demontażu.

- Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku z możliwością obrotu o 360 stopni bez blokady.

- Wysięgnik wyposażony w  jedno ramię stałe oraz jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).

- Czasza z elementami oświetleniowymi  emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - białe „zimne” i  białe „ciepłe”).

- Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: dla czaszy: min. 160 000 lux.

- Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 96.

- Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 94.

- Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 910 mm.

- Ilość modułów świetlnych dla każdej czaszy min. 18 szt.

- Ilość diod w czaszy max. 109 szt.

- Możliwość szybkiej wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia

- Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 (max. 5) krokach w minimalnym zakresie  3500 – 5500 [K].

- Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz  w przedziale  min. 180 [mm] do 290  [mm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.

- Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania przy czaszy.

- Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego przy czaszy w zakresie  min.  30 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5%.

- Pozycjonowanie czaszy wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

- Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz].

- Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła dla każdej z czasz max. 66W.

- Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 [VDC].

- Stopień ochrony: czasza min. IP 52, system ramion min. IP 30.

- Żywotność  źródeł światła ≥ 60 000 [godz.].

- Powierzchnia czaszy gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.

UWAGA: Nie dopuszcza się czaszy z widocznymi śrubami oraz szczelinami.

- Czasza o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Czasza lampy bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje

- Czasze wyposażone w moduły światła osłonięte szybą bezpieczną

- Obudowa czaszy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym

- Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 3 szt.

- Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.

- Lampa wyposażona w dotykowy zewnętrzny sterownik lampy i kamery z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie, zapewniający sterowanie następującymi parametrami:

- Sterowanie funkcjami lampy:

Włączanie/wyłączanie

Zmian temperatury barwowej

Regulacja średnicy pola

Regulacja natężenia światła

Funkcja białego światła endoskopowego

- Sterowanie funkcjami kamery:

Powiększanie/pomniejszanie

Obrót 360 stopni (bez blokady)

Wyostrzenie obrazu automatyczne i manualne

Jasność automatyczna i manualna

Balans bieli

Stop klatka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

657. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Panel poziomy 1 stanowiskowy, dł. 1650 mm – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości panele poziome o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197.

- Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.

- Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.

- Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne.

- Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych

- Oświetlenie nocne i miejscowe umieszczone w dolnym kanele panela, oświetlenie skierowane w dół

- Oświetlenie miejscowe  min. 1 x20W LED, oświetlenie nocne min. 1x1W LED

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.

- Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.

6 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz

2 x bolce ekwipotencjalne

2 x  gniazdo komputerowe RJ45

1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.

Tlen O2   – 1 szt.

Próżnia VAC – 1 szt.

- Estetyczne osłony boczne tworzywowe.

- Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.

- Szyna medyczna o długości 300 mm  umieszczona na górnej i dolnej krawędzi   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy – 2 szt.

- Drążek ze stali nierdzewnej mocowany do 2 szyn medycznych przeznaczony do mocowania pomp infuzyjnych – 1 szt.

Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

658. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Panel poziomy 2 stanowiskowy, dł. 3300 mm – 2 szt + 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości panele poziome 2-stanowiskowe o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197.

- Panel 2-stanowiskowy o długości min. 300 cm.

- Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.

- Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne.

- Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych

- Oświetlenie nocne i miejscowe umieszczone w dolnym kanele panela, oświetlenie skierowane w dół

- Oświetlenie na każde stanowisko: miejscowe  min. 1 x20W LED, oświetlenie nocne min. 1x1W LED

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.

- Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Na każde stanowisko:

6 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz

2 x bolce ekwipotencjalne

2 x  gniazdo komputerowe RJ45

1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi. Na każde stanowisko:

Tlen O2   – 1 szt.

Próżnia VAC – 1 szt.

- Estetyczne osłony boczne tworzywowe.

- Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.

- Szyna medyczna o długości 300 mm  umieszczona na górnej i dolnej krawędzi   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy – 4 szt.

- Drążek ze stali nierdzewnej mocowany do 2 szyn medycznych przeznaczony do mocowania pomp infuzyjnych – 2 szt.

Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

659. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Panel poziomy 3 stanowiskowy, dł. 4950 mm – 8 szt + 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości panele poziome 3-stanowiskowe o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197.

- Panel 3-stanowiskowy o długości min. 450 cm.

- Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.

- Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne.

- Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych

- Oświetlenie nocne i miejscowe umieszczone w dolnym kanele panela, oświetlenie skierowane w dół

- Oświetlenie na każde stanowisko: miejscowe  min. 1 x20W LED, oświetlenie nocne min. 1x1W LED

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.

- Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Na każde stanowisko:

6 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz

2 x bolce ekwipotencjalne

2 x  gniazdo komputerowe RJ45

1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi. Na każde stanowisko:

Tlen O2   – 1 szt.

Próżnia VAC – 1 szt.

- Estetyczne osłony boczne tworzywowe.

- Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.

- Szyna medyczna o długości 300 mm  umieszczona na górnej i dolnej krawędzi   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy – 6 szt.

- Drążek ze stali nierdzewnej mocowany do 2 szyn medycznych przeznaczony do mocowania pomp infuzyjnych – 3 szt.

Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

660. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. :

Most sufitowy dla 1 stanowiska dł. 2000 mm – 2 szt.

Most sufitowy dla 1 stanowiska dł. 2200 mm – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości most sufitowy 1 stanowiskowy o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197

- Most o długości min. 180 cm na każde stanowisko umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej ( długość mostu dostosowana do wymagań Zamawiającego na etapie realizacji)

- System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu.

- Panel, wykonany z  aluminium malowanego proszkowo,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.

- Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów

- Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego  oraz orurowania gazów medycznych.

- Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz  półką z szynami medycznymi i szufladą  z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 360 stopni, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt na stanowisko

- Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min 1100 mm do podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla plynów infuzyjnych – 1 szt. na stanowisko

- Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na stanowisko:
- oświetlenie LED miejscowe min. 1 x14W LED 
- oświetlenie nocne 1x1,5W LED skierowane w dół

- Szyna techniczna montowana w  belce mostu o długości min. 500 mm na każde stanowisko

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
    -  10 szt. gniazdo elektryczne 230V
    -  10 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
    -  2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45

-  1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
- Tlen O2  – 2 szt.
- Próżnia VAC – 2 szt.
- Sprężone powietrze AIR  – 2 szt.

- Próżnia VAC – 2 szt.

- 3 x manometry o średnicy ok. 40 mm umieszczone w osi łóżka

Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

661. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Most sufitowy dla 8 stanowisk dł. 17200 mm – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości most sufitowy dla 8 stanowisk o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197

- Most o długości min. 180 cm na każde stanowisko umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej ( długość mostu dostosowana do wymagań Zamawiającego na etapie realizacji)

- System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu.

- Panel, wykonany z  aluminium malowanego proszkowo,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.

- Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów

- Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego  oraz orurowania gazów medycznych.

- Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz  półką z szynami medycznymi i szufladą  z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 360 stopni, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt na każde stanowisko

- Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min 1100 mm do podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych – 1 szt. na stanowisko

- Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na każde stanowisko:
- oświetlenie LED miejscowe min. 1 x14W LED 
- oświetlenie nocne 1x1,5W LED skierowane w dół

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
    - 10 szt. gniazdo elektryczne 230V
    -  10 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
    -  2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45

-  1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
- Tlen O2  – 2 szt.
- Próżnia VAC – 2 szt.
- Sprężone powietrze AIR  – 2 szt.

- Próżnia VAC – 2 szt.

- 3 x manometry o średnicy ok. 40 mm umieszczone w osi łóżka

Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

662. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. :

Most sufitowy dla 2 stanowisk dł. 5600 mm – 1 szt + 1 szt

Most sufitowy dla 2 stanowisk dł. 5000 mm – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości most sufitowy 2 stanowiskowy o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197

- Most o długości min. 180 cm na każde stanowisko umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej ( długość mostu dostosowana do wymagań Zamawiającego na etapie realizacji)

- System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu.

- Panel, wykonany z  aluminium malowanego proszkowo,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.

- Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów

- Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego  oraz orurowania gazów medycznych.

- Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz  półką z szynami medycznymi i szufladą  z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 360 stopni, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt. na stanowisko

- Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min 1100 mm do podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych – 1 szt. na stanowisko

- Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na stanowisko:
- oświetlenie LED miejscowe min. 1 x14W LED 
- oświetlenie nocne 1x1,5W LED skierowane w dół

- Szyna techniczna montowana w  belce mostu o długości min. 500 mm na każde stanowisko

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
    -  10 szt. gniazdo elektryczne 230V
    -  10 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
    -  2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45

-  1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
- Tlen O2  – 2 szt.
- Próżnia VAC – 1 szt.
- Sprężone powietrze AIR  – 2 szt.

- Próżnia VAC – 2 szt.

Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

663. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot.  Most sufitowy dla 2 stanowisk dł. 4000 mm

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości most sufitowy 2 stanowiskowy o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197

- Most o długości min. 180 cm na każde stanowisko umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej ( długość mostu dostosowana do wymagań Zamawiającego na etapie realizacji)

- System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu.

- Panel, wykonany z  aluminium malowanego proszkowo,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.

- Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów

- Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego  oraz orurowania gazów medycznych.

- Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz  półką z szynami medycznymi i szufladą  z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 360 stopni, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt. na stanowisko

- Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min 1100 mm do podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych – 1 szt. na stanowisko

- Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na stanowisko:
- oświetlenie LED miejscowe min. 1 x14W LED 
- oświetlenie nocne 1x1,5W LED skierowane w dół

- Szyna techniczna montowana w  belce mostu o długości min. 500 mm na każde stanowisko

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
    -  10 szt. gniazdo elektryczne 230V
    -  10 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
    -  2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45

-  1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
- Tlen O2  – 2 szt.
- Próżnia VAC – 1 szt.
- Sprężone powietrze AIR  – 2 szt.

- Próżnia VAC – 2 szt.

- 3 x manometry o średnicy ok. 40 mm umieszczone w osi łóżka

Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

664. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot.:

Most sufitowy dla 5 stanowisk dł. 14000 mm – 1 szt.

Most sufitowy dla 5 stanowisk dł. 12000 mm – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości most sufitowy dla 5 stanowisk o poniższym opisie:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.

- Pozioma, przyścienna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197

- Most o długości min. 180 cm na każde stanowisko umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej ( długość mostu dostosowana do wymagań Zamawiającego na etapie realizacji)

- System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu.

- Panel, wykonany z  aluminium malowanego proszkowo,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.

- Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów

- Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego  oraz orurowania gazów medycznych.

- Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz  półką z szynami medycznymi i szufladą  z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 360 stopni, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt. na każde stanowisko

- Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min 1100 mm do podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych – 1 szt. na stanowisko

- Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na każde stanowisko:
- oświetlenie LED miejscowe min. 1 x14W LED 
- oświetlenie nocne 1x1,5W LED skierowane w dół

- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
    - 10 szt. gniazdo elektryczne 230V
    -  10 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
    -  2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45

-  1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej

- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
- Tlen O2  – 2 szt.
- Próżnia VAC – 2 szt.
- Sprężone powietrze AIR  – 2 szt.

- Próżnia VAC – 2 szt.

- 3 x manometry o średnicy ok. 40 mm umieszczone w osi łóżka

Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

665. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Kolumna chirurgiczna– 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną o poniższym opisie:

- Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty

- Urządzenie oznakowane znakiem CE (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC)

- Kolumna chirurgiczna umożliwiająca ustawienie na półkach aparatury chirurgicznej, np. zestawu laparoskopowego.

- Urządzenie medyczne składające się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.

- Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym o wysokości 1000 mm ( +/- 10 mm)

- Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia.

- Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.

- Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.

- Ramię kolumny dwuczęściowe, o łącznym zasięgu min. 2000 mm. Zakres obrotu ramion i głowicy zasilającej min. 340o.

- Dolne ramię wysięgnika uchylne, napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 70 cm

- Ramiona z aluminium o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.

- Udźwig ramienia kolumny min. 250 kg.

- Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne lub elektromagnetyczne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek.

- Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem.

- Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.

- Gniazda gazów medycznych i próżni zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 ( tzw. typ AGA):

- 2 x próżnia VAC

- 1 x sprężone powietrze AIR

- 1 x dwutlenek węgla CO2

- Wyposażenie konsoli w gniazda  elektryczne w module  45x45mm z klapką IP44:

- 10 x gniazdo elektryczne 230 V

- 10 x bolec ekwipotencjalny

- 4 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 kat. 6

- 2 x puszka instalacyjna

- 2 x LC duplex

- Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.

- Na frontowej ściance głowicy zasilającej zainstalowana pozioma szyna montażowa przeznaczona do zawieszenia drobnego wyposażenia o długości min. 500 mm z możliwością regulacji wysokości

- Na spodzie głowicy zasilającej zainstalowane oświetlenie podłogi LED o mocy max. 10W

- Kolumna wyposażona w 4 półki o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki min. 50 kg

- Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania. Wysokość szuflady min. 12 mm.

- Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian.

- Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9002 i 9006. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.

- Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półek przez użytkownika

- Szerokość konsoli 290 mm (± 10mm)

- Głębokość konsoli: 240 mm (+/- 10mm)

- Drążek infuzyjny o długości około 100 cm +/- 5% z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone).

- Urządzenie kompatybilne z system promieniowej jonizacji katalitycznej RCI. Załączyć certyfikat potwierdzający, wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

666. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 -parametry techniczne technologii medycznej

Dot. Kolumna anestezjologiczna– 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną o poniższym opisie:

- Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty

- Urządzenie oznakowane znakiem CE (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC)

- Kolumna anestezjologiczna umożliwiająca zawieszenie i podnoszenie aparatu do znieczulenia ogólnego oraz zawieszenie pomp infuzyjnych i kroplówek.

- Urządzenie medyczne składające się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.

- Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym o wysokości 1000 mm ( +/- 10 mm)

- Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia.

- Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.

- Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.

- Ramię kolumny dwuczęściowe, o łącznym zasięgu min. 2000 mm. Zakres obrotu ramion i głowicy zasilającej min. 340o.

- Dolne ramię wysięgnika uchylne, napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 70 cm

- Ramiona z aluminium o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.

- Udźwig ramienia kolumny min. 250 kg.

- Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne lub elektromagnetyczne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek.

- Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem.

- Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.

- Gniazda gazów medycznych i próżni zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 ( tzw. typ AGA):

- 2 x próżnia VAC

- 1 x sprężone powietrze AIR

- 1 x podtlenek azotu N2O

- 1 x odciąg gazów anestet.

- Wyposażenie konsoli w gniazda  elektryczne w module  45x45mm z klapka IP44:

- 10 x gniazdo elektryczne 230 V

- 10 x bolec ekwipotencjalny

- 4 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 kat. 6

- 2 x puszka instalacyjna

- Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.

- Na frontowej ściance głowicy zasilającej zainstalowana pozioma szyna montażowa przeznaczona do zawieszenia drobnego wyposażenia o długości min. 500 mm z możliwością regulacji wysokości

- Kolumna wyposażona w min. 1 półkę o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki min. 50 kg

- Powierzchnia odkładcza półki wykonane z tworzywa typu Corian.

- Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9002 i 9006. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.

- W dolnej części głowicy zamontowany uchwyt do aparatu do znieczulenia typy Drager Holder M, Trumpf Pendant Kreuzer lub inny równoważny

- Szerokość konsoli 290 mm (± 10mm)

- Głębokość konsoli: 240 mm (+/- 10mm)

- Wyposażenie dodatkowe:

- wysięgnik z drążkiem infuzyjny o długości około 100 cm +/- 5% z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).

- koszyki na cewniki wykonane z metalowej siatki drucianej, z uchwytami do zawieszania na szynie montażowej przy półce.

- Urządzenie kompatybilne z system promieniowej jonizacji katalitycznej RCI. Załączyć certyfikat potwierdzający, wystawiony przez producenta systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

667. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9 - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. sterylizator, który nie jest sterylizatorem plazmowym, ale wykorzystuje ten sam czynnik sterylizujący tj. gazowa postać nadtlenku wodoru? Sterylizator „plazmowy” to tylko powszechnie używana nazwa dla sterylizatorów na nadtlenek wodoru, które do rozkładu czynnika sterylizującego wykorzystują fazę plazmy. Najnowocześniejsze technologie nie potrzebują do tego celu plazmy, a rozkładają nadtlenek wodoru do bezpiecznej pozostałości przez zjawisko konwersji katalitycznej. Konwerter, w przeciwieństwie do generatora plazmy, jest bezobsługowy i posiada dożywotnią gwarancję. Powyższą tezę potwierdzają również aktualne europejskie normy, które nie opisują już sterylizacji plazmowej, a sterylizację parami nadtlenku wodoru (EN ISO 17664:2017 – Przetwarzanie produktów do ochrony zdrowia – Tablica A.1), ale również osiągnięcia oferowanego sterylizatora znacznie lepsze od opisanych w SIWZ np. w punktach 22 oraz 24 (najkrótszy program 16 minut, najdłuższy 55 min.). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy również o odstąpienie od wymogu pkt. 14.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

668. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy pkt. 10, 11, 12:

Prosimy o odstąpienie od zapisów tych punktów SIWZ i dopuszczenie sterylizatora, który:

- pozwala na sterylizację endoskopów sztywnych oraz elastycznych, potwierdzając to rekomendacjami wiodących producentów tego sprzętu jak firmy Olympus, Karl Storz, Richard Wolf itd.,

- na specjalnym programie dla endoskopów elastycznych pozwala na jednoczesną sterylizację dwóch endoskopów, w tym sterylizację endoskopów jednokanałowych o średnicy ≥ 1 mm i długości ≤ 1050 mm, oraz dwukanałowych o średnicach ≥ 1 mm i długościach ≤ 998 mm oraz ≤ 850 mm (takie wymagania spełniają wszystkie cystoskopy, bronchoskopy, hysteroskopy itd.),

- na specjalnym programie dla narzędzi kanałowych pozwala na sterylizację aż do 20 kanałów roboczych, w tym sterylizację narzędzi jednokanałowych o średnicy ≥ 0,77 mm i długości ≤ 500 mm, narzędzi dwukanałowych o średnicach ≥ 0,77 mm i długości ≤ 527 mm, narzędzi trzykanałowych o średnicach ≥ 1,2 mm i długości ≤ 275 mm, ≥ 1,8 mm i długości ≤ 310 mm, oraz ≥ 2,8 mm i długości ≤ 317 mm,

- pozwala na sterylizację wsadów mieszanych,

- posiada badania potwierdzające skuteczną sterylizację kanałów o średnicy ≥ 1 mm i długości ≤ 4 m.

Powyższe badania zostały zrobione na potrzeby sterylizacji narzędzi faktycznie występujących na rynku. Wymagania Zamawiającego opierają się wyłącznie na badaniach jednego producenta wyraźnie wskazując na jeden produkt, a wymagania wydają się być bezzasadne. Nie są nam znane narzędzia z kanałem o długości 12 metrów, czy też elastyczne kanały wykonane ze stali.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

669. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9 - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. urządzenie, w którym nie występują żadne zakłócenia w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej, ponieważ jest bak generatora plazmy oraz elektrody, a rozkład nadtlenku wodoru do bezpiecznej pozostałości odbywa się przy użyciu konwertera katalitycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

670. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy pkt. 15:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. urządzenie, w którym tylko najkrótszy 16-minutowy program posiada 2 aplikacje nadtlenku wodoru (fazy sterylizacji), a każdy inny program posiada ich aż 4.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

671. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy pkt. 17, 20:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. urządzenie, w którym nadtlenek wodoru podczas procesu posiada stężenie 59%. Takie stężenie jest bezpieczne dla sterylizowanego sprzętu co potwierdzają liczne rekomendacje wiodących producentów sprzętu, natomiast niższe stężenie nadtlenku wodoru (takie jak opisuje Zamawiający) niesie ze sobą ryzyko kondensacji po procesie, gdzie skondensowany nadtlenek wodoru może powodować oparzenia, oraz działać destrukcyjnie na sterylizowane przedmioty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

672. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy pkt. 18:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. pojemnik z czynnikiem sterylizującym pozwalający na przeprowadzenie 15-30 cykli, który po otwarciu jest szczelnie zabezpieczony przed kontaktem z personelem do momentu całkowitego opróżnienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

673. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy pkt. 34:

Prosimy o odstąpienie od zapisu tego punktu, procedura zwalniania wsadu zależy od osoby nadzorującej proces sterylizacji a nie od urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

674. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – sterylizator plazmowy pkt. 36:

Czy  Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1829 mm, spełniający wymagania co do szerokości i głębokości urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

675. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – ogólne:

Czy Zamawiający wymaga rekomendacji wiodących producentów sprzętu posiadanego przez Szpital?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

676. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – ogólne:

Czy Zamawiający wymaga sterylizatora, który posiada potwierdzoną badaniami skuteczność w inaktywacji prionów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

677. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik 2.9  - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – ogólne:

Czy Zamawiający wymaga sterylizatora, który na programie poniżej 30 min. pozwala na sterylizacją z pełnym wypełnieniem komory, wsadu z opakowaniami? Pytanie ma na celu uniemożliwienie oferowania słabszych technologicznie rozwiązań gdzie na najkrótszym programie można załadować tylko jedną półkę sterylizatora, lub narzędzia nieopakowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

678. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o wskazanie oczekiwanej lokalizacji na urządzenia wentylacji oraz pozostałe centrale uprzednio zlokalizowane na dachu (zgodnie z POZ III pkt. 6 cyt: ”likwidacja kondygnacji technicznej i lokalizacja urządzeń wentylacji na dachu budynku” SIWZ);

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

679. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie możliwości dowolnego doboru technologii zaprojektowania i wykonania obiektu, a w szczególności w odstępstwie od sugerowanego w SIWZ układu płytowo słupowego (POZ III pkt. 8) – np. układ mieszany, żebrowy lub częściowo prefabrykowany;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

680. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie możliwości obrania dowolnej technologii zaprojektowania i wykonania obiektu, a w szczególności:

- w zakresie fundamentów, np. zmiana sposobu posadowienia w odstępstwie od projektu referencyjnego;

- dowolności dobrania technologii wykonania ścian wewnętrznych np. murowanych, w suchej zabudowie, żelbetowych, betonowych itp.;

- możliwości wykończenia wybranych biegów, słupów, ścian i stropów jako prefabrykowanych jako malowanych „na żelbet” farbami specjalistycznymi np. bakteriobójczymi – zgodnie z wytycznymi Projektów technologicznych i przeznaczeniem pomieszczeń;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

681. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie że etapowanie prac A-D wskazane w dokumentacji referencyjnej pozostaje bez zmian;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

682. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy 2.12 Dekontaminator pomieszczeń

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dekontaminacji na bazie H2O2 o stężeniu 6% lub 12% z możliwością nastawienia kubatury pomieszczenia do 1000m³, wielkością kropli 5µm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

683. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy 2.12 Dekontaminator pomieszczeń

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 2, 6, 9, 10, 13 wymogów? Urządzenie ferowane posiada skuteczność działania  potwierdzaną licznymi badaniami przez niezależne laboratoria oparta na dezynfekcji nadtlenkiem wodoru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

684. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy 2.12 Dekontaminator pomieszczeń

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 300 x 342 x 494mm i niewielkiej wadze 6,2kg wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie (mobilność)? Oferowane urządzenie ze względu na małe gabaryty nie ma możliwością umieszczenia czynnika biobójczego wewnątrz urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

685. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy 2.12 Dekontaminator pomieszczeń

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 oraz 1 przycisk membranowy z rejestracją parametrów cyklu (numer cyklu, data oraz godzina rozpoczęcia/zakończenia, użytkownik, pomieszczenie, wielkość)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

686. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy Macerator

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało poniże parametry:

- Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.

- Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa

- Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia

- Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez  przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania

- Silnik: jednofazowy 230V-50Hz, 13A

- moc: 0,59kW

- Ładowność / cykl: 4 naczynia typu kaczka, basen

- Doprowadzenie wody: rura 3/4"

- Odprowadzenie ścieków: rura 50mm

- Wymiary: 908mm wys. x 524mm gł. x 411mm szer.

- Waga (bez ładunku): 59kg

- Konfigurowalne zużycie wody: 17-23l

- Konfigurowalny czas cyklu: 82-114 sekund

- Nożne otwieranie i zamykanie pokrywy

- Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia

- Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu – odporny na uszkodzenia mechaniczne

- Maceracja przy użyciu 3 modułów tnąco-rozrywających (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja)

- Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia)

- Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 5 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie

- Urządzenie posiadające uszczelkę zamontowaną na pokrywie, oferowane rozwiązanie zapewnia szczelność komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

- Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy

- Wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia i fazie cyklu

- Regulacja zużycia wody, czasu cyklu, zużycia środka chemicznego bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie

- Wysokość załadunku 80cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

687. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy Płuczko- dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało poniższe parametry:

- Urządzenie z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie

- Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory

- Maksymalny załadunek na cykl: 1 basen + 1 pokrywa + 2 kaczki

- Możliwość dezynfekcji 3 basenów jednym cyklu, wiader, nocników, misek i misek nerkówek.

- Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym

- Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych w tym min. 4 obrotowych

- Zasilanie elektryczne 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz

- Maksymalna moc: 3kW

- Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej

- Urządzenie wyposażone w przyciski nożne uruchamiające wybrany cykl

- 3 cykle: standardowy, intensywny oraz sporobójczy

- Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk

- Wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze

- Czas cyklu dla standardowego programu maksymalnie 5 min.

- Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną

- Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 10l

- Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’

- Odpływ 100mm w podłodze lub ścianie

- Wymiary max. urządzenia:  600 x 650 x 940mm (szer. x gł. x wys.)

- Wymiary komory: 400 x 500 x 350mm

- Wbudowane 2 pompy podajnika detergentu

- Temperatura dezynfekcji termicznej 90oC

- Jednoczęściowa komora w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów

- Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia

- Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

688. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: SYSTEM INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH dla pomieszczeń: 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62, 0.K49, 0.K50 (odwołania „AD” przygotowane odpowiednio dla 7 sal operacyjnych oraz dwóch sal angiografii – w nawiasie).

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu integracji sal operacyjnych Karl Storz OR1, opartego na technologii 12G SDI (zamiast światłowodów), pozwalającego na

- routing i nagrywanie obrazu w jakości 4K oraz 3D (w 60kl/s),

- instalację jego głównych komponentów na półce kolumny chirurgicznej (bez konieczności wykorzystywania pomieszczeń technicznych ani podwieszanych szaf RACK)

- streaming w sieci LAN szpitala z dwukierunkową telestracją do dowolnej lokalizacji (objętej infrastrukturą sieciową)

- integrację z systemami HIS/PACS szpitala w celu zapewnienia dwukierunkowej komunikacji,

który w odniesieniu do oryginalnych zapisów SIWZ wykazuje następujące rozbieżności, wynikające głównie z różnic wiążących się z zastosowanymi technologiami służącymi do zrealizowania i tak tej samej, żądanej funkcjonalności (zgodnie z wykazem niżej)?

AD 1.

Z uwagi na to, że proponowany system zintegrowany produkowany jest przez czołowego światowego producenta, zajmującego się od kilkudziesięciu lat produkcją wyłącznie urządzeń medycznych stosowanych na Bloku Operacyjnym i w tym zakresie się specjalizuje - system nie będzie wyprodukowany przez tego samego producenta co elementy zabudowy ściennej lub myjnie.

AD 5, 9, 10.

Jednostka centralna pracuje w zakresie temperatur 5-35 oC, enkodery i dekodery zintegrowane są z jednostką centralną (posiadają wspólną deklarację zgodności). Urządzenia spełniają normę EN 60601-1-2:2014 wg akredytowanego europejskiego laboratorium badawczego wg. odpowiedniej normy.

AD 14-32 (1-19)

Jednostka centralna wyposażona jest w dotykowy ekran 21,5” do obsługi systemu, dostępny z tylnej ściany kolumny chirurgicznej, o masie i wymiarach odpowiednich dla ekranu tej wielkości. System oferuje dźwięk stereo.

AD 33-35 (20-22)

Dzięki kompaktowym rozmiarom, oferowany system jest bez lokalnej szafy RACK, oszczędzając miejsce w pomieszczeniach technicznych lub na korytarzach.

AD 36-53 (23-40)

Dzięki szerokiej możliwości dwukierunkowej integracji z systemami HIS, PACS oraz streaming obrazu poza salę operacyjną odbierany w przeglądarce internetowej – zapewniona zostaje pełna integralność danych oraz nie ma potrzeby instalowania specjalnych, dodatkowych aplikacji klienckich (które mogłyby wręcz wpływać w przypadku pomyłek pisarskich na niespójności danych między systemami szpitalnymi a systemem integracji).

AD 60, 68

Ekran 26” FHD dzięki zastosowanej technologii SDI nie musi posiadać interfejsu światłowodowego. Dodatkowo, wyposażony jest w złącza wejściowe 1 x DVI-D 11 x DVI-D 2 (fiber optional)1 x VGA (D-sub)1 x SD/HD/3G-SDI (BNC)1 x C-Video (BNC)1 x S-Video (Y/C) (2 x BNC)1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) oraz wyjściowe 1 x DVI‐D1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC), bez portu USB do podłączenia klawiatury, zabezpieczony jest wg. norm IP33 – obudowa oraz IP44 – front oraz posiadająca następujące certyfikaty: ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDD(93/42/EEC) Klasa I MD,

AD 82 – 94

Ekran 55” 4K dzięki zastosowanej technologii SDI nie musi posiadać interfejsu światłowodowego. Zabudowany jest w zabudowie wewnętrznej (zlicowanej z powierzchnią ściany), obsługuje sygnały wejściowe przez złącze HDMI 4096 x 2160p (24, 60Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60Hz), 1080p (30, 60Hz), 1080/24p, 1080i (60Hz), 720p (30, 60Hz), 720/24p, 480p, 480i, posiada certyfikaty: 2014/53/EU, Radio Equipment, EN 60065:2014 + A11:2017, EN 62311:2008, EN 301489-1:2017 (V2.1.1), EN 55032:2015, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301489-17:2017 (V3.1.1), EN 300328:2016 (V2.1.1), bez kl. med. wg 93/42/EEC (zabudowa wewnętrzna, odizolowana od zewnątrz).

Ekran zapewnia przy tym dodatkowo lepszy czas reakcji oraz lepszą jasność niż wymagana w SIWZ.

AD 98-127 (41-72)

Dzięki technologii zastosowanej 12G SDI, odpowiednie enkodery i dekodery sygnału wbudowane są w urządzenie, co pozwala na pracę bez enkoderów, dekoderów i okablowania światłowodowego i te elementy nie są elementem zestawu. Brak zewnętrznych enkoderów i dekoderów oznacza mniej pośrednich urządzeń w torze wizyjnym co znacznie redukuje ryzyko awarii i nie wymaga po stronie instalacyjnej dodatkowych punktów zasilania.

AD 137-147 (82-92)

W zestawie z systemem dostarczane są wysoko specjalistyczne systemy mikrofonowe Sennheiser z Serii EW 300 G3 z bezprzewodowymi odbiornikami gwarantującymi najwyższą jakość i stabilność pracy.

AD 148-153 (93-98)

Dzięki temu, że wzmacniacz miksujący audio jest wbudowany w jednostkę centralną - nie jest dostarczany jako zewnętrzne urządzenie.

AD 168-184

Dzięki zastosowaniu technologii SDI, każda sala operacyjna wyposażona jest w urządzenie routujące sygnał dla łącznie 16 urządzeń. Przejmuje to rolę zewnętrznych switchy światłowodowych i nie są one elementem zestawu.

AD 185-195 (103-113)

Dzięki zastosowaniu transkodera (4 strumieniowego) wbudowanego w jednostkę centralną – urządzenie to nie jest dostarczane jako element zewnętrzny. Komunikacja odbywa się przy użyciu sieci LAN szpitala jak w wymogach.

AD 258-260 (175-177)

Dzięki zastosowaniu technologii 12G SDI – system może pracować z sygnałami 4K bez konieczności stosowania światłowodów więc infrastruktura światłowodowa nie jest w proponowanym rozwiązaniu wykorzystywana i nie jest elementem zestawu.

AD 264-265 (181-183)

Dzięki zastosowaniu bardzo wydajnemu streamingu po sieci LAN szpitala, możliwa jest transmisja pozwalająca na swobodną dwukierunkową komunikację głosową wraz z synchronizowaną z nią transmisją wideo z sali operacyjnej (bez zauważalnych opóźnień) – sieć światłowodowa nie musi być w tym przypadku wykorzystywana (jeżeli sieć LAN nie jest infrastrukturalnie w ten sposób zaprojektowana).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

689. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: SYSTEM INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH dla pomieszczeń: 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62, 0.K49, 0.K50 (odwołania „AD” przygotowane odpowiednio dla 7 sal operacyjnych oraz dwóch sal angiografii – w nawiasie).

AD 233-243 (150-160)

Czy ze względu zupełną niezależność zegara elektronicznego, ściennego jako produktu, Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tego elementu z części „2.14_System integracji sal operacyjnych” i przeniesie go do części „2.13_Zabudowa systemowa Sal Operacyjnych”? Dzięki wykonawstwie przez jeden podmiot (zabudowa ścienna i zegar z nią zintegrowany) – można uzyskać gwarancję pełnej integralności i spójności montażu dzięki odpowiedniemu przygotowaniu. Działanie takie nie spowoduje jednocześnie zmian kosztorysowych ani przedmiotowych w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie zegara elektronicznego z części 2.14 do części 2.13

690. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: SYSTEM INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH dla pomieszczeń: 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62, 0.K49, 0.K50 (odwołania „AD” przygotowane odpowiednio dla 7 sal operacyjnych oraz dwóch sal angiografii – w nawiasie).

AD 244-256, 261-263 (161-173, 178-180)

Czy Zamawiający dopuści system w którym sterowanie elementami niemedycznymi będzie odbywało się z panelu umieszczonego w bezpośrednim sąsiedztwie systemu integracji, pracującego niezależnie od systemu integracji? Rozwiązanie takie nie spowoduje ograniczenia w funkcjonalności z punktu widzenia personelu a z drugiej strony zmiany ustawień oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji nie będą wymagały przerwania pracy w obrębie systemu integracji (np. tworzenia checklisty lub np. prowadzenia konferencji).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

691. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: SYSTEM INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH dla pomieszczeń: 1.B1, 1.B7, 1.B11, 1.B17, 1.B55, 1.B59, 1.B62, 0.K49, 0.K50 (odwołania „AD” przygotowane odpowiednio dla 7 sal operacyjnych oraz dwóch sal angiografii – w nawiasie).

Z uwagi na wątpliwości w zakresie interpretacji (opisany w SIWZ system integracji zawiera w składzie ekrany o rozdzielczości 4K, ale źródła jakie będą podłączane po zakończeniu budowy i instalacji nie zostały jeszcze doprecyzowane pod kątem technologicznym), prosimy o doprecyzowanie: czy ekrany 4K znajdujące się w opisie technicznym stanowią jednocześnie wymóg złożenia oferty na system gotowy do podłączenia źródeł 4K i uruchomienia ich w instalacji systemu (z jednostką centralną systemu i ekranami 4K) bez ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie infrastruktury, sprzętu i instalacji (okablowanie, enkodery, dekodery, switche lub inne podobne elementy)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył system gotowy do podłączenia żródeł 4K i uruchomienia ich w instalacji systemu z jednostką centralną systemu. Zamawiający wymaga systemu kompletnego z uwzględnieniem kosztów po stronie infrastruktury, sprzętu i instalacji (okablowanie, enkodery, dekodery, switche lub inne podobne elementy)

692. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z blatem o grubości 36mm o wymiarach 1300x750mm, z wysuwaną półką na klawiaturę, z możliwością wyboru koloru płyty biurka? Nadmieniamy, że jest to opcja lepsza od wymaganej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

693. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy na metalowej ramie z okrągłymi regulowanymi nogami w kolorze średnioszarym, z regulacją wysokości 68-84 cm? Nadmieniamy iż jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

694. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z możliwości wykonania na „miarę”, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Nadmieniamy, że możliwość wykonania „ na miarę” gwarantuje dostosowanie wymiarów mebla do realiów gotowego pomieszczenia na etapie realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

695. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z możliwością łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach .

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

696. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści meble: biurka i stoły wykonane z wysokiej jakości płyt, o gęstości nie mniej niż 650kg/m3, z wysokiej jakości wykończeniem, o klasie higieniczności E1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

697. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z blatem z płyty wiórowej wielowarstwowej,  o grubości 36mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,6mm mm, kolor: do wyboru na etapie realizacji (co najmniej 20 kolorów w tym biały)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

698. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści Biurka i stoły pa podstawie typu A lub innej posiadającej możliwość regulacji wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić min 68-84cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

699. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści aby krawędź biurka była trwale zabezpieczona doklejką ABS lub PP o grubości
2,0 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

700. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nogi były okrągłe o grubości 40-60mm (+/-3mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

701. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy na stelażu ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego
o przekroju prostokąta innym niż wymagany? Parametr ten nie wpłynie na jakość i funkcjonalność mebla.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

702. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z rama częściowo spawaną? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

703. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z blatem o grubości 36mm o wymiarach 1300x750mm, z wysuwaną półką na klawiaturę, z możliwością wyboru koloru płyty biurka, wyposażony w szafkę w formie kontenera podblatowego , o stałej wysokości dopasowanej do oczekiwać użytkownika na etapie realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

704. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B130;

Czy Zamawiający dopuści stoły które w zamian za certyfikat  PN-EN 14073-2 znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

705. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B180'

Czy Zamawiający dopuści Biurko 180x75x80 cm z szufladą na klawiaturę, dużym, mobilnym kontenerem 70x80x55 cm i z 3 szufladami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

706. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: B180'

Czy Zamawiający dopuści stoły które w zamian za certyfikat  PN-EN 14073-2 znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

707. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko lekarskie symbol: Ea1/6; Ea180; Ea370

Czy Zamawiający  dopuści biurko medyczne na stalowej, lakierowanej proszkowo ramie, z blatem
oraz panelami bocznymi i frontowym z płyty meblowej dwustronnie laminowanej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

708. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko lekarskie symbol: Ea1/6; Ea180; Ea370

Czy Zamawiający  dopuści biurko o konstrukcji korpusu z profili aluminiowych wypełnionych płytą meblową, dwustronnie laminowaną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

709. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko lekarskie symbol: Ea1/6; Ea180; Ea370

Czy Zamawiający  dopuści biurko z blatem robocze o grubości 36 mm wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

710. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko lekarskie symbol: Ea1/6; Ea180; Ea370

Czy Zamawiający dopuści biurka które znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. 
Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie
z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

711. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko z szafką i szufladą symbol: B180/65

Czy Zamawiający  dopuści biurko o konstrukcji: płyta wiórowa dwustronnie laminowane, o gęstości
min. 650kg/m3, krawędzie z obrzeżem z tworzywa ABS o grubości 0,8 - 2mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

712. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko z szafką i szufladą symbol: B180/65

Czy Zamawiający  dopuści biurko z blatem o grubości 36 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

713. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko z szafką i szufladą symbol: B180/65

Czy Zamawiający dopuści biurka które znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

714. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko prostokątne symbol: d1L

Czy Zamawiający  dopuści biurko z dostawką, wymiar: szerokość: 35 cm, głębokość: 80 cm, wysokość: 72 cm, nogi metalowe, prostokątne, malowane proszkowo na kolor szary. Biurko z przelotką kablową, z płyty meblowej dwustronnie laminowane o gr. 18 mm, blat o gr. 36 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

715. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Biurko prostokątne symbol: d1L

Czy Zamawiający dopuści biurka które znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu.
Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie
z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

716. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Chłodziarka podblatowa symbol: Tg4a

Czy Zamawiający  oczekuje chłodziarki podblatowej do zabudowy w szafce o szer. 600 mm, w standardzie socjalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

717. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach  symbol: Bk; Rb2x; Bk45

Czy Zamawiający  dopuści kontener 450x600x550 mm, z 4 szufladami, na kółkach o średnicy 50 mm, dwa przednie z blokadą jazdy? Nadmieniamy, że jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

718. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach  symbol: Bk; Rb2x; Bk45

Czy Zamawiający  dopuści kontener wykonany z  płyty wiórowej, o gęstości min. 650kg/m3, dwustronnie lamionowanej dostępnej w różnych kolorach w tym średniej szarości? Obudowa i fronty wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości 18mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

719. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach  symbol: Bk; Rb2x; Bk45

Czy Zamawiający  dopuści kontener wykonany z płyt o klasie higieniczności E1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

720. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach  symbol: Bk; Rb2x; Bk45

Czy Zamawiający  dopuści kontener z wszystkimi widocznymi krawędziami trwale wykończonymi tworzywem ABS dopasowanym do koloru płyty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

721. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach  symbol: Bk; Rb2x; Bk45

Czy Zamawiający dopuści kontener z szufladami bez wkładów z tworzywa, jednakże o dopuszczalnym obciążeniu szuflad 25 kg każda, z piórnikiem w pierwszej szufladzie od góry, bez blokady wysunięcie dwóch lub więcej szuflad jednocześnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

722. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach  symbol: Bk; Rb2x; Bk45

Czy Zamawiający dopuści kontenery, które znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. 
Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie
z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

723. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach  symbol: Bk; Rb2x; Bk45

Czy Zamawiający dopuści kontener z uchwytami w kształcie litery C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

724. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Ławka szatniowa Symbol: Lsz

Czy Zamawiający  dopuści ławka szatniowa, wolnostojąca z siedziskiem pełnym wykonanym z płyty typu trespa? Nadmieniamy iż jest to rozwiązanie równie dobre jak opisane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

725. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Regały biurowe Symbol:  Rb4; RU6/120

Czy Zamawiający dopuści regały wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3, wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

726. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Regały biurowe Symbol:  Rb4; RU6/120

Czy Zamawiający dopuści regały wyposażone w półki przestawne mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

727. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Regały biurowe Symbol:  Rb4; RU6/120

Czy Zamawiający dopuści regały posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. Wykończone cokołem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

728. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Regały biurowe Symbol:  Rb4; RU6/120

Czy Zamawiający dopuści regały wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm (również tył regałów), na bazie płyty wiórowej o gęstości min.  650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Wszystkie widoczne części regałów takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

729. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Regały biurowe Symbol:  Rb4; RU6/120

Czy Zamawiający dopuści regały będące w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, meble
w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

730. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Regały magazynowe Symbol:  Ch145; Ch150

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby regały powyżej szerokości 120 cm dostarczone były jako zestaw dwóch regałów? Nadmieniamy, iż takie rozwiązanie będzie bardziej ustawne, a półki zachowają wymaganą wysoką nośność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

731. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi  Symbol:  Ra.01; Ra.02

Czy Zamawiający dopuści regał z półkami ażurowymi – całość chromowana?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

732. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z blatem o grubości 36mm o wymiarach zgodnych z opisem, z wysuwaną półką na klawiaturę, z możliwością wyboru koloru płyty biurka? Nadmieniamy, że jest to opcja lepsza od wymaganej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

733. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy na metalowej ramie z okrągłymi regulowanymi nogami w kolorze średnioszarym, z regulacją wysokości 68-84 cm? Nadmieniamy iż jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

734. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z możliwości wykonania na „miarę”, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Nadmieniamy, że możliwość wykonania „ na miarę” gwarantuje dostosowanie wymiarów mebla do realiów gotowego pomieszczenia na etapie realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

735. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z możliwością łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach .

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

736. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści meble: biurka i stoły wykonane z wysokiej jakości płyt, o gęstości nie mniej niż 650kg/m3, z wysokiej jakości wykończeniem, o klasie higieniczności E1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

737. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z blatem z płyty wiórowej wielowarstwowej,  o grubości 36mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,6mm mm, kolor: do wyboru na etapie realizacji (co najmniej 20 kolorów w tym biały)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

738. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści Biurka i stoły pa podstawie typu A lub innej posiadającej możliwość regulacji wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić
min 68-84cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

739. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści aby krawędź biurka była trwale zabezpieczona doklejką ABS lub PP o grubości
2,0 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

740. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nogi były okrągłe o grubości 40-60mm (+/-3mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

741. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy na stelażu ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego
o przekroju prostokąta innym niż wymagany? Parametr ten nie wpłynie na jakość i funkcjonalność mebla.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

742. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z rama częściowo spawaną? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

743. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół biurowy symbol: Bnr1; Bnr1'

Czy Zamawiający dopuści stoły które w zamian za certyfikat  PN-EN 14073-2 znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

744. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z blatem o grubości 36mm o wymiarach zgodnych z opisem,
z możliwością wyboru koloru płyty blatu? Nadmieniamy, że jest to opcja lepsza od wymaganej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

745. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy na metalowej ramie z okrągłymi regulowanymi nogami w kolorze średnioszarym, z regulacją wysokości 68-84 cm? Nadmieniamy iż jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

746. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z możliwości wykonania na „miarę”, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Nadmieniamy, że możliwość wykonania „ na miarę” gwarantuje dostosowanie wymiarów mebla do realiów gotowego pomieszczenia na etapie realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

747. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z możliwością łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

748. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści meble: biurka i stoły wykonane z wysokiej jakości płyt, o gęstości nie mniej niż 650kg/m3, z wysokiej jakości wykończeniem, o klasie higieniczności E1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

749. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z blatem z płyty wiórowej wielowarstwowej,  o grubości 36mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,6mm mm, kolor: do wyboru na etapie realizacji (co najmniej 20 kolorów w tym biały)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

750. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści Biurka i stoły pa podstawie typu A lub innej posiadającej możliwość regulacji wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić min 68-84cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

751. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści aby krawędź blatu stołu/biurka była trwale zabezpieczona doklejką ABS lub PP
o grubości 2,0 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

752. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nogi były okrągłe o grubości 40-60mm (+/-3mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

753. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy na stelażu ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego
o przekroju prostokąta innym niż wymagany? Parametr ten nie wpłynie na jakość i funkcjonalność mebla.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

754. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stół biurowy z rama częściowo spawaną? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

755. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół     symbol:  B110; B120; B160; B180; B4; Ed8; Ed8'; B1; B140; B2; B2a; Bn1; Bnr2; Ed4'

Czy Zamawiający dopuści stoły które w zamian za certyfikat  PN-EN 14073-2 znajdują się w grupie mebli które, jako gotowy wyrób posiadają atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

756. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Stół laboratoryjny wyspowy  120x260 symbol: EdLab

Czy Zamawiający dopuści stół wyspowy o wymiarach 2600x1200 mm, z blatem typu trespa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

757. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do opisów technologicznych urządzenia  _ wyposażenie ruchome.

Pytania do poz. Parawan międzyłóżkowy  symbol: Hh8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan sufitowy w systemie prowadnic zasłonowych z aluminium anodowanego wraz z zasłonami poliestrowo-bawełnianymi. System zawiera ciągły element ślizgowy z PCV zamocowany na całej długości, który zakrywa wszystkie połączenia i powoduje, że zaczepy przesuwają się wyjątkowo cicho i bez zacinania. Posiada atest PZH. Wybór kolorów zasłon z min. 15. Nadmieniamy, iż system mocowany do sufitu oraz ściany nie ogranicza przestrzeni i nie tworzy barier. Daje możliwość regulacji wysokości podwieszenia oraz możliwość montażu na suficie, umożliwia łatwą wymianę zasłon. 
Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od wymaganego. Daje możliwość wykonania indywidualnego projektu na wymiar dopasowanego do konkretnego pomieszczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

758. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki stojące posadowione na czterostronnym cokole o wysokości 10 cm? Nadmieniamy, iż zmiana ta zwiększy przestrzeń użytkową szafek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

759. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wiszące o głębokości 30 cm i wysokości 72cm? Szafki wyższe i płytsze będą bardziej funkcjonalne, co również ułatwi dostęp do zawartości oraz lepszą organizację
i wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

760. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Prosimy o doprecyzowanie, czy dla lepszego wykorzystania przestrzeni szafek, Zamawiający oczekuje aby szafki wiszące wyposażone były w co najmniej dwie przestawne półki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

761. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający oczekuje szaf oraz szafek wiszących wyposażonych w okapnik (wieniec) wykonany ze stali kwasoodpornej, o grubości 28 mm, wysunięty w stosunku do korpus tak by tworzył jedną płaszczyznę
z frontami? Nadmieniamy, że okapnik znacznie ułatwi utrzymanie mebli w czystości co ma ogromne znaczenie w środowisku medycznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

762. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Opisie technologii wykonania mebli Zamawiający oczekuje mebli o korpusach jednościankowych
oraz jednocześnie aby powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne szafek były gładkie, nie zawierały ostrych krawędzi a wsporniki półek mocowane były na niewystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej rastrach. Nadmieniamy, iż jednoczesne spełnienie tych wymogów jest niemożliwe. W związku z powyższym, prosimy
o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby korpusy szaf i szafek wykonane były w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem (jak w przypadku frontów)? Takie rozwiązanie umożliwi zastosowanie płaskich rastrów a tym samym ułatwi mycie i dezynfekcję, dodatkowo wygłuszenie korpusu sprawi iż mebel podczas korzystania z niego nie będzie wydawał metalicznego dźwięku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

763. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości meble w systemie dwuściennym, wykonanych z blach o grubości 1mm – ścianki zewnętrzne oraz 0,8 mm ścianki wewnętrzne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

764. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści do zaoferowania meble o korpusach, których ściany wewnętrzne wyposażone są w rastry umożliwiające regulację położenia półek, ram koszy i kuwet co 25 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

765. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający oczekuje mebli z wygłuszeniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

766. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy z uwagi na przeznaczenie mebli (sterylizacja) Zamawiający oczekuje mebli z frontami wyposażonymi 
w szare, silikonowe uszczelki? Jest to zdecydowanie trwalsze rozwiązanie niż opisane,  guma, zwłaszcza narażona na wilgoć parcieje, lepi się i pozostawia ślady na których gromadzi się bród.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

767. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w bardzo wygodne uchwyty w kształcie litery C o wymiarach 135 x 28 x 25 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

768. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w wysokiej jakości zawiasy dedykowane do metalowych frontów mebli medycznych, wykonanych z innego stopu niż stal nierdzewna, jednakże nie ulegające procesowi rdzewienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

769. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wsporniki półek w kształcie litery L, wykonanych ze stopu aluminium? Nadmieniamy, że wsporniki gwarantują stabilne osadzenie, są łatwe w utrzymaniu w czystości oraz nie ulegają rdzewieniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

770. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MBLE MEDYCZNE ze stali kwasoodpornej (Sterylizacja, brudowniki) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści meble medyczne, których Wytwórca nie posiada ISO 9001, jednakże ma wprowadzony i utrzymany nadrzędny system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

771. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki stojące posadowione na czterostronnym cokole o wysokości 10 cm? Nadmieniamy, iż zmiana ta zwiększy przestrzeń użytkową szafek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

772. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wiszące o głębokości 30 cm i wysokości 72cm? Szafki wyższe i płytsze będą bardziej funkcjonalne, co również ułatwi dostęp do zawartości oraz lepszą organizację
i wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

773. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Prosimy o doprecyzowanie, czy dla lepszego wykorzystania przestrzeni szafek, Zamawiający oczekuje aby szafki wiszące wyposażone były w co najmniej dwie przestawne półki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

774. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający oczekuje szaf oraz szafek wiszących wyposażonych w okapnik (wieniec) wykonany ze stali kwasoodpornej, o grubości 28 mm, wysunięty w stosunku do korpus tak by tworzył jedną płaszczyznę
z frontami? Nadmieniamy, że okapnik znacznie ułatwi utrzymanie mebli w czystości co ma ogromne znaczenie w środowisku medycznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

775. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Opisie technologii wykonania mebli Zamawiający oczekuje mebli o korpusach jednościankowych oraz jednocześnie aby powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne szafek były gładkie, nie zawierały ostrych krawędzi a wsporniki półek mocowane były na niewystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej rastrach. Nadmieniamy, iż jednoczesne spełnienie tych wymogów jest niemożliwe. W związku z powyższym, prosimy
o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby korpusy szaf i szafek wykonane były w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem (jak w przypadku frontów)? Takie rozwiązanie umożliwi zastosowanie płaskich rastrów a tym samym ułatwi mycie i dezynfekcję, dodatkowo wygłuszenie korpusu sprawi iż mebel podczas korzystania z niego nie będzie wydawał metalicznego dźwięku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

776. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości meble w systemie dwuściennym, wykonanych z blach o grubości 1mm – ścianki zewnętrzne oraz 0,8 mm ścianki wewnętrzne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

777. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści do zaoferowania meble o korpusach, których ściany wewnętrzne wyposażone są w rastry umożliwiające regulację położenia półek, ram koszy i kuwet co 25 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

778. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający oczekuje mebli z wygłuszeniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

779. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy z uwagi na przeznaczenie mebli, Zamawiający oczekuje mebli z frontami wyposażonymi w szare, silikonowe uszczelki? Jest to zdecydowanie trwalsze rozwiązanie niż opisane,  guma, zwłaszcza narażona na wilgoć parcieje, lepi się i pozostawia ślady na których gromadzi się bród.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

780. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble medyczne wyposażone w szuflady typu skrzynkowego ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbami i właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

781. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w bardzo wygodne uchwyty w kształcie litery C o wymiarach 135 x 28 x 25 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

782. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wyposażone w półki ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

783. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w wysokiej jakości zawiasy dedykowane do metalowych frontów mebli medycznych, wykonanych z innego stopu niż stal nierdzewna, jednakże nie ulegające procesowi rdzewienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

784. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wsporniki półek w kształcie litery L, wykonanych ze stopu aluminium? Nadmieniamy, że wsporniki gwarantują stabilne osadzenie, są łatwe w utrzymaniu w czystości oraz nie ulegają rdzewieniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

785. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE MEDYCZNE ze stali lakierowanej proszkowo – technologia wykonania

pom.przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści meble medyczne, których Wytwórca nie posiada ISO 9001, jednakże ma wprowadzony i utrzymany nadrzędny system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

786. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki stojące posadowione na czterostronnym cokole o wysokości 10 cm? Nadmieniamy, iż zmiana ta zwiększy przestrzeń użytkową szafek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

787. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wiszące o głębokości 30 cm i wysokości 72cm? Szafki wyższe i płytsze będą bardziej funkcjonalne, co również ułatwi dostęp do zawartości oraz lepszą organizację
i wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

788. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Prosimy o doprecyzowanie, czy dla lepszego wykorzystania przestrzeni szafek, Zamawiający oczekuje aby szafki wiszące wyposażone były w co najmniej dwie przestawne półki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

789. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający oczekuje szaf oraz szafek wiszących wyposażonych w okapnik (wieniec) wykonany ze stali kwasoodpornej, o grubości 28 mm, wysunięty w stosunku do korpus tak by tworzył jedną płaszczyznę
z frontami? Nadmieniamy, że okapnik znacznie ułatwi utrzymanie mebli w czystości co ma ogromne znaczenie w środowisku medycznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

790. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Opisie technologii wykonania mebli Zamawiający oczekuje mebli o korpusach jednościankowych
oraz jednocześnie aby powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne szafek były gładkie, nie zawierały ostrych krawędzi a wsporniki półek mocowane były na niewystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej rastrach. Nadmieniamy, iż jednoczesne spełnienie tych wymogów jest niemożliwe. W związku z powyższym, prosimy
o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby korpusy szaf i szafek wykonane były w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem (jak w przypadku frontów)? Takie rozwiązanie umożliwi zastosowanie płaskich rastrów a tym samym ułatwi mycie i dezynfekcję, dodatkowo wygłuszenie korpusu sprawi iż mebel podczas korzystania z niego nie będzie wydawał metalicznego dźwięku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

791. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości meble w systemie dwuściennym, wykonanych z blach o grubości 1mm – ścianki zewnętrzne oraz 0,8 mm ścianki wewnętrzne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

792. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści do zaoferowania meble o korpusach, których ściany wewnętrzne wyposażone są w rastry umożliwiające regulację położenia półek, ram koszy i kuwet co 25 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

793. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający oczekuje mebli z wygłuszeniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

794. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy z uwagi na przeznaczenie mebli, Zamawiający oczekuje mebli z frontami wyposażonymi w szare, silikonowe uszczelki? Jest to zdecydowanie trwalsze rozwiązanie niż opisane,  guma, zwłaszcza narażona na wilgoć parcieje, lepi się i pozostawia ślady na których gromadzi się bród.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

795. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w bardzo wygodne uchwyty w kształcie litery C o wymiarach 135 x 28 x 25 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

796. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wyposażone w półki ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

797. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w wysokiej jakości zawiasy dedykowane do metalowych frontów mebli medycznych, wykonanych z innego stopu niż stal nierdzewna, jednakże nie ulegające procesowi rdzewienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

798. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wsporniki półek w kształcie litery L, wykonanych ze stopu aluminium? Nadmieniamy, że wsporniki gwarantują stabilne osadzenie, są łatwe w utrzymaniu w czystości oraz nie ulegają rdzewieniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

799. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE LABORATORYJNE (Zakład patologii) – technologia wykonania

pom. przygotowania pacjenta, gabinety zabiegowe/ badań; myjnia endoskopowa (blat z Kwasówki),

zabudowy w aneksach urologa/ginekologa; zabudowy w salach poznieczuleniowych/ wybudzeń,

magazyny leków, pokoje zabiegów pielęgniarskich, gabinety diagnostyczno -zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści meble medyczne, których Wytwórca nie posiada ISO 9001, jednakże ma wprowadzony i utrzymany nadrzędny system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

800. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI

MEBLE SOCJALNE (pokoje socjalne, kuchnie oddziałowe) – technologia wykonania

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki stojące posadowione na nóżkach o wysokości 12 cm, które po zamontowaniu wykończone są wspólnym cokołem, dopasowanym materiałowo i kolorystycznie do mebli? Nadmieniamy, iż jest to najczęściej stosowane rozwiązanie dla mebli socjalnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

801. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO MEBLI  - uzupełniające – ogólne (wszystkie technologie)

Czy Zamawiający dopuści szafy oraz regały o wysokości całkowitej 2100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i  przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

802. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 2.3

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30
MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE

Dot. pkt. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie profilu poziomego mostu wykonanego z wielokomorowego profilu aluminiowego bez użycia poziomego szkieletu stalowego. Na sztywność konstrukcji mostu sufitowego nie wpływa rodzaj zastosowanego materiału lecz jego kształt. Wielokomorowy profil aluminiowy wraz z prowadnicami wózków zapewniają bardzo dużą sztywność konstrukcji oraz jej wytrzymałość przekraczającą współczynnik bezpieczeństwa przekraczający czterokrotną wytrzymałość profilu na zginanie, zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

803. Zapytanie Wykonawcy:

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE, 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o weryfikację informacji, czy most sufitowy dla 5 stanowisk ma mieć długość 1200 mm tj. 1,2 m. Prawdopodobnie doszło do pomyłki pisarskiej. Czy Zamawiający nie miał na myśli mostu sufitowego dla 5 stanowisk o długości 12 000 mm tj. 12 metrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że popełnił omyłkę pisarską. Długość mostu sufitowego dla 5 stanowisk powinna wynosić 11 200 mm

804. Zapytanie Wykonawcy:

STACJA SPRĘŻAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO

Prosimy Zamawiającego o informację,  czy zgodnie z normą PN EN ISO ISO 7396-1 2016 punkt  5.5.2.5 wymaga zastosowania   układu analizy zawartości tlenku węgla  w sprężonym powietrzu medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

805. Zapytanie Wykonawcy:

STACJA SPRĘŻAREK POWIETRZA TECHNICZNEGO

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sprężarek powietrza technicznego o nieco większej wydajności wynoszącej 0,95 m3/min napędzanych silnikami elektrycznymi o mocy znamionowej 7,5 kW zamiast 5,0 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

806. Zapytanie Wykonawcy:

STACJA PRÓŻNI MEDYCZNEJ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zbiornika próżni o nieco większej pojemności wynoszącej 2000 l zamiast 1600 l.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

807. Zapytanie Wykonawcy:

STACJA PRÓŻNI MEDYCZNEJ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie podwójnego układu filtrów antybakteryjnych z naczyniami obserwacyjnymi pomiędzy siecią a pompami zainstalowanego na rurociągu a nie 3 sztuk przy pompach? Rozwiązanie to jest nowocześniejsze oraz  tańsze przy wykonywaniu obsługi serwisowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

808. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zał. 2.14 SYSTEM INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH

Zamawiający wskazał bardzo precyzyjny opis systemu, który szczegółami określa urządzenia  tylko jednego producenta co ogranicza konkurencję szczególnie mając na uwadze parametr o jednym producencie zabudowy, systemu integracji i pozostałych elementach zabudowy. Produkty innych producentów nie eliminują kompatybilności, a wręcz jest wiele inwestycji dobrych tego przykładem.

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania technologii równoważnej opartej również na transmisji światłowodowej oraz, że są to parametry przykładowe i mogą zostać wykorzystane o zbliżonych parametrach zachowując wymaganą funkcjonalność.

Tym samym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie systemu Integracji opisanego poniżej w tabeli posiadającego tą samą technologię, lepsze parametry techniczne oraz większą funkcjonalność. Dopuszczenie urządzenia równoważonego znacząco obniży oferowaną cenę (nawet kilkadziesiąt procent!).

| SYSTEM INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH |
| --- |
| Lp | Parametr oferowany |  |  |
|  | Wymagania formalno-prawne |  |  |
|  | System zintegrowany sal operacyjnych: elementy systemu integracji do wmontowania w system zabudowy panelowej pomieszczeń bloku przystosowane technicznie – kompatybilne do montażu w każdy rodzaj zabudowy panelowej niezależnie od producenta danej zabudowy. Przystosowany do zabudowy zlicowanej. |  |  |
|  | System zarządzania obrazem medycznym i urządzeniami w Sali operacyjnej jest wyrobem medycznym w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876); |  |  |
|  | Na potwierdzenie wymagania do oferty należy dołączyć Deklarację Zgodności dla wyrobu medycznego w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876) oraz zgłoszenie lub powiadomienie o którym stanowi art. 58 ust. 1 i 3 powołanej ustawy. |  |  |
|  | Wymagane poświadczenie aktualnym certyfikatem minimalnego dopuszczalnego zakresu temperatury pracy w zakresie 0-35 0C oraz poziomu dopuszczalnej wilgotności na poziomie minimum 10- 84 % dla monitorów montowanych w salach operacyjnych |  |  |
|  | Elementy toru wizyjnego takie jak jednostka główna, enkoder, dekodery oraz monitory sklasyfikowane w grupie I jako wyroby medyczne. Dołączyć aktualny certyfikat CE |  |  |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) |  |  |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. |  |  |
|  | Wymagana deklaracja potwierdzająca zgodność systemu integracji sali operacyjnej z normami zharmonizowanymi: EN 60601-1-2:2015 |  |  |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. |  |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. |  |  |
|  | Adres najbliższego punktu serwisowego |  |  |
|  | Zestawienie parametrów technicznych dla 7 sal bloku operacyjnego |  |  |
|  | Jednostka sterująca All In One – 7 szt. |  |  |
|  | Panel sterujący w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkości 24 ” pracujący w technologii pojemnościowej |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej |  |  |
|  | Panel frontowy wyposażony w min. dwa gniazda USB 2.0 z i przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Panel wykonany ze szkła hartowanego jako jedna niedzielona monolityczna konstrukcja |  |  |
|  | Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący bez odstających krawędzi |  |  |
|  | Wymiary panelu frontowego wykonanego ze szkła hartowanego 900 x 900 mm |  |  |
|  | Procesor Intel XEON 3.0 GHz |  |  |
|  | RAM 16GB, opcjonalnie rozszerzenie do 32 GB DDR3 |  |  |
|  | Dysk twardy 1TB HDD, (możliwość rozbudowy do 2 TB zarówno w wersji SSD lub HDD) |  |  |
|  | Karta graficzna 1080P 2GB DX 11.1 |  |  |
|  | Interfejsy 6xUSB 3.0 (wewnętrznie) 2xUSB 2.0 (wewnętrznie), 2xUSB 2.0 (zewnętrznie) 2x USB 3.0 (zewnętrznie) 2xGigabit LAN,1xHDMI, Audio-Stack, 2xRS232 (Com-Port) |  |  |
|  | Audio 5.1 Multichannel Audio |  |  |
|  | Wielkość 24” w technologii pojemnościowej |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 ( FullHD ), 16:9 |  |  |
|  | Jasność 300 cd/m² |  |  |
|  | Kontrast 1000:1 |  |  |
|  | Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 milionów |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Lokalna szafa RACK 19" – 7 szt. |  |  |
|  | Szafa wielkości 12 U |  |  |
|  | Moduł pozwalający na zawieszenie sufitowe lub naścienne |  |  |
|  | Zapewnienie możliwości instalacji w obrębie pomieszczeń pobocznych sal operacyjnych, zalecany montaż w korytarzu brudnym |  |  |
|  | Aplikacja kliencka – 1 szt. |  |  |
|  | Aplikacja klienta instalowana na komputerach w biurach lekarzy oraz stacji instrumentariuszki |  |  |
|  | Dostęp do aplikacji autoryzowany hasłem użytkownika |  |  |
|  | Aplikacja klienta powinna umożliwiać definiowanie indywidualnego zestawienia pytań w zakresie pytań okołooperacyjnych (poprzez administratora) |  |  |
|  | Możliwość definiowania użytkowników systemu (lekarzy, pielęgniarek) i przypisywania ich do konkretnych zabiegów. |  |  |
|  | Aplikacja klienta powinna umożliwiać dodawanie pacjentów do bazy danych systemu |  |  |
|  | Możliwość tworzenia harmonogramów operacji, przypisanie pacjentów, sal, lekarzy, terminów, opisów do konkretnych zabiegów. (przy integracji z systemami HIS/PACS szpitala) |  |  |
|  | Możliwość planowania operacji, układania harmonogramów (przy integracji z systemami HIS/PACS szpitala) |  |  |
|  | Połączenie aplikacji klienta bezpośrednio z serwerem archiwizacyjnym |  |  |
|  | Zaplanowane operacje w aplikacji klienta automatycznie dostępne w systemie na sali operacyjnej |  |  |
|  | Aplikacja umożliwia pobieranie zarchiwizowanych wcześniej na serwerze filmów, zdjęć i notatek głosowych z danego zabiegu. |  |  |
|  | Aplikacja umożliwia edycję zapisanych materiałów wideo i audio. |  |  |
|  | Edytowane materiały zapisywane jako nowe pliki, oryginał powinien być zabezpieczony przed edycją. |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć z nagranych filmów |  |  |
|  | Aplikacja klienta umożliwia wstawianie opisów do nagranego materiału wideo |  |  |
|  | Możliwość wstawiania znaczników w nagranych materiałach wideo pobranych z serwera archiwizacyjnego |  |  |
|  | Możliwość wycinania fragmentów nagranego obrazu |  |  |
|  | Z poziomu aplikacji klienta eksport wybranych obrazów na pamięć USB, HDD |  |  |
|  | Parametry monitora min. 26” na ramię 7 sztuk |  |  |
|  | Przekątna 32" |  |  |
|  | Rozdzielczość 4K 3840x2160 |  |  |
|  | Kąt widzenia poziomo 178° |  |  |
|  | Kąt widzenia pionowo 178° |  |  |
|  | Jasność 700 cd/m² |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów > 1000 milionów |  |  |
|  | Wejścia video: 1 x HDMI 2.0, 2 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (single link), 2 x SDI (12G) |  |  |
|  | Wyjścia video: 1 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (single link), 2 x SDI (12G) |  |  |
|  | Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny USB, GPIO, RS232C |  |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca maskowanie okablowania |  |  |
|  | Konstrukcja bez wentylatorów |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |  |  |
|  | Zużycie energii 105W |  |  |
|  | Certyfikaty: ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDD(93/42/EEC) Class I Medical Device - Medyczne urządzenie Klasy I |  |  |
|  | Montaż Vesa 100 |  |  |
|  | Klasa produktu medycznego: Klasa I |  |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przed płynami ekranu : IP33 |  |  |
|  | Front szkło z powłoką antyrefleksyjną |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podpięcia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu płynnego zarządzania co najmniej dwoma wybranymi jednostkami komputerów PC których to obrazy wyświetlane są na tym monitorze. |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Monitor medyczny 55’’ 4K montowany w ścianie - 7 sztuk |  |  |
|  | Przekątna 55" |  |  |
|  | Rozdzielczość 3840 x 2160 |  |  |
|  | Kąt widzenia poziomo 178° |  |  |
|  | Kąt widzenia pionowo 178° |  |  |
|  | Jasność 500 cd/m² |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy 8 ms |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów 1073 milionów |  |  |
|  | Wejście 4K-UHD do wyboru spośród: 2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP) 3840 x 2160 @ 25/50/60Hz |  |  |
|  | Wyjścia video: 1 x DisplayPort |  |  |
|  | Interfejs optycznej sieci 1x12Gb Ethernet SFP+ |  |  |
|  | Interfejs USB 2.0 |  |  |
|  | Montaż naścienny zintegrowany z zabudową panelową sal |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |  |  |
|  | Zużycie energii nie większe niż 170W |  |  |
|  | Certyfikaty: CE; EAC; EMC Class B; FCC; REACH; RoHS; UL/C-UL; UL/C-UL or CSA, Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Klasa produktu medycznego: Klasa I |  |  |
|  | Głębokość montażu 110 mm |  |  |
|  | Front szkło z powłoką antyrefleksyjną |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podpięcia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu płynnego zarządzania komputerem PC którego to obrazy wyświetlany jest na tym monitorze. |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Mysz i klawiatura – 7 kpl. |  |  |
|  | Urządzenie medyczne odporne na czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi. |  |  |
|  | Klawiatura podłączana poprzez interfejs USB lub bezprzewodowo z wykorzystaniem 2,4Ghz |  |  |
|  | Enkoder wideo HDMI – 28 szt. |  |  |
|  | Akceptowane wejścia obrazowe: HDMI 2.0 4K 3840x2160p60 |  |  |
|  | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo |  |  |
|  | Adaptery wideo wyposażone w wejście / wyjście audio |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) |  |  |
|  | Interfejs optycznej sieci 1 x 12Gb Ethernet SFP+ |  |  |
|  | Interfejs USB i Ethernet LAN |  |  |
|  | Adaptery wideo z certyfikatem medycznym: CE EN60601-1, Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Wymiary 45 mm wys. x 140 mm szer. x 160 głęb |  |  |
|  | Maksymalne zużycie energii 18 W jednostka |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 5 ms |  |  |
|  | Enkoder wideo 3G/6G/12G SDI – 28 szt. |  |  |
|  | Akceptowane wejścia obrazowe: SDI 1080p60 - 2160p60 4K |  |  |
|  | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) |  |  |
|  | Interfejs optycznej sieci 1 x 12Gb Ethernet SFP+ |  |  |
|  | Interfejs USB |  |  |
|  | Adaptery wideo z certyfikatem medycznym: CE EN60601-1, Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Wymiary 45 mm wys. x 100 mm szer. x 100 głęb |  |  |
|  | Maksymalne zużycie energii 18 W jednostka |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 5 ms |  |  |
|  | Dekoder video 1 kanałowy HDMI dla Sali konferencyjnej – 2 szt. |  |  |
|  | Wyjścia: 2 x HDMI 2.0 |  |  |
|  | Bez konwersji cyfrowe i analogowe sygnały wideo bezpośrednio przesyłane światłowodowo |  |  |
|  | Interfejs IP 2x10GE Interfejs optyczny wykorzystujący moduły SFP+ |  |  |
|  | USB: 2x USB |  |  |
|  | Wejście Audio, Wyjście audio oraz wejście mikrofonowe |  |  |
|  | Zasilanie: Zewnętrzny 12V zasilacz medyczny |  |  |
|  | Pobór mocy: < 30W |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż 45 mm wys. x 140 mm szer. x 160 głęb (+/- 2mm / 0,1”) |  |  |
|  | Certyfikaty: UL 60601-1; CE EN60601-1 Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Parametry Patchcordu 4K gniazda systemowe |  |  |
|  | Wytrzymały i chroniony przed brudem 2 lub 4-przewodowy system połączeń światłowodowych ze złączem Duplex / Quad LC |  |  |
|  | Złącze patchcordu posiada obudowę z kapsułą ochronną |  |  |
|  | Standard światłowodu gwarantuje niskie koszty utrzymania |  |  |
|  | Montaż połączeń ujednolicony - zabudowane niewidoczne. W tej opcji Encodery nie zajmują miejsca na kolumnie, nie potrzebują widocznego zasilacza – ograniczenie ilości przewodów oraz brak możliwości uszkodzenia mechanicznego światłowodów) |  |  |
|  | Patchcord posiada niezawodny mechanizm blokujący Push-Pull |  |  |
|  | Gniazdo posiada opisy ułatwiająca identyfikacje |  |  |
|  | Gniazdo w swej obudowie mieści standardowe złącza LC z tyłu, co ułatwia instalację |  |  |
|  | Kamera podsufitowa, dookólna – 7 szt. |  |  |
|  | Kamera obrotowa w technologii HD-SDI |  |  |
|  | Przetwornik 1 / 2.8 EXMORE CMOS |  |  |
|  | Zoom optyczny x15 |  |  |
|  | Zoom cyfrowy x16 |  |  |
|  | Szybkość migawki 1 do 1/10.000 s |  |  |
|  | Ilość pozycji PRESET min. 6 |  |  |
|  | Sterowanie poprzez RS232 VISCA |  |  |
|  | Zasilanie: 12VDC |  |  |
|  | Pobór mocy max: 12W |  |  |
|  | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego –8 kpl. |  |  |
|  | Częstotliwość nośna 863-865MHz |  |  |
|  | Moc nadajnika < 10mW (EIRP) |  |  |
|  | Stosunek S/N RF > 90dB |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB |  |  |
|  | Zakres dynamiki > 100dB |  |  |
|  | THD < 1% |  |  |
|  | Weście audio 50mV/10kΩ (6.3mm) |  |  |
|  | 100mV/10kΩ (XLR, sym.) |  |  |
|  | Zasięg około 30m |  |  |
|  | Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C |  |  |
|  | Złącza audio : 1 x gniazdo 6.3mm, niesym. 1 x XLR, sym. 1 x 3-pinowy mini XLR (nadajnik) |  |  |
|  | Wzmacniacz miksujący AUDIO – 8 szt.(zintegrowany z Jednostką centralną) |  |  |
|  | Moc wyjściowa 220W |  |  |
|  | Wyjścia głośnikowe 4-16Ω, |  |  |
|  | Wejścia: 2xRCA L/R |  |  |
|  | Serwer archiwizacyjny – 1 szt. |  |  |
|  | Procesor Intel XEON Bronze 3104 1.7Ghz, 6 rdzeni lub równoważny |  |  |
|  | Chipset Intel® C224 Express PCH lub równoważny |  |  |
|  | Min. 8GB RAM, Pamięć DDR4 ECC 2667MHz |  |  |
|  | Dostępne wielkości modułów pamięci 1GB, 2GB, 4GB, 8GB |  |  |
|  | Ilość slotów pamięci min. 4 |  |  |
|  | Dysk Twardy min. 4 TB SATA 6G, 7200rpm, 3,5" Enterprise |  |  |
|  | Dysk SSD 2,5” min. 240GB; SATA 6G |  |  |
|  | Dwuportowa karta LOM 1 GbE na płycie głównej |  |  |
|  | Dodatkowa czteroportowa karta sieciowa Broadcom 5720 LOM 1 GbE |  |  |
|  | DVD +/- RW SATA wewnętrzny |  |  |
|  | Routing video – Switch światłowodowy - 7 szt. |  |  |
|  | System oparty na platformie w technologii IP |  |  |
|  | Przesyłanie sygnałów wideo i audio za pomocą światłowodów |  |  |
|  | Wejścia wideo mają możliwość równoczesnej pracy |  |  |
|  | Przesył obrazu w obrębie sali operacyjnej oraz pomiędzy salami bez kompresji |  |  |
|  | Jednym zestawem klawiatury i myszy możliwość pełnego zarządzania wybraną jednostką komputera PC wpiętego do systemu z poziomu dowolnego monitora wpiętego również do systemu |  |  |
|  | Opóźnienie w przesyle nieskompresowanego sygnału video ~30 ms |  |  |
|  | Przetwarzanie obrazu do 300 mega pikseli na sekundę |  |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości HDMI: 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p/24/25/50/60, 4K 2160p60 |  |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości SDI: 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p/24/25/50/60, 4K 2160p60 |  |  |
|  | Wyświetlanie sygnału obrazowego na podłączonych monitorach w rozdzielczości natywnej. Brak skalowania sygnału obrazowego/video |  |  |
|  | Switch sieciowy 12Gbps, 7x16 portów, umożliwiający dystrybucję wideo, audio oraz danych w ramach sali operacyjnej, pomiędzy salami oraz pomiędzy salą operacyjną i konferencyjną |  |  |
|  | Procesor 64-bit MIPS, 1GHz |  |  |
|  | Pamięć RAM 1GB ECC SDRAM |  |  |
|  | Pamięć 4GB Compact Flash |  |  |
|  | 16 portów 12GBit SFP+ (dla jednego systemu - 7 sal x 16 porty sumarycznie 112 portów) |  |  |
|  | RJ-45 RS-232c Serial port |  |  |
|  | 10/100/1000BASE-T port zarządzania |  |  |
|  | Funkcja Transkodera |  |  |
|  | Funkcję fizycznego transkodera realizuje oprogramowanie do pełnego zarządzania wideo jak nagrywanie, edytowanie, strumieniowanie, eksportowanie. Obsługa zintegrowana z panelem sterującym użytkownika |  |  |
|  | Wejście: 2 jednoczesne wejścia obsługujące rozdzielczość 1920x1080p 60Hz |  |  |
|  | Wyjście: 2 jednoczesne strumienie H.264 w 2 poziomach jakości - strumień na wejście o rozdzielczościach 1080 i 720 60Hz |  |  |
|  | Niskie opóźnienia kodowania |  |  |
|  | Wejście fizyczne: 10G wejście optyczne z modułem SFP+ |  |  |
|  | Wyjście fizyczne: 1G RJ45 |  |  |
|  | System pozwala na nagrywanie obrazów z urządzeń 4K, Full-HD, HD, oraz SD, wyświetlania ich na dowolnym monitorze znajdującym się na sali operacyjnej |  |  |
|  | Możliwość zarządzania obrazami pochodzącymi z sali operacyjnej, archiwizowanie ich oraz przesyłane pomiędzy salą operacyjną, a salą konferencyjną. |  |  |
|  | Przesyłanie obrazów poza salę operacyjną oraz późniejsze ich edytowanie, opisywanie, |  |  |
|  | Odtwarzanie, edytowanie ( wycinanie, tagowanie, opisywanie, robienie zdjęć) pełne zarządzanie nagranymi wcześniej plikami audio i video oraz zdjęciami, które mogą być wysyłane do serwera PACS w formacie DICOM. |  |  |
|  | Komputer umożliwiający dostęp do systemu PACS lub HIS – 7 szt. |  |  |
|  | Komputer montowany w szafie serwerowej, na którym to instalowana jest aplikacja pozwalająca na dostęp do systemu PACS lub HIS |  |  |
|  | Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora. |  |  |
|  | Procesor nie gorszy niż I5-4250U |  |  |
|  | System operacyjny WINDOWS 64 BIT Win 10 |  |  |
|  | Płyta główna |  |  |
|  | Pamięć operacyjna 8GB DDR3 |  |  |
|  | Dysk SSD 120GB SATA |  |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana |  |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny 65W |  |  |
|  | Peryferia 4 x USB 3.0; audio liniowe; LAN, HDMI |  |  |
|  | Funkcjonalności systemu |  |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli modułów sprzętowych i kontroli podłączonych elementów systemu poprzez dotykowy interfejs użytkownika |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, obsługiwanym poprzez funkcję dotykową |  |  |
|  | Licencja stanowiskowa systemu |  |  |
|  | System zintegrowany pracujący w systemie Windows 10 |  |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim jako domyślny język |  |  |
|  | System wielojęzyczny |  |  |
|  | Możliwość zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez wyspecjalizowany serwis poprzez istniejąca sieć internetową szpitala |  |  |
|  | Wprowadzone dane w karcie okołooperacyjnej są archiwizowane na serwerze archiwizacyjnym. |  |  |
|  | System zintegrowany umożliwia przeprowadzenie okołooperacyjnej listy pytań dla pacjenta. |  |  |
|  | Pytania z listy okołooperacyjnej wyświetlane na ekranie głównego panelu sterującego. Wypełnianie listy z poziomu ekranu dotykowego i klawiatury wirtualnej. |  |  |
|  | Okołooperacyjna lista kontrolna z uzupełnionymi danymi na serwerze archiwizacyjnym. |  |  |
|  | Pytania z okołooperacyjnej karty kontrolnej oparte o wytyczne WHO |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji indywidualnych pytań okołooperacyjnych list kontrolnych z poziomu aplikacji klienta zainstalowanej poza salą operacyjną |  |  |
|  | Zegar cyfrowy wyświetlany na interfejsie głównego panelu sterującego |  |  |
|  | Funkcjonalność dwóch niezależnych stoperów umożliwiających odliczanie czasu. Uruchomienie i zatrzymanie stopera z poziomu ekranu dotykowego głównej jednostki sterującej |  |  |
|  | Wyświetlanie podczas operacji danych operowanego pacjenta, czasu trwania operacji, godziny rozpoczęcia operacji |  |  |
|  | Ustawienie z poziomu ekranu dotykowego alarmu zaprogramowanego na daną godzinę. Wywołany alarm w postaci dźwiękowej oraz wizualnej na monitorze dotykowym głównego panelu sterującego. Możliwość wyłączenie alarmu za pomocą jednego przycisku na ekranie dotykowym. |  |  |
|  | Funkcja PreRecordingu - Nagrywanie źródeł z 30 sekundowym przesunięciem czasowym - nagrywanie zdarzeń, które miały już miejsce (buforowane sygnały 30 sek. przed naciśnięciem przycisku „nagrywaj”) |  |  |
|  | Nagrywanie źródeł o rozdzielczości: 4K 2160p60, z PreRecordingiem |  |  |
|  | Wykonywanie zdjęć w dowolnym momencie z czterech źródeł jednocześnie niezależnie od tego czy są w danej chwili nagrywane czy nie |  |  |
|  | Funkcja monitoringu pielęgniarskiego - podgląd kamer IP pomieszczeń przyległych do bloku operacyjnego z poziomu interfejsu użytkownika. |  |  |
|  | Wyświetlanie na monitorach białego ekranu np. do podświetlania klisz RTG |  |  |
|  | Podgląd w czasie rzeczywistym, płynnie bez klatkowania 4 źródeł na monitorze dotykowym - sterującym |  |  |
|  | Muzyka |  |  |
|  | Odtwarzacz utworów MP3 - możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie bezpośrednio z panelu dotykowego |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania |  |  |
|  | Automatyczne wyciszenie odtwarzanej muzyki przy nawiązaniu połączenia wideo konferencyjnego |  |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych – obsługiwane bezpośrednio z ekranu dotykowego |  |  |
|  | Możliwość regulacji czułości mikrofonu z poziomu monitora dotykowego |  |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych za pomocą monitora dotykowego. |  |  |
|  | Notatki głosowe zapisywane na serwerze archiwizacyjnym |  |  |
|  | System wyposażony w bezprzewodowy mikrofon nagłowny lub krawatowy do notatek głosowych i telekonferencji. |  |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami lampy operacyjnej. |  |  |
|  | Sterowanie drzwiami automatycznymi |  |  |
|  | Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego drzwi automatycznych |  |  |
|  | Możliwość komunikacji systemu zintegrowanego z drzwiami automatycznymi w technologii IP |  |  |
|  | Sterowanie drzwiami automatycznymi za pomocą styków bez potencjałowych. |  |  |
|  | Możliwość obsługi do pięciu drzwi automatycznych, z możliwością rozbudowy |  |  |
|  | Funkcja sterowania drzwiami automatycznymi w obrębie Sali operacyjnej |  |  |
|  | Sterowanie oświetleniem ogólnym |  |  |
|  | Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego oświetlenia ogólnego na Sali operacyjnej |  |  |
|  | Sterownik oświetlenia ogólnego komunikujący się z systemem zintegrowanym w technologii IP. |  |  |
|  | Zasilanie sterownika oświetlenia ogólnego napięciem bezpiecznym do 24VDC. |  |  |
|  | Sterowanie oświetleniem ogólnym poprzez interfejs DALI z opcja regulacji natężenia oświetlania |  |  |
|  | Funkcja sterowania oświetleniem ogólnym: jednocześnie wszystkie oprawy włącz/ wyłącz, regulacja natężenia oświetlenia. Oprawy oświetleniowe należy doposażyć w stateczniki DALI. |  |  |
|  | System w podstawowej wersji wyposażony w złącza do komunikacji: Ethernet, RS232, RS485 umożliwiający bez rozbudowy podłączenie kolejnych urządzeń integrowanych. System o architekturze modułowej umożliwiający rozbudowę np.: o sterowanie urządzeniami, które zostaną zakupione w przyszłości - dla których będzie dostępny opis protokołu komunikacyjnego. Wizualizacja graficzna przycisków sterujących i wartości parametrów urządzeń na ekranie dotykowym umożliwiająca intuicyjne sterowanie i kontrolę stanu pracy poprzez ekran dotykowy. Możliwość sterowania oświetleniem ogólnym, lampą operacyjną, kamerami, klimatyzacją, stołem op., po uprzednim udostępnieniu protokołów i kodów przez producenta do tych urządzeń. |  |  |
|  | MONITORING jednostki głównej All-in-One |  |  |
|  | Opcja rozbudowy o możliwość ciągłej analizy paramentów jednostki głównej, serwera archiwizacyjnego i switcha optycznego z poziomu serwera głównego który to w sytuacjach krytycznych uruchamia zdefiniowany ciąg powiadomień służb serwisowych |  |  |
|  | Okablowanie |  |  |
|  | Wymagane okablowanie światłowodowe między źródłami i odbiornikami wideo i dźwięku oraz miedziane pomiędzy pozostałymi urządzeniami Systemu |  |  |
|  | Sterowanie klimatyzacją, wentylacją |  |  |
|  | Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury i wilgotności. |  |  |
|  | Sterownik klimatyzacji komunikujący się z systemem zintegrowanym w standardzie Modbus RTU lub Modbus TCP. |  |  |
|  | Wymagane udostępnienie przez dostawcę automatyki klimatyzacji rejestrów sterujących systemu wentylacji/klimatyzacji. |  |  |
|  | Streaming obrazu do Sali konferencyjnej |  |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazu do Sali konferencyjnej z Sali operacyjnej bez opóźnień poprzez siec światłowodową |  |  |
|  | Możliwość dwukierunkowej komunikacji audio między sala operacyjna a salą konferencyjną |  |  |
|  | Zestawienie parametrów technicznych dla 2 sal angiografii |  |  |
|  | Jednostka sterująca All In One – 2 szt. |  |  |
|  | Panel sterujący w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkości 24 ” pracujący w technologii pojemnościowej |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej |  |  |
|  | Panel frontowy wyposażony w min. dwa gniazda USB 2.0 z i przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Panel wykonany ze szkła hartowanego jako jedna niedzielona monolityczna konstrukcja |  |  |
|  | Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący bez odstających krawędzi |  |  |
|  | Wymiary panelu frontowego wykonanego ze szkła hartowanego 900 x 900 mm |  |  |
|  | Procesor Intel XEON 3.0 GHz |  |  |
|  | RAM 16GB, opcjonalnie rozszerzenie do 32 GB DDR3 |  |  |
|  | Dysk twardy 1TB HDD, (możliwość rozbudowy do 2 TB zarówno w wersji SSD lub HDD) |  |  |
|  | Karta graficzna 1080P 2GB DX 11.1 |  |  |
|  | Interfejsy 6xUSB 3.0 (wewnętrznie) 2xUSB 2.0 (wewnętrznie), 2xUSB 2.0 (zewnętrznie) 2x USB 3.0 (zewnętrznie) 2xGigabit LAN,1xHDMI, Audio-Stack, 2xRS232 (Com-Port) |  |  |
|  | Audio 5.1 Multichannel Audio |  |  |
|  | Wielkość 24” w technologii pojemnościowej |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 ( FullHD ), 16:9 |  |  |
|  | Jasność 300 cd/m² |  |  |
|  | Kontrast 1000:1 |  |  |
|  | Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 milionów |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Szafa wielkości 12 U |  |  |
|  | Moduł pozwalający na zawieszenie sufitowe lub naścienne |  |  |
|  | Zapewnienie możliwości instalacji w obrębie pomieszczeń pobocznych sal operacyjnych, zalecany montaż w korytarzu brudnym |  |  |
|  | Aplikacja kliencka – 1 szt. |  |  |
|  | Aplikacja klienta instalowana na komputerach w biurach lekarzy oraz stacji instrumentariuszki |  |  |
|  | Dostęp do aplikacji autoryzowany hasłem użytkownika |  |  |
|  | Aplikacja klienta powinna umożliwiać definiowanie indywidualnego zestawienia pytań w zakresie pytań okołooperacyjnych (poprzez administratora) |  |  |
|  | Możliwość definiowania użytkowników systemu (lekarzy, pielęgniarek) i przypisywania ich do konkretnych zabiegów. |  |  |
|  | Aplikacja klienta powinna umożliwiać dodawanie pacjentów do bazy danych systemu |  |  |
|  | Możliwość tworzenia harmonogramów operacji, przypisanie pacjentów, sal, lekarzy, terminów, opisów do konkretnych zabiegów. (przy integracji z systemami HIS/PACS szpitala) |  |  |
|  | Możliwość planowania operacji, układania harmonogramów (przy integracji z systemami HIS/PACS szpitala) |  |  |
|  | Połączenie aplikacji klienta bezpośrednio z serwerem archiwizacyjnym |  |  |
|  | Zaplanowane operacje w aplikacji klienta automatycznie dostępne w systemie na sali operacyjnej |  |  |
|  | Aplikacja umożliwia pobieranie zarchiwizowanych wcześniej na serwerze filmów, zdjęć i notatek głosowych z danego zabiegu. |  |  |
|  | Aplikacja umożliwia edycję zapisanych materiałów wideo i audio. |  |  |
|  | Edytowane materiały zapisywane jako nowe pliki, oryginał powinien być zabezpieczony przed edycją. |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć z nagranych filmów |  |  |
|  | Aplikacja klienta umożliwia wstawianie opisów do nagranego materiału wideo |  |  |
|  | Możliwość wstawiania znaczników w nagranych materiałach wideo pobranych z serwera archiwizacyjnego |  |  |
|  | Możliwość wycinania fragmentów nagranego obrazu |  |  |
|  | Z poziomu aplikacji klienta eksport wybranych obrazów na pamięć USB, HDD |  |  |
|  | Enkoder wideo HDMI – 10 szt. |  |  |
|  | Akceptowane wejścia obrazowe: HDMI 2.0 4K 3840x2160p60 |  |  |
|  | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo |  |  |
|  | Adaptery wideo wyposażone w wejście / wyjście audio |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) |  |  |
|  | Interfejs optycznej sieci 1 x 12Gb Ethernet SFP+ |  |  |
|  | Interfejs USB i Ethernet LAN |  |  |
|  | Adaptery wideo z certyfikatem medycznym: CE EN60601-1, Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Wymiary 45 mm wys. x 140 mm szer. x 160 głęb |  |  |
|  | Maksymalne zużycie energii 18 W jednostka |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 5 ms |  |  |
|  | Enkoder wideo 3G/6G/12G SDI – 10 szt. |  |  |
|  | Akceptowane wejścia obrazowe: SDI 1080p60 - 2160p60 4K |  |  |
|  | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) |  |  |
|  | Interfejs optycznej sieci 1 x 12Gb Ethernet SFP+ |  |  |
|  | Interfejs USB |  |  |
|  | Adaptery wideo z certyfikatem medycznym: CE EN60601-1, Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Wymiary 45 mm wys. x 100 mm szer. x 100 głęb |  |  |
|  | Maksymalne zużycie energii 18 W jednostka |  |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 5 ms |  |  |
|  | Dekoder video HDMI 6 szt. |  |  |
|  | Wyjścia: HDMI 2.0 |  |  |
|  | Bez konwersji cyfrowe i analogowe sygnały wideo bezpośrednio przesyłane światłowodowo |  |  |
|  | Interfejs IP 10GE Interfejs optyczny wykorzystujący moduły SFP+ |  |  |
|  | USB: 2x USB |  |  |
|  | Wejście Audio, Wyjście audio oraz wejście mikrofonowe |  |  |
|  | Zasilanie: Zewnętrzny 12V zasilacz medyczny |  |  |
|  | Pobór mocy: < 30W |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż 45 mm wys. x 140 mm szer. x 160 głęb (+/- 2mm / 0,1”) |  |  |
|  | Certyfikaty: UL 60601-1; CE EN60601-1 Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |
|  | Parametry Patchcordu 4K gniazda systemowe |  |  |
|  | Wytrzymały i chroniony przed brudem 2 lub 4-przewodowy system połączeń światłowodowych ze złączem Duplex / Quad LC |  |  |
|  | Złącze patchcordu posiada obudowę z kapsułą ochronną |  |  |
|  | Standard światłowodu gwarantuje niskie koszty utrzymania |  |  |
|  | Montaż połączeń ujednolicony - zabudowane niewidoczne. W tej opcji Encodery nie zajmują miejsca na kolumnie, nie potrzebują widocznego zasilacza – ograniczenie ilości przewodów oraz brak możliwości uszkodzenia mechanicznego światłowodów) |  |  |
|  | Patchcord posiada niezawodny mechanizm blokujący Push-Pull |  |  |
|  | Gniazdo posiada opisy ułatwiająca identyfikacje |  |  |
|  | Gniazdo w swej obudowie mieści standardowe złącza LC z tyłu, co ułatwia instalację |  |  |
|  | Kamera podsufitowa, dookólna – 2 szt. |  |  |
|  | Kamera obrotowa w technologii HD-SDI |  |  |
|  | Przetwornik 1 / 2.8 EXMORE CMOS |  |  |
|  | Zoom optyczny x15 |  |  |
|  | Zoom cyfrowy x16 |  |  |
|  | Szybkość migawki 1 do 1/10.000 s |  |  |
|  | Ilość pozycji PRESET min. 6 |  |  |
|  | Sterowanie poprzez RS232 VISCA |  |  |
|  | Zasilanie: 12VDC |  |  |
|  | Pobór mocy max: 12W |  |  |
|  | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego –2 kpl. |  |  |
|  | Częstotliwość nośna 863-865MHz |  |  |
|  | Moc nadajnika < 10mW (EIRP) |  |  |
|  | Stosunek S/N RF > 90dB |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB |  |  |
|  | Zakres dynamiki > 100dB |  |  |
|  | THD < 1% |  |  |
|  | Weście audio 50mV/10kΩ (6.3mm) |  |  |
|  | 100mV/10kΩ (XLR, sym.) |  |  |
|  | Zasięg około 30m |  |  |
|  | Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C |  |  |
|  | Złącza audio : 1 x gniazdo 6.3mm, niesym. 1 x XLR, sym. 1 x 3-pinowy mini XLR (nadajnik) |  |  |
|  | Wzmacniacz miksujący AUDIO – 2 szt.(zintegrowany z Jednostką centralną) |  |  |
|  | Moc wyjściowa 220W |  |  |
|  | Wyjścia głośnikowe 4-16Ω, |  |  |
|  | Wejścia: 2xRCA L/R |  |  |
|  | Funkcja Transkodera |  |  |
|  | Funkcję fizycznego transkodera realizuje oprogramowanie do pełnego zarządzania wideo jak nagrywanie, edytowanie, strumieniowanie, eksportowanie. Obsługa zintegrowana z panelem sterującym użytkownika |  |  |
|  | Wejście: 2 jednoczesne wejścia obsługujące rozdzielczość 1920x1080p 60Hz |  |  |
|  | Wyjście: 2 jednoczesne strumienie H.264 w 2 poziomach jakości - strumień na wejście o rozdzielczościach 1080 i 720 60Hz |  |  |
|  | Niskie opóźnienia kodowania |  |  |
|  | Wejście fizyczne: 10G wejście optyczne z modułem SFP+ |  |  |
|  | Wyjście fizyczne: 1G RJ45 |  |  |
|  | System pozwala na nagrywanie obrazów z urządzeń 4K, Full-HD, HD, oraz SD, wyświetlania ich na dowolnym monitorze znajdującym się na sali operacyjnej |  |  |
|  | Możliwość zarządzania obrazami pochodzącymi z sali operacyjnej, archiwizowanie ich oraz przesyłane pomiędzy salą operacyjną, a salą konferencyjną. |  |  |
|  | Przesyłanie obrazów poza salę operacyjną oraz późniejsze ich edytowanie, opisywanie, |  |  |
|  | Odtwarzanie, edytowanie ( wycinanie, tagowanie, opisywanie, robienie zdjęć) pełne zarządzanie nagranymi wcześniej plikami audio i video oraz zdjęciami, które mogą być wysyłane do serwera PACS w formacie DICOM. |  |  |
|  | Komputer umożliwiający dostęp do systemu PACS lub HIS – 2 szt. |  |  |
|  | Komputer montowany w szafie serwerowej, na którym to instalowana jest aplikacja pozwalająca na dostęp do systemu PACS lub HIS |  |  |
|  | Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora. |  |  |
|  | Procesor nie gorszy niż I5-4250U |  |  |
|  | System operacyjny WINDOWS 64 BIT Win 10 |  |  |
|  | Płyta główna |  |  |
|  | Pamięć operacyjna 8GB DDR3 |  |  |
|  | Dysk SSD 120GB SATA |  |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana |  |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny 65W |  |  |
|  | Peryferia 4 x USB 3.0; audio liniowe; LAN, HDMI |  |  |
|  | Funkcjonalności systemu |  |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli modułów sprzętowych i kontroli podłączonych elementów systemu poprzez dotykowy interfejs użytkownika |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, obsługiwanym poprzez funkcję dotykową |  |  |
|  | Licencja stanowiskowa systemu |  |  |
|  | System zintegrowany pracujący w systemie Windows 10 |  |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim jako domyślny język |  |  |
|  | System wielojęzyczny |  |  |
|  | Możliwość zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez wyspecjalizowany serwis poprzez istniejąca sieć internetową szpitala |  |  |
|  | Wprowadzone dane w karcie okołooperacyjnej są archiwizowane na serwerze archiwizacyjnym. |  |  |
|  | System zintegrowany umożliwia przeprowadzenie okołooperacyjnej listy pytań dla pacjenta. |  |  |
|  | Pytania z listy okołooperacyjnej wyświetlane na ekranie głównego panelu sterującego. Wypełnianie listy z poziomu ekranu dotykowego i klawiatury wirtualnej. |  |  |
|  | Okołooperacyjna lista kontrolna z uzupełnionymi danymi na serwerze archiwizacyjnym. |  |  |
|  | Pytania z okołooperacyjnej karty kontrolnej oparte o wytyczne WHO |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji indywidualnych pytań okołooperacyjnych list kontrolnych z poziomu aplikacji klienta zainstalowanej poza salą operacyjną |  |  |
|  | Zegar cyfrowy wyświetlany na interfejsie głównego panelu sterującego |  |  |
|  | Funkcjonalność dwóch niezależnych stoperów umożliwiających odliczanie czasu. Uruchomienie i zatrzymanie stopera z poziomu ekranu dotykowego głównej jednostki sterującej |  |  |
|  | Wyświetlanie podczas operacji danych operowanego pacjenta, czasu trwania operacji, godziny rozpoczęcia operacji |  |  |
|  | Ustawienie z poziomu ekranu dotykowego alarmu zaprogramowanego na daną godzinę. Wywołany alarm w postaci dźwiękowej oraz wizualnej na monitorze dotykowym głównego panelu sterującego. Możliwość wyłączenie alarmu za pomocą jednego przycisku na ekranie dotykowym. |  |  |
|  | Funkcja PreRecordingu - Nagrywanie źródeł z 30 sekundowym przesunięciem czasowym - nagrywanie zdarzeń, które miały już miejsce (buforowane sygnały 30 sek. przed naciśnięciem przycisku „nagrywaj”) |  |  |
|  | Nagrywanie źródeł o rozdzielczości: 4K 2160p60, z PreRecordingiem |  |  |
|  | Wykonywanie zdjęć w dowolnym momencie z czterech źródeł jednocześnie niezależnie od tego czy są w danej chwili nagrywane czy nie |  |  |
|  | Funkcja monitoringu pielęgniarskiego - podgląd kamer IP pomieszczeń przyległych do bloku operacyjnego z poziomu interfejsu użytkownika. |  |  |
|  | Wyświetlanie na monitorach białego ekranu np. do podświetlania klisz RTG |  |  |
|  | Podgląd w czasie rzeczywistym, płynnie bez klatkowania 4 źródeł na monitorze dotykowym - sterującym |  |  |
|  | Muzyka |  |  |
|  | Odtwarzacz utworów MP3 - możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie bezpośrednio z panelu dotykowego |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania |  |  |
|  | Automatyczne wyciszenie odtwarzanej muzyki przy nawiązaniu połączenia wideo konferencyjnego |  |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych – obsługiwane bezpośrednio z ekranu dotykowego |  |  |
|  | Możliwość regulacji czułości mikrofonu z poziomu monitora dotykowego |  |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych za pomocą monitora dotykowego. |  |  |
|  | Notatki głosowe zapisywane na serwerze archiwizacyjnym |  |  |
|  | System wyposażony w bezprzewodowy mikrofon nagłowny lub krawatowy do notatek głosowych i telekonferencji. |  |  |
|  | Sterowanie oświetleniem ogólnym |  |  |
|  | Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego oświetlenia ogólnego na Sali operacyjnej |  |  |
|  | Sterownik oświetlenia ogólnego komunikujący się z systemem zintegrowanym w technologii IP. |  |  |
|  | Zasilanie sterownika oświetlenia ogólnego napięciem bezpiecznym do 24VDC. |  |  |
|  | Sterowanie oświetleniem ogólnym poprzez interfejs DALI z opcja regulacji natężenia oświetlania |  |  |
|  | Funkcja sterowania oświetleniem ogólnym: jednocześnie wszystkie oprawy włącz/ wyłącz, regulacja natężenia oświetlenia. Oprawy oświetleniowe należy doposażyć w stateczniki DALI. |  |  |
|  | System w podstawowej wersji wyposażony w złącza do komunikacji: Ethernet, RS232, RS485 umożliwiający bez rozbudowy podłączenie kolejnych urządzeń integrowanych. System o architekturze modułowej umożliwiający rozbudowę np.: o sterowanie urządzeniami, które zostaną zakupione w przyszłości - dla których będzie dostępny opis protokołu komunikacyjnego. Wizualizacja graficzna przycisków sterujących i wartości parametrów urządzeń na ekranie dotykowym umożliwiająca intuicyjne sterowanie i kontrolę stanu pracy poprzez ekran dotykowy. Możliwość sterowania oświetleniem ogólnym, lampą operacyjną, kamerami, klimatyzacją, stołem op., po uprzednim udostępnieniu protokołów i kodów przez producenta do tych urządzeń. |  |  |
|  | MONITORING jednostki głównej All-in-One |  |  |
|  | Opcja rozbudowy o możliwość ciągłej analizy paramentów jednostki głównej, serwera archiwizacyjnego i switcha optycznego z poziomu serwera głównego który to w sytuacjach krytycznych uruchamia zdefiniowany ciąg powiadomień służb serwisowych |  |  |
|  | Okablowanie |  |  |
|  | Wymagane okablowanie światłowodowe między źródłami i odbiornikami wideo i dźwięku oraz miedziane pomiędzy pozostałymi urządzeniami Systemu |  |  |
|  | Sterowanie klimatyzacją, wentylacją |  |  |
|  | Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury i wilgotności. |  |  |
|  | Sterownik klimatyzacji komunikujący się z systemem zintegrowanym w standardzie Modbus RTU lub Modbus TCP. |  |  |
|  | Wymagane udostępnienie przez dostawcę automatyki klimatyzacji rejestrów sterujących systemu wentylacji/klimatyzacji. |  |  |
|  | Streaming obrazu do Sali konferencyjnej |  |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazu do Sali konferencyjnej z Sali operacyjnej bez opóźnień poprzez siec światłowodową |  |  |
|  | Możliwość dwukierunkowej komunikacji audio między sala operacyjna a salą konferencyjną |  |  |

WYTYCZNE DOTYCZĄCE:

Montaż urządzeń i osprzętu Systemu integracji bloku operacyjnego

Zintegrowany system zarządzania i sterowania salą operacyjną umożliwia  integrację pomiędzy urządzeniami aktywnymi znajdującymi się w obrębie sali operacyjnej. Zarządzanie wyświetlanym obrazem, przypisywanie widoku z konkretnej kamery na dany monitor, a także scentralizowane sterowanie modułami wykonawczymi odbywa się za pomocą panela zarządczego jednostki głównej. Funkcjonalność taka pozwala użytkownikowi na prostą i czytelną operatywność z poziomu monitora dotykowego typu 24” umieszczonego w zabudowie panelowej. Wpływa to na szybkość i wygodną kontrolę wykonywanych czynności.

Zaprojektowany system w przyszłości umożliwia płynną rozbudowę o kolejne, jednostki źródeł wideo w obrębie sal operacyjnych.

W obrębie poszczególnej sali operacyjnej źródłami obrazu są kamera pola pracy znajdująca się w lampie operacyjnej, kamera obrotowa sufitowa montowana na suficie oraz komputer  z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS (aplikacja PACS po stronie szpitala). Dodatkowo zaprojektowano zestaw gniazd umożliwiających dynamiczne podłączenie dodatkowych źródeł obrazu takich jak kamera endoskopowa.  Gniazda służą do podłączenia dodatkowych/mobilnych źródeł wideo. Realizowane jest to za pomocą gniazda optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo umożliwia podłączenie np. endoskopu za pomocą enkodera wideo i specjalnego kabla optycznego o wzmocnionych właściwościach, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. lub gniazda multimedialne typu SDI BNC, Analog BNC, HDMI, DVI montowane w kolumnie (encodery

światłowodowe - zabudowane niewidoczne. W tej opcji Encodery nie zajmują miejsca na kolumnie, nie potrzebują

widocznego zasilacza – ograniczenie ilości przewodów oraz brak możliwości uszkodzenia mechanicznego

światłowodów)

Podłączenie źródła wideo jest typu Plug&Play – po podłączeniu źródło pojawia się w systemie, w postaci płynnej miniatury obrazu na ekranie jednostki głównej. Możliwe jest jego nagrywanie, ruting oraz wyświetlenie podłączonego źródła  na dowolnym monitorze podłączonym do systemu.

Dla każdej sali operacyjnej zaprojektowano trzy monitory medyczne pozwalające  na wyświetlanie obrazów video z podłączonych do systemu źródeł video. Monitor wielkości 55” należy montować w ścianie, zlicowany w zabudowie modułowej panelowej. Monitor wielkości 26” zamontowany będzie w polu pracy na dedykowanych, osobnych ramionach np. lampy operacyjnej. Zakres obejmuje 7 sal operacyjnych znajdujących się na bloku operacyjnym oraz dwie sale angiograficzne znajdującą się na paterze.

Poprzez zestaw klawiatury i myszki podłączonej do jednego z wybranych monitorów system umożliwia pełne zarządzanie jednostkami komputerów (komputery PACS), których to obraz wyświetlany jest równorzędnie na tymże monitorze. Przydzielanie obrazów z jednostek komputerów na dany monitor odbywa się z poziomu głównej jednostki zarządzającej.

System umożliwia przesyłanie nieskompresowanego sygnału wideo z podłączonych źródeł wideo z sali operacyjnej do Sali audytoryjnej. Operator na Sali operacyjnej decyduje o nawiązaniu połączenia z salą konferencyjną. Możliwa jest też dwustronna komunikacja audio pomiędzy salą konferencyjna i salą audytoryjną.

Przesyłany sygnał wideo wewnątrz sali operacyjnych i do sali audytoryjnej jest nieskompresowany, a opóźnienia w transmisji obrazu pomiędzy źródłem, a monitorem oscylują w zakresie ~ 30 ms. Jest to bardzo istotne dla zachowania tzw. transmisji „na żywo” bez latencji i artefaktów obrazu.

Funkcjonalność zaprojektowanego systemu umożliwia rejestrowanie i archiwizowanie w tym samym czasie minimum dwóch dowolnych wybranych źródeł obrazu wideo z każdej sali operacyjnej. Rejestracja zdjęć oraz notatek głosowych odbywa się również na jednostce serwera archiwizacyjnego. Dostęp do nagrań możliwy  jest z poziomu aplikacji klienta zainstalowanej na komputerach np. w gabinetach lekarzy, pielęgniarek. Dedykowana aplikacja Klienta umożliwia odtwarzanie, edytowanie, znakowanie, zarządzanie wcześniejszymi nagraniami audio i video. Aplikacja Klienta umożliwia również tworzenie harmonogramów zabiegów i operacji oraz przypisywanie danych pacjenta pobranych  z istniejącej szpitalnej bazy danych. Aplikacja klienta instalowana jest w gabinetach lekarzy na komputerach lokalnych. Łączy się z serwerem za pomocą sieci szpitalnej wykorzystując sieć Ethernet (preferowane okablowanie kat6a).

Z poziomu centralnego panela operatorskiego użytkownik  systemu ma możliwość sterowania oświetleniem ogólnym, kamerami, drzwiami i klimatyzacją. Jest to bardzo wygodna funkcjonalność usprawniająca pracę personelu danej sali operacyjnej. Centralna jednostka umożliwi podłączenie skanera i korzystanie ze Szpitalnego systemu umożliwiającego sprawdzanie pakietów z narzędziami i narzędzi na sali operacyjnej.

Możliwe jest odtwarzanie muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na dysku lub z nośniku zewnętrznym oraz tworzenie notatek głosowych za pomocą mikrofonu bezprzewodowego.

Szafy teletechniczne RACK 19”

W bliskiej odległości od sali operacyjnej należy przewidzieć podwieszaną szafę teletechniczną typu RACK 19” o wysokości 12U w której to umieszczone są moduły sterowania, wzmacniacz audio oraz enkodery dla źródeł wideo.

W serwerowni głównej zaleca się zamontowanie serwera archiwizacyjnego w szafie serwerowej RACK 19”.

Okablowanie

Zaprojektowany system wykorzystuje transmisje sygnału w standardzie IP w obrębie  infrastruktury okablowania światłowodowego, wielomodowego LC Duplex,  które to pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia separacje galwaniczną.

Wszystkie jednostki systemu podłączone są w technologii Jeden-do-Jednego. W przypadku rozłączenia jednostki sterującej obrazy na przypisanych monitorach pozostają w ostatnim stanie, a inne jednostki funkcjonują bez zakłóceń i wpływu na pozostałe. Jednostki komunikują się ze sobą za pomocą sieci lokalnej tworząc jeden spójny system Integracji Bloku Operacyjnego

Zasilanie

Wszystkie elementy systemu w obrębie sali operacyjnej powinny być zasilane z wydzielonych obwodów zasilania 230V, system wymaga zasilania ciągłego bez spadków napięcia.

Wymagane są minimum dwa gniazda naścienne 230V w miejscu montażu jednostki sterującej (komputera All-in-One) a także monitorów medycznych montowanych w ścianie oraz w miejscu montażu szafy RACK 19” z podzespołami sterującymi.

Serwer z macierzą  archiwizacyjną.

Serwer z macierzą musi zapewniać 30 dniową ciągłą (24h/dobę) archiwizację z dowolnych dwóch źródeł wideo odłączonych do systemu z każdej sali operacyjnej. Dostęp do nagranych materiałów wideo i audio odbywa się z poziomu aplikacji klienta. Pobieranie nagrań odbywa się z wykorzystaniem sieci szpitalnej Ethernet poprzez istniejącą infrastrukturę szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 29 ust. 4 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Tym samym Zamawiający w odniesieniu do powyższego opisu nie wskazuje na żadne konkretne rozwiązanie jako wymagane mogące wskazywać na pochodzenie lub producenta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

809. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z punktem II, podpunkt 9 SIWZ, wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór nad wykonaniem zamiennej dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej do projektu referencyjnego pokrywa Zamawiający. Jeśli nie, prosimy o wskazanie kwoty jaką Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie z tytułu wynagrodzenia osoby sprawującej ten nadzór.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza iż wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór autorski nad wykonaniem zamiennej dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej do projektu referencyjnego pokrywa Zamawiający w ramach zawartych wcześniej umów.

810. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy w projekcie mają występować żaluzje ceramiczne, jeśli tak czy istnieje możliwość zamienienia ich na żaluzje aluminiowe zewnętrzne ruchome z możliwością płynnej regulacji dopływu światła dziennego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z PKZ na obiekcie są przewidziane 2 typu żaluzji zewnętrznych:

- ceramiczne stałe

- aluminiowe okienne ruchome  z płynną regulacją dopływu światła dziennego

811. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z płyt elastycznych imitujących beton na elewacji na rzecz elewacji lekko-mokrej z boniowaniem. Rezygnacja z płyt elastycznych pozwoli na zmniejszenie kosztów wykonania elewacji. W przypadku braku zgody na rezygnację z płyt prosimy o podanie ich wymiarów oraz koloru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Kolor i wymiary zgodnie z PKZ

812. Zapytanie Wykonawcy:

Opis dotyczący ścian działowych z płyt gipsowo-włóknowych wskazuje na jednego producenta. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań innych producentów przy zachowaniu wymaganej odporności ogniowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych a nie tylko ognioodporności na etapie realizacji umowy.

813. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-włóknowych (które zgodnie z opisem mają być wykonane jako obustronnie podwójnie opłytowane oraz osiągnąć współczynnik izolacyjności akustycznej Rw=60dB), z pojedynczym opłytowaniem z obu stron przy zachowaniu wskaźnika Rw=52dB oraz wymaganej odporności ogniowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych, a nie tylko ognioodporności na etapie realizacji umowy.

814. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę paneli sufitowych wykonanych z wysokiej jakości, lakierowanej na kolor RAL 9010, blachy stalowej ocynkowanej na sufit przeznaczony do sal operacyjnych typu Clipin, prod. Armstrong lub równoważny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

815. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę prefabrykowanych ścianek wykończonych panelami stalowymi, lakierowanymi na kolor RAL 9010, (w pomieszczeniach przygotowania lekarzy) na ścianę wykończoną okładziną winylową np. Policlat, Gelflor lub równoważne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

816. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zamianę okładzin ściennych ze stali nierdzewnej w salach operacyjnych na okładziny ścienne PCV przeznaczone do zabudowy sal operacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

817. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zamianę płytek ceramicznych tłoczonych na sucho, granit gruboziarnisty – wielokolorowy w szarym tle, powierzchnia matowa z lekkim reliefem, płytki o wymiarach 120x60cm na płytki o wymiarach 30x60cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

818. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodne na zamianę izolacji z pianki PIR na dachu budynku bloku operacyjnego oraz dobudowywanego szybu windowego na izolację ze styropianu EPS 100 lub wełny mineralnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

819. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące zmiany w zakresie stolarki drzwiowej drewnianej:

- Ościeżnica stalowa regulowana zamiast aluminiowej.

- ABS na krawędzi zamiast zabezpieczenia warstwą poliuretanu.

Drzwi przylgowe zamiast bezprzylgowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

820. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formatu płyt mineralnych sufitu podwieszanego z 1200x600x22mm na 600x600x15mm lub 600x600x22mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

821. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy poczta pneumatyczna jest w zakresie Zamówienia, jeśli tak prosimy o szczegółowe wytyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z poczty pneumatycznej w niniejszym postępowaniu

822. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę izolacji rurociągów instalacji chłodniczej z pianki na bazie syntetycznego kauczuku na izolacje np. z pianki polietylenowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

823. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału, z którego wykonane mają być rurociągi wody zimnej (socjalno-bytowej) oraz podejścia z rur wielkowarstwowych polietylenowych stabi na rury np. PP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie bada równoważności proponowanych przez potencjalnych wykonawców  zamiennych materiałów budowlanych na etapie składania ofert. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe przy wykazaniu równoważności wszystkich parametrów fizycznych użytkowych i funkcjonalnych na etapie realizacji umowy.

824. Zapytanie Wykonawcy:

Rozdział XIX SIWZ Prosimy o dokonanie zmiany wysokości zabezpieczenia do 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie o takiej wysokości jest zgodne z ustawą i zabezpiecza interesy Zamawiającego. W związku z tym, że z treści SIWZ wynika, że może zachodzić sytuacja w której konieczne będzie udzielenie zabezpieczenia nawet na 86 miesięcy, zasadne jest obniżenie jego wysokości, ponieważ długi okres utrzymywania zabezpieczenia o tak dużej wartości w sposób niekorzystny może wpływać na cenę oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

825. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Rozdział XVII ust. 4 SIWZ – W związku z zapisem „Zamawiający natomiast wyłącza z kryterium „Termin gwarancji” urządzenia sanitarne, elektryczne i teletechniczne, które objęte są prawami gwarancyjnymi wynikającymi z zaleceń producenta.” Prosimy o przeniesienie zapisu do wzoru Umowy celem wyeliminowania rozbieżności w tym zakresie oraz umożliwienia złożenia wykonawcom porównywalnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

826. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Rozdział XVI ust. 8, pkt 3 SIWZ – Prosimy o wykreślenie zapisu „choćby były one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy”, ponieważ narusza on:

  - art. 3531 w zw. z art. 5 kc w zw. z art. 7 ust. 1 , art. 14 oraz art. 139 ustawy Pzp, stanowi nadużycie przez Zamawiającego prawa do ustalania warunków umowy, jednostronne narzucenie uciążliwej regulacji obowiązków po stronie wykonawcy wbrew właściwości (naturze) stosunku oraz zasadom współżycia społecznego;

  - art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, tj. nieprzewidzianych prac budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

827. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §3 ust. 3 lit. g) Wzoru Umowy - W związku z o treści „okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego” Wykonawca wskazuje, iż przyjęcie takiego rozwiązania wpływać będzie na wysokość złożonej oferty z uwagi na fakt, iż Podwykonawcy będą podnosić wysokość złożonych ofert biorąc pod uwagę długi wymagany okres gwarancji (co dla nich generować będzie dodatkowe koszty). Podniesienie oferty Podwykonawcy skutkować musi podniesieniem oferty Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że na cały Przedmiot Umowy Wykonawca zgodnie z zawartą umową udzielana gwarancji jakości, co zabezpiecza ewentualne roszczenia Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca wnosi do Zamawiającego o rozważenie możliwości wykreślenia zapisu § 3 ust 3 pkt g) Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla § 3 ust 3 pkt g).

828. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §3 ust. 5 lit. g) Wzoru Umowy - Prosimy o usunięcie lub usunięcie ostatniej części zapisu „dla tych robót”. Podwykonawcy niejednokrotnie muszą kończyć swoje zakresy prac na końcu realizacji oraz usunąć usterki wykazane przy wstępnych odbiorach. W związku z powyższym ograniczanie terminu realizacji ich umów do terminów pośrednich dla zasadniczych robót (harmonogramu) jest oderwane od rzeczywistości i może spowodować sprawy sporne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

829. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §3 ust. 7 Wzoru Umowy -  Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego Wzoru Umowy o podwykonawstwo, Zamawiający nie wniesie uwag do przedstawionej kopii umowy z podwykonawcą jeżeli zaakceptowane zapisy pozostaną zgodne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. § 3 ust. 8 wskazuje, kiedy Zamawiający może wnieść sprzeciw.

830. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 ust. 5 Wzoru Umowy – W związku z tym, iż Wykonawca sporządza projekt budowlany oraz uzyskuje pozwolenie na użytkowanie, a dopiero później realizuje roboty budowlane i nie jest w stanie przewidzieć zmian w przepisach, które mogą znacznie wpłynąć na koszty zmiany projektu oraz koszty realizacji robót budowlanych prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zmian przepisów Zamawiający wykonanie tych robót w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 5 umowy.

831. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 ust. 8 pkt. 2) Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, iż poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę, Zamawiający rozumie projekt budowlany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o całość dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia budowy.

832. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 ust. 8 pkt. 2) Wzoru Umowy – Prosimy o wydłużenie okresu na sporządzenie dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem decyzji zamiennej o pozwoleniu na użytkowanie do 7 miesięcy. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu spowoduje konieczność przyjęcia do ceny ofertowej ryzyka naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

833. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 ust. 11 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez uwzględnienie możliwości wydłużenia okresu na przedłożenie poprawionego HRF Zamawiającemu w sytuacji gdy ilość zastrzeżeń Zamawiającego uniemożliwi przedstawienie poprawionego HRF we wskazanym terminie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin na przedłożenie dokumentu ponownie do akceptacji do 5 dni.

834. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 ust. 14 Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, Zamawiający po podpisaniu umowy przyjmie polisę OC Wykonawcy która spełnia warunek udziału w postępowaniu i nie wymaga zawarcia dedykowanej polisy dla Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

835. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 pkt. 14 Wzoru Umowy - Prosimy o wskazanie jakie w ocenie Zamawiającego są odpowiednie umowy ubezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Takie które odpowiadają wymaganiom z § 4 ust. 14 i 15.

836. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4, pkt. 14 Wzoru Umowy - Prosimy o wskazanie czy poza polisą OC wykonywanej działalności Zamawiający wymaga również osobnej polisy OC dedykowanej dla celów przedmiotowego kontraktu. Byłoby to niepotrzebne dublowanie ochrony, co naraża Wykonawcę na zwiększony koszt ubezpieczeń i wpłynie na wzrost ceny kontraktowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli Wykonawca ma polisę, która spełnia warunki, nie jest konieczne posiadanie dedykowanej

837. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 ust. 15 Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, że określona w pkt. 1) Suma gwarancyjna w wysokości min. 20.000.000 PLN odnosi się wyłącznie do polisy odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

838. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §4 ust. 19 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia „Żadne zmiany warunków ubezpieczenia określonych przez Zamawiającego nie zostaną dokonane bez jego zgody.”  W obecnym brzmieniu zapis ten blokuje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia podczas przedłużania ważności ubezpieczenia OC. W ocenie Wykonawcy w sytuacji pozostawienia w polisie OC zapisów wymaganych przez Zamawiającego we wzorze Umowy, Wykonawca nie ma obowiązku przestawiać do akceptacji Zamawiającego pozostałych zapisów umowy ubezpieczenia, a wymaganie tego przez Zamawiającego stanowi nadużycie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

839. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §5 ust. 17 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „W zakresie zmian projektów wynikających z SIWZ oraz Projektu Koncepcyjnego Zamiennego, a także w przypadku jeżeli strony stwierdzą konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, z prawem Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.” Nakładanie na Wykonawcę konieczności uwzględnienia powyższych kosztów jest niemożliwe do oszacowania i znacznie podwyższy wysokość złożonej oferty

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

840. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §5 ust. 4 pkt. 23) Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych, o ile Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich powstanie”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za skutki działań osób trzecich, za które nie odpowiada.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Oczywistym jest, że Wykonawca nie będzie usuwał usterek powstałych np. na skutek niewłaściwego używania, szkód spowodowanych przez osoby trzecie.

841. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §5 ust. 21 Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ubezpieczy wykonawców lub dostawców, których wprowadzi na teren budowy w trakcie trwania Umowy. Przenoszenie odpowiedzialności za niezweryfikowane przez Wykonawcę podmioty trzecie stanowi nadużycie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

842. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §6 ust. 7 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie „takie jak osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu (nie gorsze niż zaoferowane w ofercie przetargowej).” sformułowaniem „w stopniu nie mniejszym niż wskazane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu”. Zapis ten jest krzywdzący dla  Wykonawców, ponieważ w przypadku rozwiązania umowy z osobą pełniącą funkcję kierownika budowy/kierownika robót, powinno się jego osobę zastąpić kimś posiadającym doświadczenie, które odpowiada warunkom określonym w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „Kierownik budowy/robót pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazanego w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla odpowiedniego kierownika budowy/robót. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu poprzedzającym musi posiadać co najmniej uprawnienia i doświadczenie zawodowe, (nie gorsze niż zaoferowane w ofercie przetargowej). Niezależnie od powyższego ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego”.

843. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §8 ust. 6 Wzoru Umowy – Wskazany w zapisie termin 21 dni jest nieproporcjonalnie długi, dlatego wnosimy o zmianę na 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww terminu na 14 dni.

844. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §8 ust. 11 Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, iż zapis dotyczy projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że § 8 ust. 11 dotyczy również projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę

845. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §8 ust. 17 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: „” Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdorazowo dokumentację, o której mowa w ust. 2 powyżej w ilości 1 kompletu w wersji papierowej i 1 kompletu w wersji elektronicznej edytowalnej w formatach obsługiwanych przez programy typu cad, Norma, a także w wersji do odczytu PDF, DWG, na płycie CD/DVD. W przypadku konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień w przekazanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poprawionej/uzupełnionej dokumentacji w komplecie zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego ustępu. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego dostarczonej dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu kolejne 4 komplety w wersji papierowej i 1 komplet w wersji elektronicznej.” Prośbę swoją motywujemy wprowadzaniem proekologicznych działań w przedsiębiorstwie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

846. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §8 ust. 12 Wzoru Umowy – W związku z omylnym sformułowaniem „gwarancji wynikającej z wymagań producenta” prosimy o zmianę na „gwarancji udzielonej przez producenta”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

847. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §8 ust. 13 Wzoru Umowy – W związku z zapisami Wzoru Umowy o terminach technologicznie możliwych (m.in. §5 ust. 4 pkt 9) prosimy o dodanie sformułowania „bądź innym technologicznie możliwym terminie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wniosek nie koresponduje z treścią § 8 ust. 13 wzoru umowy.

848. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §8 Wzoru Umowy – W związku z brakiem jednolitych zapisów dotyczących trwania odbioru końcowego, prosimy o potwierdzenie, iż przewidywany czas na przeprowadzenie odbioru końcowego to 14 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 20 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia ważnego zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz w terminie 5 dni przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zaś w terminie 21 dni dokona odbioru, z zastrzeżeniem postanowień punktów 4-6 i punktu 8 poniżej”

849. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §8 ust. 19 pkt 4) Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisów poprzez wykreślenie „lub istotnego opóźnienia prac w stosunku do terminów wynikających z HRF” oraz „lub doprowadzenia prac do stanu zgodnego z HRF.”. Wykonawca działając wiele lat na rynku robót budowlanych, wie że budowa jest niczym żywy organizm i podczas realizacji takich projektów nieuniknione są opóźnienia prac względem HRF, które nie wpływają finalnie na termin końcowy zakończenia robót. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu jest krzywdzące dla Wykonawcy i spowoduje uwzględnienie wysokiego ryzyka w cenie ofertowej, której koszt poniesie Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 19 pkt 4), który otrzymuje brzmienie: „w przypadku stwierdzenia w toku odbiorów częściowych wad i usterek, lub istotnej zwłoki w realizacji prac w stosunku do terminów wynikających z HRF, niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu odbioru, do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia w odpowiedniej części do czasu usunięcia wad i usterek lub doprowadzenia prac do stanu zgodnego z HRF”.

850. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §10 ust. 4 Wzoru Umowy – Prosimy o skrócenie terminów wskazanych w zapisie umowy z 7 dni do 3 dni. Jest to termin wystarczający do sporządzenia oraz weryfikacji protokołu oraz nie powoduje opóźnień w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie obu wskazanych tam terminów do 4 dni.

851. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §10 ust. 7 Wzoru Umowy - Prosimy o podanie planu dotacji Zamawiającego na kolejne lata? Czy ten plan będzie podlegał modyfikacji np. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i wg jakich reguł?

Odpowiedź Zamawiającego:

Inwestycja będzie dotowana ze środków unijnych i środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wypłata środków przez cały okres trwania inwestycji następować będzie cyklicznie z jedno- lub trzymiesięcznym cyklem płatności, w zależności od źródeł finansowania

852. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §10 ust. 8 pkt. 1) lit. a) Wzoru Umowy - Prosimy o zmianę zapisu „z tej faktury” na „z poprzedniej faktury”. W przypadku wystawienia FV za dany miesiąc nie jest możliwe otrzymanie za ten sam miesiąc oświadczeń o zapłatach od podwykonawców dotyczących faktur za ten miesiąc z terminem płatności 30 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 10 ust. 8 pkt 1 lit. a) wyrażenia „z tej faktury”.

853. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §10 ust. 21 Wzoru Umowy – Prosimy o usunięcie zapisu „Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych”, jako rażąco naruszającego równowagę obu stron umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

854. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §13 ust. 3 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku wystąpienia wad, za powstanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu dłuższego niż 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

855. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §13 ust. 8 Wzoru Umowy – Mając na uwadze dobro Zamawiającego oraz chęć obniżenia kosztów serwisowania oraz materiałów eksploatacyjnych wnosimy o zmianę zapisu poprzez przeniesienie na Zamawiającego tych kosztów. Wykonawca podczas przygotowania oraz składania oferty nakłada na koszty serwisowania oraz dostarczania materiałów eksploatacyjnych koszt ryzyka zmiany cen, które jest niemożliwe do przewidzenia na dzień składania ofert. Finansowo korzystniejsze jest dla Zamawiającego ogłoszenie przetargu oraz wybór wykonawcy serwisu oraz dostawcy materiałów eksploatacyjnych niż pokrywanie kosztów ryzyka przyjętych przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprzez „serwisowanie” rozumie: wykonywanie obligatoryjnych przeglądów technicznych oraz napraw i konserwacji wynikających z wytycznych producenta urządzenia oraz części zamiennych będących integralną częścią urządzeń.

856. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §13 ust. 14 Wzoru Umowy - Prosimy o wydłużenie terminu usuwania usterek do 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 327 zmodyfikował zapis §13 ust. 14. W zakresie terminów – Zamawiający nie wyraża zgody.

857. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §13 ust. 15 Wzoru Umowy - Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli dla usunięcia wady/usterki konieczne jest sprowadzenie części zamiennych spoza granic Polski, wada/usterka usunięta być powinna w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacji.” Termin 4 dni roboczych jest niemalże niemożliwy do dotrzymania przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie usterki/wady jeżeli konieczne jest sprowadzenie części z zagranicy do 7 dni roboczych

858. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §13 ust. 16 Wzoru Umowy - Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany. W przypadku gdy z przyczyn technicznych/technologicznych dotrzymanie terminów wskazanych w ust. 13-15 nie jest możliwa Zamawiający wyznaczy termin technologicznie możliwy do usunięcia wady/usterki lub dokonania naprawy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy § 13 ust. 16.

859. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §14 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) Wzoru Umowy – Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do poziomu 0,01% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

860. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §14 ust. 1 pkt. 3)- 6) Wzoru Umowy – Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

861. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §14 ust. 1 pkt 7), 9) oraz 11) Wzoru Umowy – Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 500 zł brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

862. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §14 ust. 1 pkt 12) Wzoru Umowy – Prosimy zmianę zapisu poprzez wskazanie, iż kara umowna liczona będzie od wynagrodzenia należnego za wykonanie dokumentacji projektowej, a nie całej wartości Umowy. W obecnym brzmieniu wysokość kary umownej wynosi około 6.250.000 zł, jest więc nierelatywnie wysoka w stosunku do zawinienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

863. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §14 ust. 4 Wzoru Umowy - W związku z zapisem §14 ust. 3 „Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji, przy czym limit wszystkich kar umownych (łączne naliczenie kar) nie może przekroczyć 15% wartości przedmiotu umowy netto” wnoszę o usuniecie zapisu §14 ust. 3 „W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 1.” Jako sprzecznego z poprzednim.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

864. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §15 ust. 1 pkt 3) Wzoru Umowy  - Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „gdy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni na usunięcie naruszeń:”. Pozostawiając zapis w obecnym brzmieniu Wykonawca może nawet nie wiedzieć, ze w opinii Zamawiającego wykonanie umowy jest nienależyte.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis §15 ust. 1 pkt 3), który otrzymuje brzmienie:

„3)  gdy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca::

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca wstrzymuje roboty na okres ponad 10 dni roboczych bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego,

  - Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 14 umowy,

  - Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową w tym nienależycie wykonuje swoje istotne zobowiązania umowne, także w zakresie podwykonawstwa, w szczególności gdy Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy rażąco niezgodnie z umową lub z ustaleniami z Zamawiającym, wadliwie, niedbale, stosuje materiały lub urządzenia niezgodne z dokumentacją projektową, złej jakości i nie zaprzestał tych naruszeń, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Wykonawca nie wyznacza odpowiedniego kierownika budowy lub kierownika robót lub ich zastępcy zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 i 8 niniejszej umowy co powoduje wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni,

  - Wykonawca nie usunie wad istotnych w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

  - Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy,

  - w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania poszczególnych etapów prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym o ponad 5 dni oraz po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyspieszenia tempa robót,

  - wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

i po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni Wykonawca w dalszym ciągu nie realizuje obowiązków lub prac zgodnie z Umową”

865. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §15 ust. 1 pkt 3) lit. h) Wzoru Umowy  - Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: „w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania poszczególnych etapów prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym o ponad 30 dni oraz po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przyspieszenia tempa robót”. Przekroczenie przez Wykonawcę HRF o 5 dni nie może być traktowane jako rażące niewykonywanie zobowiązań umownych i stanowić podstawy do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis §15 ust. 1 pkt 3) lit. h), który otrzymuje brzmienie: „w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania poszczególnych etapów prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o ponad 30 dni oraz po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyśpieszenia tempa robót. Przekroczenie terminów nie dotyczy przypadków, w których winę za opóźnienie ponosi Zamawiający oraz nie dotyczy przypadków siły wyższej”

866. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §15 ust. 2 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: „Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia od umowy oraz sprzętu/urządzeń/materiałów zamówionych na potrzeby realizacji niniejszej umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

867. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §15 ust. 4 Wzoru Umowy - Prosimy zmianę zastępując „Zamawiający może zakupić od Wykonawcy” stwierdzeniem „Zamawiający zakupi od Wykonawcy”. Wykonawca poniesie ogromną stratę w przypadku nie odkupienia przez Zamawiającego zgromadzonych materiałów, a wbudowanie ich w innej realizacji nie będzie możliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

868. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §17 ust. 1 pkt. Wzoru Umowy - Prosimy o dodanie w §17 ust. 1 pkt. 1) Wzorów Umowy o brzmieniu: „W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót –  pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane – Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminów cząstkowych realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy,  po wprowadzeniu stosownych zmian do Umowy –    z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 5(C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 17 ust. 1 pkt 1.

869. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to prosimy również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

870. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje wypłatę należnych zobowiązań Wykonawcy, jeśli Wykonawca będzie wyprzedzająco realizował zakresy HRF.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

871. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy w punkcie dotyczącym „dostawy wyrobów medycznych” w formularzu oferty należy uwzględnić wyłącznie całe wyposażenie medyczne opisane w załączniku 1a oraz załączniku 1b, natomiast wyposażenia niemedycznego opisanego w powyższych załącznikach nie należy uwzględniać w tym punkcie. Jeśli nie, prosimy o szczegółowe wskazanie, których elementów ze wspomnianych załączników nie należy uwzględniać w tym punkcie. W przypadku naszej błędnej interpretacji powyższego prosimy o szczegółową wytyczną dotyczącą tego, jakie elementy mają być uwzględnione w punkcie „dostawy wyrobów medycznych”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

872. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż w Formularzu ofertowym w punkcie dotyczącym „dostawy wyrobów medycznych” w formularzu oferty należy uwzględnić wyłącznie wyposażenie medyczne opisane w załączniku 1a oraz załączniku 1b, natomiast wyposażenia niemedycznego opisanego w powyższych załącznikach nie należy uwzględniać w tym punkcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

873. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o szczegółową wytyczną dotyczącą tego, jakie elementy powinny zostać uwzględnione w punkcie „dostawy wyrobów medycznych” w Formularzu ofertowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

874. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi przenoszenie jakichkolwiek urządzeń z budynku istniejącego szpitala do nowego obiektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

875. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi wyłącznie wyposażenie wyszczególnione w tabelach Excel „załącznik 1a” i „załącznik 1b”, natomiast inne elementy wyposażenia opisane w projekcie referencyjnym a nie ujęte w powyższych załącznikach (np. komora HPV) nie są przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

876. Zapytanie Wykonawcy:

W związku ze wskazaniem w §4, ust. 8, pkt 2 Wzoru Umowy terminu 5 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę informujemy, iż z punktu widzenia Wykonawcy termin ten jest niemożliwy do osiągnięcia. Zgodnie z zapisami w §4, ust. 8, pkt 2 Wykonawca winien wykonać i uzyskać:

  - projekt budowlany zamienny;

  - zamienne pozwolenie na budowę;

  - projekt wykonawczy zamienny.

Prosimy o zmianę tego zapisu i rozbicie go na:

- wykonanie zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 7 miesięcy;

  - wykonanie zamiennego projektu wykonawczego – sukcesywnie w trakcie realizacji inwestycji.

Dodatkowym powodem wniosku o powyższą zmianę jest fakt, iż Wykonawca, zgodnie z zapisami §5, ust. 14 Wzoru Umowy, nie ma jeszcze szczegółowej wiedzy (niezbędnej do stworzenia projektu wykonawczego) dotyczącej urządzeń medycznych, które dostarczy Zamawiający w wyniku przeprowadzonych odrębnych postępowań przetargowych. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu jakichkolwiek DTR tych urządzeń, prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wskazanego w § 4 ust. 8 pkt 2 do 6 miesięcy.

877. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do pytania powyższego i konieczności wydłużenia terminu na realizację projektu budowlanego, który pozostawiony w obecnym brzmieniu spowoduje włączenie do ceny ofertowej kosztów niezbędnych do pokrycia kar umownych, prosimy o wydłużenie terminu realizacji do  28 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

878. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z formularzem oferty Wykonawca winien wskazać oddzielnie kwotę za „prace projektowe” prosimy o potwierdzenie, w nawiązaniu do powyższych pytań, iż kwota ta winna zawierać wyłącznie projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

879. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy na elewacji łącznika występują przeszklenia, jeśli tak to czy mają występować na nich żaluzje oraz jakiego typu (w tym z podziałem na strefy ppoż.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

880. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację z czego ma zostać wykonana elewacja klatki schodowej oraz, czy mają występować na niej żaluzje, jeśli tak to jakiego typu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

881. Zapytanie Wykonawcy:

W projekcie koncepcyjno-zamiennym na rysunku elewacji zachodniej żaluzje aluminiowe występują w pasach międzyokiennych, natomiast na pozostałych rysunkach elewacji tylko na oknach. Prosimy o informację, czy żaluzje aluminiowe mają występować również w pasach międzyokiennych, czy tylko na oknach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

882. Zapytanie Wykonawcy:

W związku ze zmianą polegającą na rezygnacji z budowy nowej kotłowni na rzecz zasilania miejskiego sieciowego wraz z węzłem cieplnym, prosimy o informację, czy zaprojektowanie i wykonanie przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

883. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić 3 szt. obcinarek do rękawów. W dokumentacji znajdują się dwa różne symbole opisujące to samo urządzenie - Urz.05 (1 szt.) i U5 (2 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

884. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić 3 szt. zgrzewarek rotacyjnych. W dokumentacji znajdują się dwa różne symbole opisujące to samo urządzenie - Urz.04 (2 szt.) i U4 (1 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

885. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie z Operatorem Energa, o której mowa w punkcie 16. warunków przyłączenia nr P/16/025886 Z DNIA 22-06-2016. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

886. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający  podpisał umowę o przyłączenie z Operatorem Energa, o której mowa w punkcie 16. warunków przyłączenia nr P/16/0255875 Z DNIA 22-06-2016. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

887. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy Zamawiający  uzgodnił projekt z Operatorem Energa, o którym mowa w punkcie 12.1. warunków przyłączenia nr P/16/025886 Z DNIA 22-06-2016. Jeśli tak zwracamy się z prośbą o  udostępnienie uzgodnionego projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

888. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy  Zamawiający  uzgodnił projekt z Operatorem Energa, o którym mowa w punkcie 12.1.  warunków przyłączenia nr P/16/0255875 Z DNIA 22-06-2016. Jeśli tak zwracamy się z prośbą o  udostępnienie uzgodnionego projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

889. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzgodnił projekt z Operatorem Energa, o którym mowa w punkcie 4.1.  warunków przyłączenia nr P/16/035163 Z DNIA 08-07-2016. Jeśli tak zwracamy się z prośbą o  udostępnienie uzgodnionego projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

890. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie,  iż Zamawiający pokryje koszty przyłączenia do sieci Elektroenergetycznej ENERGA  wynikające wprost z umowy pomiędzy Zamawiającym a Operatorem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

891. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli tak, prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę oraz czy ewentualne koszty administracyjne dokonania wycinki zostaną uiszczone przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

892. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy i marki (wraz z dokumentacją powykonawczą, DTR, itd., która jest w posiadaniu Zamawiającego) istniejącego systemu teleinformatycznego integrującego sale operacyjne i urządzenia do diagnostyki obrazowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

893. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wymagana jest integracja nowobudowanych sal operacyjnych oraz urządzenia do diagnostyki obrazowej z istniejącym systemem teleinformatycznym, jeśli tak zwracamy się z prośbą o wskazanie marki istniejącego systemu (wraz z dokumentacją powykonawczą, DTR, itd., która jest w posiadaniu Zamawiającego) teleinformatycznego integracji systemów szpitalnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

894. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematów elektrycznych rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji transformatorowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

895. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o miejscu zasilania instalacji elektrycznych nowoprojektowanych wind.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

896. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy kable energetyczne niskiego napięcia pomiędzy rozdzielnicą trafostacji a rozdzielnicami obiektowymi posiadają aktualne badania rezystancji izolacji, jeśli tak zwracamy się z prośba o udostępnienie dokumentu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

897. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z dużym stopniem skomplikowania inwestycji, brakiem ostatecznej wersji projektu oraz koniecznością bardzo wnikliwej analizy tematu wynikającej z faktu, że po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektów zamiennych uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.11.2019. Dodatkowo, wydłużenie terminu pozwoli na zdobycie większej ilość rzetelnych, konkurencyjnych ofert od podwykonawców i dostawców, co będzie skutkowało przedstawieniem Zamawiającemu korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

898. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wstrzymania robót na wniosek Zamawiającego pokryje on koszty związane z utrzymaniem terenu budowy, ochrony, zabezpieczenia robót, wypożyczenia maszyn za cały okres wstrzymania prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

899. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej do 100% wartości umowy oraz wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

900. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów umożliwiających Wykonawcy zawieszenie realizacji umowy w przypadku opóźnienia w dokonywaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy utrzymującego się dłużej niż 14 dni

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

901. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na comiesięcznych wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS. Wprowadzenie waloryzacji do projektu jest niezbędne z uwagi na długość kontraktu i bardzo prawdopodobne ryzyko wzrostu cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

902. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podwyższenie maksymalnej sumy płatności częściowych z 90% do 95%? Wobec szacowanej wartości zamówienia wartość ostatniej faktury i tak będzie znaczna a dodatkowo Zamawiający nadal będzie dysponował zabezpieczeniem wniesionym przez Wykonawcę oraz jego polisą OC. Skoro więc wszystkie ryzyka Zamawiającego będą w ten sposób zabezpieczone nie ma potrzeby dodatkowo obciążać Wykonawcy długim oczekiwaniem na dużą końcową płatność i kosztami pozyskania środków na dokonanie zapłaty podwykonawcom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

903. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przewiduje wypłatę należnych zobowiązań Wykonawcy, jeśli Wykonawca będzie wyprzedzająco realizował zakresy HRF.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

904. Zapytanie Wykonawcy:

Rozdział XIX. Pkt 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA - Prosimy o zmianę zapisów i zgodę, zgodę na zawarcie w treści gwarancji klauzuli identyfikującej autentyczność podpisów na pisemnym żądaniu zapłaty poprzez potwierdzenie banku lub notariusza. Wskazujemy, iż zgodnie z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz Wojewódzkich sądów administracyjnych, wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów na żądania nie nosi znamion warunku, a stanowi jedynie wymóg formalny pisemnego złożenia roszczenia, chroniący również Zamawiającego przed nieuprawnionym złożeniem roszczenia w Jego imieniu (np. wyrok z dn. 07.07.2014 r., sygn. akt: KIO 1279/14, wyrok z dn. 25.04.2013 r., sygn. V SA/Wa 327/13).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie przez radcę prawnego Zamawiającego.

905. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wykreślenie pkt. 6 SIWZ. Zarówno Zobowiązany jak i Beneficjent gwarancji powinien mieć pewność, że roszczenie jest złożone przez osobę do tego upoważnioną, chroni to zarówno interes Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

906. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza polisy OC posiadane przez Wykonawcę, które są z reguły zawierane na okres 12 miesięcy i zaakceptuje zobowiązanie do ich przedłużenia na w/w okres?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

907. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

908. Zapytanie Wykonawcy:

W związku ze zmiana ustawy, która  wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, prosimy o zmianę wysokości Należytego Wykonania Kontraktu do wartości netto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

909. Zapytanie Wykonawcy:

Opisy Załącznik nr 1a (parametry techniczne), pozycja nr Ss 11/3 (koryto chirurgiczne ze stali nierdzewnej wraz z dozownikami 3-stanowiskowe z armaturą na fotokomórkę):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni chirurgicznej o parametrach, jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest równie funkcjonalne jak opisane w SIWZ. Z uwagi na walory użytkowe i łatwość w utrzymaniu w czystości, oferowana myjnia jest bardzo chętnie kupowana przez jednostki służby zdrowia z przeznaczeniem do pomieszczeń czystych.

Myjnia chirurgiczna 3-stanowiskowa z panelem ściennym, z wyposażeniem wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)

Wyrób łatwy do utrzymania w czystości.

Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach.

Panel przedni zdejmowany.

Wyrób jest konstrukcją samonośną.

Głębokość komory min. 200mm.

Wewnętrzne krawędzie komory wyoblane min. R15.

Wyposażenie: bateria bezdotykowa zasilana sieciowo 230V – 3 szt., syfon z tworzywa- 3 szt., łokciowy podajnik mydła poj. 500 ml - 3 szt., łokciowy podajnik płynu dezynfekcyjnego poj. 500 ml- 3 szt

Wymiary: 2350 x 600 x 1240 mm (+/- 20 mm) dostosowane do wielkości pomieszczenia (do weryfikacji przed montażem)

Pozostałe wymagania:

Atest PZH

Certyfikat jakości EN ISO 9001

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

910. Zapytanie Wykonawcy:

Opisy Załącznik nr 1a (parametry techniczne), pozycja nr Trans (mobilna śluza przekazywania pacjenta):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnej śluzy przekazywania pacjenta o parametrach, jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest równie funkcjonalne jak opisane w SIWZ. Z uwagi na możliwość przemieszczania śluzy, jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Użytkownika.

Mobilna śluza do transportu pacjentów między powierzchniami płaskimi, np. ze stołu operacyjnego na łóżko.

Śluza wyposażona w zestaw czterech kół o średnicy min. 150 mm, pracujących w trybach blokady kierunku lub pełnego obrotu.

System wyposażony w aktywowane (oraz napędzane) elektromechanicznie piąte koło ułatwiające poruszanie się, pchające układ – nie dopuszcza się systemów wymagających pchania lub ciągnięcia przez użytkownika.

Blat wyposażony w ruchomą taśmę, aktywowaną i napędzaną elektromechanicznie, umożliwiającą delikatne zsunięcie i pobranie pacjenta z sąsiadującej powierzchni płaskiej.

System wyposażony w centralny hamulec, aktywowany nożnie z poziomu jednego z czterech kół.

Zasilanie elektryczne wewnętrzne 24 V, akumulatorowe. Ładowanie akumulatora z sieci 230 VAC, ładowarka wbudowana.

Czas ładowania akumulatorów – nie dłużej niż 8h

Zasilanie ładowarki: 110V-230V ~ 50-60 Hz, Moc: 24V

Maksymalna nośność dynamiczna: 250 kg

Wymiary zewnętrzne nie przekraczające (szerokość x głębokość) mm: 2150 x 1100 (+/- 50 mm)

Regulacja wysokości położenia blatu aktywowana i napędzana elektromechanicznie, w zakresie mm: 750 - 1000 (+/- 20 mm)

Długość robocza blatu nie mniejsza niż 1900 mm (+/- 50 mm)

Szerokość robocza blatu nie mniejsza niż 650 mm (+/- 50 mm)

Podstawa i osłony systemu stalowe, nie dopuszcza się rozwiązań osłonowych podstawy opartych na bazie tworzyw sztucznych. Obudowy wykonane ze stali nierdzewnej minimalnie typu AISI 304 w zakresie odporności korozyjnej.

Transportem wyposażony w podnoszoną i opuszczaną z użyciem sprężyn gazowych barierkę bezpieczeństwa, zabezpieczającą pacjenta przed upadkiem z blatu.

System umożliwiać musi wymianę taśmy przez użytkownika. Taśma odporna na mycie i dezynfekcję.

Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatorów

Całkowita masa urządzenia nieprzekraczająca 270 kg

Pozostałe wymagania:

Deklaracja zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

911. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego (bez tworzywowych elementów zewnętrznych – z wyjątkiem osłony soczewek). Ze względu na walory użytkowe i łatwość dezynfekcji, oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze niż wymagane w SIWZ. – dotyczy l.p. 11

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

912. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy głównej wyposażonej w matrycę diodową złożoną z 88 punktów LED, o natężeniu oświetlenia EC=160klux/1m? Oferowana lampa osiąga wymagane parametry świetlne a liczba diod nie powinna mieć dla Użytkownika żadnego znaczenia. – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

913. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy głównej wyposażonej w matrycę diodową złożoną z 88 punktów LED, o natężeniu oświetlenia EC=130klux/1m? Oferowana lampa osiąga wymagane parametry świetlne a liczba diod nie powinna mieć dla Użytkownika żadnego znaczenia. – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

914. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola d10 regulowanej w zakresie 22-34cm dla lampy głównej i satelitarnej? – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

915. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku Ra=95? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

916. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej regulowanej w zakresie 3700-5000? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 17

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

917. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R9=93? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

918. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o żywotności układu świetlnego 50 000h? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 23

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

919. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, która zużywa energię elektryczną na poziomie 110 W (lampa główna) i 100W (lampa satelitarna)? – dotyczy l.p. 26

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

920. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o czaszy w kształcie okręgu o średnicy całkowitej 600mm, z dwoma uchwytami tzw. „brudnymi” do pozycjonowania? Oferowany parametr jest równie funkcjonalny dla użytkownika, jak wymagany w SIWZ. – dotyczy l.p. 27

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

921. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.15 lampa operacyjna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, których konstrukcja nie pozwala na połączenie ich w jeden panel świetlny, ale umożliwia takie ustawienie, które gwarantuje również umożliwia pochylenie się operatorów nad polem operacyjnych nie zasłaniając źródeł światła. Oferowany parametr stanowi równoważne rozwiązanie względem wymaganego w SIWZ. Pozwala na realizację tej funkcji w odmienny, ale równie komfortowy sposób. – dotyczy l.p. 30

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

922. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.16 lampa zabiegowa B160:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego (bez tworzywowych elementów zewnętrznych – z wyjątkiem osłony soczewek). Ze względu na walory użytkowe i łatwość dezynfekcji, oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze niż wymagane w SIWZ. – dotyczy l.p. 11

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

923. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.16 lampa zabiegowa B160:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w matrycę diodową złożoną z 36 punktów LED, o natężeniu oświetlenia EC=60klux/1m? Oferowane rozwiązanie z uwagi na wartość natężenia różni się minimalnie od wymaganego w SIWZ, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne lampy. Ilość diod natomiast nie ma znaczenia, przy założeniu, ze lampa osiąga wysokie parametry świetlne. – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

924. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.16 lampa zabiegowa B160:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola d10=24cm? – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

925. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.16 lampa zabiegowa B160:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku Ra=93 lub Ra=95? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

926. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.16 lampa zabiegowa B160:

Opis przedmiotu zamówienia sugeruje w pkt. 18 sugeruje, że lampa składa się z dwóch czasz. Świadczy o tym zapis „oddzielnie dla każdej czaszy”. Wnioskuję o sprostowanie tego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga dostarczenia lamp jednoczaszowych.

927. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.16 lampa zabiegowa B160:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o żywotności układu świetlnego 50 000h? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 19

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

928. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.16 lampa zabiegowa B160:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w panel sterujący natężeniem oświetlenia umieszczony w pobliżu oprawy? Oferowany parametr stanowi równoważne rozwiązanie względem wymaganego w SIWZ. Pozwala na realizację tej funkcji w odmienny, ale równie komfortowy sposób.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

929. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.14 system integracji:

W opisie „WYTYCZNE DOTYCZĄCE: Montaż urządzeń i osprzętu Systemu integracji bloku operacyjnego jest wymóg: „Aplikacja Klienta umożliwia również tworzenie harmonogramów zabiegów i operacji oraz przypisywanie danych pacjenta pobranych z istniejącej bazy danych”

Czy zamawiający dopuszcza możliwość  wprowadzania danych pacjenta w aplikacji klienckiej bez pobierania jej ze szpitalnej bazy danych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

930. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.14 system integracji:

W opisie „WYTYCZNE DOTYCZĄCE: Montaż urządzeń i osprzętu Systemu integracji bloku operacyjnego jest wymóg: „Centralna jednostka umożliwi podłączenie skanera i korzystanie ze
Szpitalnego systemu umożliwiającego sprawdzanie pakietów z narzędziami i narzędzi na sali operacyjnej.”

Czy zamawiający dopuści system integracji bez możliwości podłączenia skanera do jednostki głównej? System integracji jest dedykowany do rejestracji i archiwizacji danych z nagrań i jest zamkniętym systemem medycznym. Na ekranie jednostki głównej wymaga się niezakłóconej dostępności do interfejsu użytkownika by móc w każdej chwili zarządzać infrastrukturą urządzeń na sali operacyjnej czy też zarządzać sygnałami wideo. Podłączenie skanera do jednostki głównej w celu korzystania z osobnego, szpitalnego systemu umożliwiającego sprawdzania pakietów narzędzi  zdezorganizuje działanie i ideę systemu integracji sali operacyjnej, konieczne będzie przełączanie pomiędzy systemami co nie jest wskazane ze względów użytkowych ale także bezpieczeństwa systemów i co najważniejsze bezpieczeństwa pacjenta. Ponadto jednostka główna nie jest podłączona do sieci szpitalnej jest to odizolowany system.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

931. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.14 system integracji:

Prosimy o doprecyzowanie ilości monitorów dla każdej Sali operacyjnej. W specyfikacji w punkcie 54 pojawia się informacja o wymaganych 7 szt. monitorów 26”, dale j w punkcie nr 75 pojawia się informacja o wymaganych 7 szt. monitorów 55” co w sumie daje 2 monitory na każda z sal operacyjnych. W opisie „WYTYCZNE DOTYCZĄCE: Montaż urządzeń i osprzętu Systemu integracji bloku operacyjnego” pojawia się zdanie: „Dla każdej sali operacyjnej zaprojektowano trzy monitory medyczne pozwalające na wyświetlanie obrazów video z podłączonych do systemu źródeł video. Monitor wielkości 55” należy montować w ścianie, zlicowany w zabudowie modułowej panelowej. Monitor wielkości 26” zamontowany będzie w polu pracy na dedykowanych, osobnych ramionach np. lampy operacyjnej”. Prosimy zatem o uszczegółowienie jaka jest wymagana ilość monitorów medycznych dla każdej Sali operacyjnej.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostawy i instalacji 7 szt. monitorów  min. 26”, oraz 7 szt. monitorów min. 55”. Co sumarycznie daje po 2 szt. monitorów na salę operacyjną.

932. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 2 (parametry techniczne), pozycja 2.14 system integracji:

Zamawiający specyfikuje w sumie 11 trankoderów. W punkcie 185 dla sal operacyjnych – 9 szt. oraz w punkcie 103 dla sal angiografii – 2 szt. Ponieważ w projekcie isntnieje 7 sal operacyjnych i 2 sale angiografii można założyć, że któraś z sal operacyjnych powinna być wyposażona w dwa transkodery. Prosimy o wyjaśnienie czy któraś z sal operacyjnych/angiografii ma być wyposażona w dwa transkodery?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostawy 9 szt. transkoderów (7 dla sal operacyjnych i 2 dla sal angiograficznych).

933. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści system integracji o następującej funkcjonalności:

a. System umożliwia wyświetlenie i przekierowanie wybranego źródła obrazu wideo powstającego na sali operacyjnej na dowolnie wybrany odbiornik/wyjście wideo (monitory, ekran naścienny, rejestrator cyfrowy, transmisji wideokonferencyjnej). Sterowanie systemem poprzez ekran dotykowe (jednostka sterująca), które mogą być umieszczone na podwieszeniu sufitowym lub wysięgniku montowanym do głowicy kolumny chirurgicznej lub w

strefie niesterylnej na panelu ściennym. Dystrybucja sygnałów wideo na monitory odbywa się bez opóźnień w obrębie sali operacyjnej. Jednostka centralna zainstalowana na półce kolumny chirurgicznej, miejsce instalacji umożliwia w przyszłości szybkie i łatwe podłączenie nowych urządzeń (źródeł wideo) bez konieczności prowadzenia nowego okablowania. Graficzna wizualizacja na panelu sterującym wszystkich skonfigurowanych ścieżek sygnałów wideo przekierowanych w obrębie sali i poza nią. Funkcja miksera audio pozwala na dowolną konfigurację sygnałów wejściowych i wyjściowych, takich jak: mikrofony bezprzewodowe dla operatora i asysty, połączenie konferencyjne poprzez wbudowany kodek, wejście dla odtwarzacza audio (np. stacja dokująca, odtwarzacz MP3, telefon), kanał audio zewnętrznego cyfrowego rejestratora medycznego oraz komputera. System współpracuje z parą głośników sufitowych lub ściennych.

Funkcje i parametry:

· Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC zainstalowane na półce kolumny chirurgicznej na sali operacyjnej.

· Wbudowana matryca przełączania sygnałów wideo, 8 wejść i 8 wyjść w standardzie 3G/HD-SDI zarządza sygnałami w rozdzielczości natywnej, bez kompresji i opóźnień:

- kamera endoskopowa i laparoskopowa FullHD/3D

- kamera w lampie operacyjnej

- kamera sali operacyjnej

- kamera mikroskopu

- fluoroskop

- USG

- rejestrator cyfrowy FullHD

- neuronawigacja

- stacja komputerowa HIS/PACS

· Interfejs użytkownika w języku polskim.

· Możliwość indywidualnej konfiguracji interfejsu użytkownika oraz zaprogramowania 50 nastaw/profili użytkowników

· Konto dostępu dla gościa bez praw dostępu do danych pacjenta

· Funkcja integracji z centralnym systemem zarządzaniem użytkownikami za pośrednictwem protokołu LDAP

· Konto dla inżynierów biomedycznych lub zaawansowanych użytkowników, które pozwala na podstawowe zarządzanie funkcjami systemu oraz eksport logów.

· Funkcja sterowania (obrót/pochylenie/zoom) siedmioma kamerami obrotowymi PTZ sali operacyjnej przez protokół VISCA oraz wywoływanie min. 8 zaprogramowanych położeń kamery

· Funkcja presetów pozwala szybkiego wywołać zaprogramowany zestaw funkcji z ekranu głównego systemu, np.. Rozpoczęcie, pauza, zatrzymanie nagrywania, zapis zdjęcia, ustawienie kamery PTZ, przekierowanie źródeł obrazów na odpowiednie monitory i/lub nagrywarkę

· Funkcja prywatności, zablokowanie wszystkich połączeń przychodzących, wyciszenie sygnałów audio

· Funkcja telefonu IP poprzez protokół SIP oraz H.323 z wbudowaną książką adresową

· Lampka On-Air sygnalizująca aktywną transmisję wideokonferencyjną, która może być zainstalowana wewnątrz lub na zewnątrz sali operacyjnej

· Funkcja sterowania zdalnym pulpitem komputera w sieci LAN (np. HIS/PACS/system do dokumentacji) przez ekran dotykowy systemu. Możliwość konfiguracji połączenia do min. 4 komputerów.

· Funkcja automatycznego eksportu dzienników systemowych do lokalizacji sieciowej pozwala na zdalną diagnostykę systemu

· Możliwość sterowania niemedycznymi urządzeniami Sali operacyjnej np.. rolety, oświetlenie, klimatyzacja, monitor ścienny itp..

· Wbudowana matryca sygnałów audio pozwala na zarządzanie sygnałami : głośniki, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy, zewnętrzne źródło audio z wejściem jack 3,5mm lub bezprzewodowo przez Bluetooth.

· Funkcja okołooperacyjnej listy kontrolnej zgodna z wytycznymi WHO lub dostosowana do indywidualnych wymagań. Lista może być wyświetlona na wybranych lub wszystkich monitorach na Sali operacyjnej. Lista może być

dowolnie modyfikowana, podział na 4 zakładki. Każde potwierdzenie pytania z listy jest oznaczone sygnaturą czasową. Dokument listy kontrolnej może być wydrukowany, zapisany jako PDF na USB lub lokalizacji sieciowej wraz z obrazami wykonanymi podczas zabiegu.

Możliwość rozbudowy o moduł generowania sygnału MultiView, który pozwala grupować do 4 obrazów w różnych konfiguracjach takich jak PiP, PbP, PoP, QUAD i wyświetlać jako jeden obraz

· Sterowanie zapisem obrazów z programowalnych przycisków na głowicy

endoskopu/laparsokopu

· Dane pacjenta (Identyfikator, Imię, Nazwisko, Addmision Number, Płeć) wraz z typem procedury pobierane automatycznie z systemu RIS/PACS przez protokół DICOM Worklist. Możliwość ręcznego wprowadzenia danych pacjenta przez użytkownika, np. w przypadku awarii systemu szpitalnego.

· Możliwość rozpoczęcia nagrywania bez danych pacjenta, dane mogą być wprowadzone po zakończeniu nagrywania a następnie eksportowane

· Możliwość dodawania komentarzy do obrazów

· Funkcja przesyłu obrazu i dźwięku poza salę operacyjną ( z opisana sala konferencyjną dopuszczalne opóźnienie nie większe niż 120 ms)

· Funkcja integracji z systemem PACS przez protokół DICOM ze wsparciem dla usług:

- DICOM C-Store,

- DICOM Storage Commitment,

- DICOM Modality Worklist,

- DICOM Modality Performed Procedure Step

Wsparcie kodowania znaków: ASCII: ISO 2022 IR 6; Latin: ISO_IR 100, ISO_IR 101, ISO_IR 109, ISO_IR 110, ISO_IR 148; Arabic: ISO_IR 127; UTF-8: ISO_IR 192

· Możliwość rozszerzenia ilości wejść/wyjść wideo poprzez matrycę w technologii Video Over IP, do 48 wejść/wyjść w technologii światłowodowej ze wsparciem dla sygnałów HD, 3D, UltraHD, 4K.

· Możliwość rozszerzenia ilości wejść/wyjść wideo poprzez modułową matrycą sygnałów wideo, ze wsparciem dla sygnałów HD, 3D, UltraHD, 4K.

· Możliwość instalacji poza salą operacyjną, w pomieszczeniu technicznym

· Interfejsy komunikacyjne:

- 16 x BNC

- 2 x LAN

- 2 x USB 2.0 na przednim panelu

- 2 x USB 3.0 na tylnym panelu

- 1 x VGA

· Certyfikacja systemu integracji obejmuje:

· - testy i kontrolę jakości instalacji okablowania

· - test bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z IEC 62353

· - testy funkcjonalne

· - dokumentację

b. monitor sterujący

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 21,5” w standardzie FullHD. Aktywna matryca TFT LCD z podświetlaniem LED, służy do wyświetlanie interfejsu użytkownika systemu integracji sali operacyjnej. Ekran w technologii dotykowej, pojemnościowej. Możliwość pracy dwóch monitorów sterujących, podział na strefy sterowania, indywidualne opcje sterowania dla każdego monitora osobno. Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC.

Funkcje i parametry:

· Kompatybilność z systemem integracji sali operacyjnej

· Rozdzielczość natywna ekranu 1920x1080 pikseli

· Technologia ekranu: Active matrix TFT LCD (LED), 16,7 mln kolorów

Przekątna ekranu 21,5", proporcje 16:9

· Kąt widzenia poziom/pion – 178º / 178º

· Jasność 250 cd/m²

· Kontrast monitora 1000:1

· Technologia dotykowa: pojemnościowa, 10 punktów

· Interfejs HID: USB

· Połączenie z jednostką sterującą za pomocą jednego przewodu typu Cat 5e.

· Mocowanie VESA 100 na wysięgniku do kolumny chirurgicznej lub na zawiesiu sufitowym lub ściennym.

· Zgodność: EN 60601-1, EN 60601-1-2, IPX1

· Dodatkowe informacje o systemie archiwizującym oraz aplikacji klienta:

· Centralny system dokumentacji medycznej przeznaczony do archiwizacji i udostępniania obrazów oraz nagrań video wraz z danymi pacjentów i procedur, zawierający konfigurowalne biblioteki procedur dla wielu specjalizacji m.in. kardiologii, laryngologii, chirurgii ogólnej, neurologii, urologii, ginekologii i innych.

· Możliwość podłączenia nieograniczonej ilości rejestratorów medycznych

· Udostępnianie sekwencji video i obrazów uprawnionym użytkownikom w sieci szpitalnej przy wykorzystaniu bezpiecznych protokołów transmisji danych

· Możliwość definiowania bibliotek nagrań, pozwalających na zarządzanie prawami dostępu do zgromadzonych danych.

· Kategorie bibliotek:

· - prywatne – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez danego użytkownika i dostępne tylko dla niego, z możliwością udostępnienia innym użytkownikom

· - oddziałowe – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez użytkowników należących do danej grupy (Oddziału) i dostępne dla tej grupy

· - publiczne – zawierające nagrania i obrazy dostępne dla wszystkich użytkowników uprawnionych do dostępu do systemu

· Wyszukiwanie procedur w bibliotece na podstawie daty wykonania, danych pacjenta, danych procedury lub słów kluczowych

· Możliwość integracji z systemami HIS/PACS poprzez HL7 i DICOM pozwalająca na odbieranie danych pacjenta i procedury oraz przesyłanie badań do systemu PACS.

· Dostęp do bibliotek nagrań z urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) pracujących w sieci szpitalnej.

· Możliwość dodawania zdjęć oraz nagrań bezpośrednio z podłączonych urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) pracujących w sieci szpitalnej. System generuje kod QR zawierający link do konkretnej procedury, który może zostać odczytany przy pomocy urządzenia mobilnego. Po aktywacji linku zdjęcia lub filmy mogą zostać dodane do procedury bezpośrednio z podłączonego urządzenia mobilnego

c. Monitory medyczne 26 cali zgodnie z opisem SIWZ

d. Monitor 55 cali zgodnie z opisem SIWZ

e. Kamera PTZ zgodnie z opisem SIWZ

f. Mikrofony i głośniki zgodnie z opisem SIWZ

g. Serwer archiwizujący – o funkcjonalności opisanej w SIWZ dodatkowo

dostęp do nagrań z dowolnego komputera w szpitalu (z odpowiednim

hasłem)

Opisany system w wielu punktach przewyższa funkcjonalnością wymagany system opisany w SIWZ. Zaproponowany system integracji daje możliwość w przyszłości rozbudowy o kolejne instalacje oraz funkcjonalności. Rozbudowana funkcjonalność sterowania pozwoli na przyspieszenie wykonywania zabiegów na salach operacyjnych jednocześnie ułatwiając personelowi zarządzanie podstawowymi urządzeniami.

Wprowadzenie presetów (scenariuszy) pozwoli na bezpieczniejszą pracę całego zespołu chirurgicznego. Łącząc system integracji z szpitalnym system HID i jego modułami otrzymujemy spójny system wzajemnie się przenikający.

Opisany system w SIWZ ogranicza konkurencję ponieważ pozwala na złożenie oferty tylko jednemu poddostawcy.

Dopuszczenie opisanego wyżej systemu pozwoli Generalnym Wykonawcą starającym się o zamówienie na przedstawienie tańszej całościowej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

934. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 6:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zawartej w tym punkcie treści. Czy podany maksymalny wymiar 310 mm dotyczy głębokości mostu wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyna medyczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

935. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary przekroju mostu: 310 x 298 mm? Proponowany wymiar w niczym nie ogranicza funkcji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

936. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści instalację gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonanej z certyfikowanych wg EN ISO 13348 rur miedzianych? Zastosowanie sztywnych rur miedzianych ułatwia i obniża koszty serwisowania urządzenia w okresie eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

937. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści jedno miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych dla całego mostu? Rozwiązanie to obniża w dużym stopniu zarówno koszty montażu samej instalacji gazów medycznych jak i późniejsze koszty serwisowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

938. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści i wymaga zastosowanie szyny medycznej umieszczonej wzdłuż całego profilu mostu na jego górnej krawędzi? Rozwiązanie to naszym zdaniem w dużym stopniu ułatwia późniejszą konfigurację stanowiska pracy umożliwiając mocowanie akcesoriów wzdłuż całego mostu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

939. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

b. Gniazdka elektryczne – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gniazd elektrycznych wyposażonych w diodę kontrolną, informującą o ewentualnym zaniku napięcia na danym obwodzie elektrycznym? Jest to rozwiązanie ogólnie stosowane w salach tego typu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

940. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

f. Oświetlenie miejscowe – prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia miejscowego o mocy 1 x 14W LED, strumień światła 2000 lm? Proponowana zwiększona moc gwarantuje osiągnięcie natężenia oświetlenia miejscowego 300 lx na powierzchni roboczej łóżka, zgodnego z obowiązującą normą oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

941. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sale poznieczuleniowe

Sala nr 1.B48

MOST SUFIOTWY DLA 2 STANOWISK DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

g. Oświetlenie nocne – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego o mocy 1 x 3W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

942. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 6:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zawartej w tym punkcie treści. Czy podany maksymalny wymiar 310 mm dotyczy głębokości mostu wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyna medyczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

943. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary przekroju mostu: 310 x 298 mm? Proponowany wymiar w niczym nie ogranicza funkcji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

944. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści instalację gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonanej z certyfikowanych wg EN ISO 13348 rur miedzianych? Zastosowanie sztywnych rur miedzianych ułatwia i obniża koszty serwisowania urządzenia w okresie eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

945. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści jedno miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych dla całego mostu? Rozwiązanie to obniża w dużym stopniu zarówno koszty montażu samej instalacji gazów medycznych jak i późniejsze koszty serwisowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

946. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści i wymaga zastosowanie szyny medycznej umieszczonej wzdłuż całego profilu mostu na jego górnej krawędzi? Rozwiązanie to naszym zdaniem w dużym stopniu ułatwia późniejszą konfigurację stanowiska pracy umożliwiając mocowanie akcesoriów wzdłuż całego mostu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

947. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

b. Gniazdka elektryczne – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gniazd elektrycznych wyposażonych w diodę kontrolną, informującą o ewentualnym zaniku napięcia na danym obwodzie elektrycznym? Jest to rozwiązanie ogólnie stosowane w salach tego typu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

948. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

f. Oświetlenie miejscowe – prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia miejscowego o mocy 1 x 14W LED, strumień światła 2000 lm? Proponowana zwiększona moc gwarantuje osiągnięcie natężenia oświetlenia miejscowego 300 lx na powierzchni roboczej łóżka, zgodnego z obowiązującą normą oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

949. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5600 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

g. Oświetlenie nocne – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego o mocy 1 x 3W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

950. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 6:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zawartej w tym punkcie treści. Czy podany maksymalny wymiar 310 mm dotyczy głębokości mostu wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyna medyczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

951. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary przekroju mostu: 310 x 298 mm? Proponowany wymiar w niczym nie ogranicza funkcji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

952. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści instalację gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonanej z certyfikowanych wg EN ISO 13348 rur miedzianych? Zastosowanie sztywnych rur miedzianych ułatwia i obniża koszty serwisowania urządzenia w okresie eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

953. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści jedno miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych dla całego mostu? Rozwiązanie to obniża w dużym stopniu zarówno koszty montażu samej instalacji gazów medycznych jak i późniejsze koszty serwisowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

954. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści i wymaga zastosowanie szyny medycznej umieszczonej wzdłuż całego profilu mostu na jego górnej krawędzi? Rozwiązanie to naszym zdaniem w dużym stopniu ułatwia późniejszą konfigurację stanowiska pracy umożliwiając mocowanie akcesoriów wzdłuż całego mostu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

955. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

b. Gniazdka elektryczne – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gniazd elektrycznych wyposażonych w diodę kontrolną, informującą o ewentualnym zaniku napięcia na danym obwodzie elektrycznym? Jest to rozwiązanie ogólnie stosowane w salach tego typu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

956. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

f. Oświetlenie miejscowe – prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia miejscowego o mocy 1 x 14W LED, strumień światła 2000 lm? Proponowana zwiększona moc gwarantuje osiągnięcie natężenia oświetlenia miejscowego 300 lx na powierzchni roboczej łóżka, zgodnego z obowiązującą normą oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

957. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B49

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, DŁ. 14000 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

g. Oświetlenie nocne – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego o mocy 1 x 3W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

958. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 6:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zawartej w tym punkcie treści. Czy podany maksymalny wymiar 310 mm dotyczy głębokości mostu wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyna medyczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

959. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary przekroju mostu: 310 x 298 mm? Proponowany wymiar w niczym nie ogranicza funkcji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

960. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści instalację gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonanej z certyfikowanych wg EN ISO 13348 rur miedzianych? Zastosowanie sztywnych rur miedzianych ułatwia i obniża koszty serwisowania urządzenia w okresie eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

961. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści jedno miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych dla całego mostu? Rozwiązanie to obniża w dużym stopniu zarówno koszty montażu samej instalacji gazów medycznych jak i późniejsze koszty serwisowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

962. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści i wymaga zastosowanie szyny medycznej umieszczonej wzdłuż całego profilu mostu na jego górnej krawędzi? Rozwiązanie to naszym zdaniem w dużym stopniu ułatwia późniejszą konfigurację stanowiska pracy umożliwiając mocowanie akcesoriów wzdłuż całego mostu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

963. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

b. Gniazdka elektryczne – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gniazd elektrycznych wyposażonych w diodę kontrolną, informującą o ewentualnym zaniku napięcia na danym obwodzie elektrycznym? Jest to rozwiązanie ogólnie stosowane w salach tego typu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

964. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

f. Oświetlenie miejscowe – prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia miejscowego o mocy 1 x 14W LED, strumień światła 2000 lm? Proponowana zwiększona moc gwarantuje osiągnięcie natężenia oświetlenia miejscowego 300 lx na powierzchni roboczej łóżka, zgodnego z obowiązującą normą oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

965. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.B51

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 1 SZT.

Dot. pkt. 18:

g. Oświetlenie nocne – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego o mocy 1 x 3W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

966. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 6:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zawartej w tym punkcie treści. Czy podany maksymalny wymiar 310 mm dotyczy głębokości mostu wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyna medyczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

967. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary przekroju mostu: 310 x 298 mm? Proponowany wymiar w niczym nie ogranicza funkcji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

968. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści instalację gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonanej z certyfikowanych wg EN ISO 13348 rur miedzianych? Zastosowanie sztywnych rur miedzianych ułatwia i obniża koszty serwisowania urządzenia w okresie eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

969. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści jedno miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych dla całego mostu? Rozwiązanie to obniża w dużym stopniu zarówno koszty montażu samej instalacji gazów medycznych jak i późniejsze koszty serwisowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

970. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści i wymaga zastosowanie szyny medycznej umieszczonej wzdłuż całego profilu mostu na jego górnej krawędzi? Rozwiązanie to naszym zdaniem w dużym stopniu ułatwia późniejszą konfigurację stanowiska pracy umożliwiając mocowanie akcesoriów wzdłuż całego mostu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

971. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 18:

b. Gniazdka elektryczne – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gniazd elektrycznych wyposażonych w diodę kontrolną, informującą o ewentualnym zaniku napięcia na danym obwodzie elektrycznym? Jest to rozwiązanie ogólnie stosowane w salach tego typu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

972. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 18:

f. Oświetlenie miejscowe – prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia miejscowego o mocy 1 x 14W LED, strumień światła 2000 lm? Proponowana zwiększona moc gwarantuje osiągnięcie natężenia oświetlenia miejscowego 300 lx na powierzchni roboczej łóżka, zgodnego z obowiązującą normą oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

973. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2200 MM – 2 SZT.

Dot. pkt. 18:

g. Oświetlenie nocne – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego o mocy 1 x 3W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

974. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 6:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zawartej w tym punkcie treści. Czy podany maksymalny wymiar 310 mm dotyczy głębokości mostu wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyna medyczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

975. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary przekroju mostu: 310 x 298 mm? Proponowany wymiar w niczym nie ogranicza funkcji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

976. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści instalację gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonanej z certyfikowanych wg EN ISO 13348 rur miedzianych? Zastosowanie sztywnych rur miedzianych ułatwia i obniża koszty serwisowania urządzenia w okresie eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

977. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści jedno miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych dla całego mostu? Rozwiązanie to obniża w dużym stopniu zarówno koszty montażu samej instalacji gazów medycznych jak i późniejsze koszty serwisowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

978. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści i wymaga zastosowanie szyny medycznej umieszczonej wzdłuż całego profilu mostu na jego górnej krawędzi? Rozwiązanie to naszym zdaniem w dużym stopniu ułatwia późniejszą konfigurację stanowiska pracy umożliwiając mocowanie akcesoriów wzdłuż całego mostu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

979. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 18:

b. Gniazdka elektryczne – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gniazd elektrycznych wyposażonych w diodę kontrolną, informującą o ewentualnym zaniku napięcia na danym obwodzie elektrycznym? Jest to rozwiązanie ogólnie stosowane w salach tego typu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

980. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 18:

f. Oświetlenie miejscowe – prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia miejscowego o mocy 1 x 14W LED, strumień światła 2000 lm? Proponowana zwiększona moc gwarantuje osiągnięcie natężenia oświetlenia miejscowego 300 lx na powierzchni roboczej łóżka, zgodnego z obowiązującą normą oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od posiadania tego parametru, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

981. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznika nr 2.1 Poziom Bloku Operacyjnego

Sala nr 1.K1

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 5000 MM – 3 SZT.

Dot. pkt. 18:

g. Oświetlenie nocne – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego o mocy 1 x 3W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

982. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora, który wykorzystuje 59% stężenia nadtlenku wodoru. Większe stężenie nadtlenku wodoru jest tak samo bezpieczne jak 50% i nie wpływa negatywnie na sterylizowany sprzęt. Różni producenci stosują różne stężenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Większe stężenie oddziałuje negatywnie na materiał.

983. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga sterylizatora wykorzystującego czynnik sterylizujący pozwalający na przeprowadzenie minimum 15 cykli z jednej kasety. Rozwiązanie takie jest zdecydowanie bardziej korzystne dla Zamawiającego ponieważ nie trzeba co chwilę zmieniać kasety, a dodatkowo znacznie obniża koszty eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zbiorcze opakowania nadtlenku wodoru o dużej objętości utrudniają transport i przechowywanie.

984. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora wyposażonego w złącze RS232 umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymuje zapisy SIWZ

985. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora z programem krótkim trwającym 40 minut.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

986. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o wymiarach zewnętrznych 700mm (szer.) x 1640 (wys.) x 980 (głęb.).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

987. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o zasilaniu 230V, 3000W

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

988. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga sterylizatora wyposażonego w system usuwania wilgoci opartego na dedykowanym systemie wentylatora  oraz elementów grzejnych który przed rozpoczęciem cyklu sprawdza i usuwa pozostałości wilgoci.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Nie dopuszcza się wentylatora wewnątrz komory sterylizatora.

989. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora, w którym plazma jest generowana po etapie dyfuzji w którym to następuje proces sterylizacji. Opisany system wskazuje bezpośrednio na jednego producenta. System, w którym generowana jest plazma jest technologią indywidualną każdego producenta i nie ma wpływu na proces sterylizacji. Opatentowane technologie nie mogą być czynnikiem wykluczającym inne firmy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje sterylizatora plazmowego który generuje plazmę w fazie sterylizacji.

990. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Lampa zabiegowa (BI60)

Dot. p.30. Czy Zamawiający dopuści możliwość obrotu głowicy o 300° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

991. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Mosty sufitowe (Sale poznieczuleniowe: 1.B48/ 1.B49/ 1.B51/ 1.K1)

Dot. p.10. Czy Zamawiający dopuści ścianki boczne belki głównej wykonane z tworzywa bez otworów technologicznych w których wentylacja odbywa się za pomocą otworów w górnej obudowie belki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

992. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Mosty sufitowe (Sale poznieczuleniowe: 1.B49/ 1.B51/ 1.K1)

Dot. p.18.ppkt.b. Czy Zamawiający dopuści do postępowania mosty wyposażone w gniazda elektryczne z klapką ochronną 230 V o stopniu ochrony IP44 tak jak w przypadku mostu w Sali nr 1.B48?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

993. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Mosty sufitowe (Sale poznieczuleniowe: 1.B49/ 1.B51/ 1.K1)

Dot. p.18.ppkt.h. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, obrotowy w zakresie 340 stopni jak w przypadku mostu w sali nr 1.B48?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

994. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Mosty sufitowe (Sala poznieczuleniowa: 1.K1 - MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK)

Dot. p.18.ppkt.h. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózki przesuwne w zakresie min. 500mm, wyposażone w hamulce cierne, obrotowe w zakresie 340 stopni? Uwzględniając specyfikę miejsca pracy zaproponowane rozwiązania są optymalne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

995. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której czasza zawieszona jest na obrotowym wysięgniku z możliwością obrotu o 320 stopni ze względu na zamontowaną kamerę i przeprowadzone przez ramiona przewody sygnałowe które są narażone na zniszczenie w przypadku pełnego obrotu ramion?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

996. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.6 i 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę posiadającą współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra= 97 i współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9= 97? Tym samy chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż różnica między zakresami proponowanymi, a wymaganymi jest nie zauważalna dla ludzkiego oka i nie ma wpływu na walory użytkowe lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

997. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.9. Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą 24 źródła świetlne LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

998. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.11. Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością szybkiej wymiany modułów diod w przypadku ich awarii za pomocą ogólnodostępnych narzędzi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

999. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której oświetlenie endoskopowe jest koloru zielonego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1000. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.13. Czy Zamawiający dopuści lampę z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego czaszy w przedziale od 140 [mm] do 320 [mm]? Tym samy chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż proponowany zakres jest dużo lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1001. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Zamawiający podaje w tabeli w pkt. 22 i 23 żywotność źródeł światła w jednym przypadku ≥ 60 000 [godz.]., natomiast w drugim ≥ 70 000 [godz.]. W związku z tym, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli lampa będzie posiadała żywotność źródeł światła = 60 000 [godz.]?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony

1002. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.26. Zamawiający wymaga „Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących”, czy w związku z tym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli  konstrukcja czaszy lampy wykonana jest z aluminium, diody zabezpieczone przed dostawaniem się wilgoci oraz zabezpieczone osłoną z poliwęglanu o gładkiej powierzchni, łatwej w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony

1003. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt. i LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Dot. p.32.ppkt.2. Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę z następującymi sterowanymi funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót 330 stopni (ręcznie); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1004. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Dot. p.14. Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampy operacyjne z możliwością szybkiej wymiany modułów diod w przypadku ich awarii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1005. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Dot. p. 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne z regulacją temperatury barwowej w 5 krokach z zakresie od 3500 do 5100oK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1006. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII - SALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – 7 STANOWISK

MOST SUFITOWY DLA 2 STANOWISK, DŁ. 4000 mm, sala nr: O.KC30

Czy Zamawiający dopuści mosty sufitowe o poniższych parametrach? Proponowane rozwiązanie odpowiada konfiguracji mostów opisanych w salach poznieczuleniowych wg załącznika 2.1

| L.p. | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020. |
| 2. | Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. |
| 3. | Sufitowa belka zasilająca zawieszona do stropu za pomocą lakierowanych, profili nośnych, wyposażona w przesuwne, obrotowe wózki. |
| 4. | Belka wykonana z naturalnego aluminium malowanego proszkowo, pokryta powłoką antybakteryjną, odporna na płynne środki dezynfekcyjne. Sztywność konstrukcji gwarantuje wysoką stabilność. |
| 5. | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. |
| 6. | Most wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyną medyczną maks. 310 mm. Gniazda elektryczne zamontowane na powierzchni pochylonej pod kątem 28 stopni (+/- 5%) w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taki kąt pochylenia ułatwia obsługę gniazd elektrycznych. |
| 7. | Wymiary przekroju mostu: 560 x 215 mm (+/- 5%) |
| 8. | Instalacja gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonana z certyfikowanych rur elastycznych. |
| 9. | Podstawa punktu poboru gazów medycznych połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego systemu, ułatwia to przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub wymianę punktu poboru. |
| 10. | Ścianki boczne belki głównej wykonane z tworzywa. |
| 11. | Oświetlenia miejscowe i nocne wykonane w technologii LED, umieszczone w kanale górnym, oświetleniowym. Strumień światła nocnego skierowany do góry. |
| 12. | Gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych umieszczone symetryczne po obu stronach łóżka, na froncie mostu. Dokładne rozmieszczenie gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych do ustalenia z użytkownikiem w czasie realizacji. |
| 13. | Miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych w przestrzeni międzystropowej, w obrębie kotwy mocującej. Oddzielne miejsce zasilania dla mediów gazowych i prądowych dla każdego ze stanowisk |
| 14. | Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe odseparowany od punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. |
| 15. | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od góry lub czoła panelu poprzez wyjęcie poszczególnych elementów. |
| 16. | Wzdłuż całego wózka mostu na jego górnej krawędzi szyna medyczna 25 x 10mm. |
| 17. | Na dolnej płaszczyźnie mostu układ jezdny dla wózków podwieszonych. |
| 18. | Wyposażenie dla każdego stanowiska 2 – stanowiskowej, podwieszonej jednostki zasilającej: a. Punkty poboru gazów medycznych i próżni, typ AGA: - tlen – 4 szt. - sprężone powietrze – 4 szt. - próżnia – 4 szt. b. Gniazdka elektryczne z klapką ochronną 230 V – 20 szt. c. Bolce ekwipotencjalne – 20 szt. d. Gniazdka komputerowe RJ-45 – 4 szt. e. Miejsca przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej – 2 szt. f. Oświetlenie miejscowe 1x4W LED o bezpośrednim strumieniu światła, włącznik na ścianie mostu, g. Oświetlenie nocne 1x4W LED, strumień światła skierowany do góry, podłączony do włącznika poza mostem, h. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, w zakresie min. 340 stopni obrotowy, z półką z szynami medycznymi i umieszczoną pod spodem szufladą, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt. i. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min. 1000 mm do podwieszenia stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych mocowany za pomocą dwuczęściowego obrotowego wysięgnika - 1 szt. |
| 19. | Należy dołączyć kartę katalogową producenta, potwierdzającą ww. parametry techniczne. |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia dwóch wózków przesuwnych. Proponowana specyfikacja uwzględnia 1 wózek. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

1007. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII - SALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – 7 STANOWISK

MOST SUFITOWY DLA 5 STANOWISK, dł. 1200 mm, sala nr: O.KC28 SALA MIDIUM CARE, 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści mosty sufitowe o poniższych parametrach? Proponowane rozwiązanie odpowiada konfiguracji mostów opisanych w salach poznieczuleniowych wg załącznika 2.1

| L.p. | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020. |
| 2. | Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. |
| 3. | Sufitowa belka zasilająca zawieszona do stropu za pomocą lakierowanych, profili nośnych, wyposażona w przesuwne, obrotowe wózki. |
| 4. | Belka wykonana z naturalnego aluminium malowanego proszkowo, pokryta powłoką antybakteryjną, odporna na płynne środki dezynfekcyjne. Sztywność konstrukcji gwarantuje wysoką stabilność. |
| 5. | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. |
| 6. | Most wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyną medyczną maks. 310 mm. Gniazda elektryczne zamontowane na powierzchni pochylonej pod kątem 28 stopni (+/- 5%) w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taki kąt pochylenia ułatwia obsługę gniazd elektrycznych. |
| 7. | Wymiary przekroju mostu: 560 x 215 mm (+/- 5%) |
| 8. | Instalacja gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonana z certyfikowanych rur elastycznych. |
| 9. | Podstawa punktu poboru gazów medycznych połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego systemu, ułatwia to przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub wymianę punktu poboru. |
| 10. | Ścianki boczne belki głównej wykonane z tworzywa. |
| 11. | Oświetlenia miejscowe i nocne wykonane w technologii LED, umieszczone w kanale górnym, oświetleniowym. Strumień światła nocnego skierowany do góry. |
| 12. | Gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych umieszczone symetryczne po obu stronach łóżka, na froncie mostu. Dokładne rozmieszczenie gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych do ustalenia z użytkownikiem w czasie realizacji. |
| 13. | Miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych w przestrzeni międzystropowej, w obrębie kotwy mocującej. Oddzielne miejsce zasilania dla mediów gazowych i prądowych dla każdego ze stanowisk |
| 14. | Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe odseparowany od punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. |
| 15. | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od góry lub czoła panelu poprzez wyjęcie poszczególnych elementów. |
| 16. | Wzdłuż całego wózka mostu na jego górnej krawędzi szyna medyczna 25 x 10mm. |
| 17. | Na dolnej płaszczyźnie mostu układ jezdny dla wózków podwieszonych. |
| 18. | Wyposażenie dla każdego stanowiska 2 – stanowiskowej, podwieszonej jednostki zasilającej: a. Punkty poboru gazów medycznych i próżni, typ AGA: - tlen – 10 szt. - sprężone powietrze – 10 szt. - próżnia – 10 szt. b. Gniazdka elektryczne z klapką ochronną 230 V – 50 szt. c. Bolce ekwipotencjalne – 50 szt. d. Gniazdka komputerowe RJ-45 – 10 szt. e. Miejsca przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej – 5 szt. f. Oświetlenie miejscowe 1x4W LED o bezpośrednim strumieniu światła, włącznik na ścianie mostu, g. Oświetlenie nocne 1x4W LED, strumień światła skierowany do góry, podłączony do włącznika poza mostem, h. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, w zakresie min. 340 stopni obrotowy, z półką z szynami medycznymi i umieszczoną pod spodem szufladą, nośność wózka min. 80 kg – 5 szt. i. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min. 1000 mm do podwieszenia stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych mocowany za pomocą dwuczęściowego obrotowego wysięgnika - 5 szt. |
| 19. | Należy dołączyć kartę katalogową producenta, potwierdzającą ww. parametry techniczne. |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia dwóch wózków przesuwnych. Proponowana specyfikacja uwzględnia 1 wózek. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

1008. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – SALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – 10 STANOWISK

MOST SUFITOWY DLA 1 STANOWISKA, DŁ. 2000 MM, , sala nr: O.K36, O.K76, 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści mosty sufitowe o poniższych parametrach? Proponowane rozwiązanie odpowiada konfiguracji mostów opisanych w salach poznieczuleniowych wg załącznika 2.1

| L.p. | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020. |
| 2. | Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. |
| 3. | Sufitowa belka zasilająca zawieszona do stropu za pomocą lakierowanych, profili nośnych, wyposażona w przesuwne, obrotowe wózki. |
| 4. | Belka wykonana z naturalnego aluminium malowanego proszkowo, pokryta powłoką antybakteryjną, odporna na płynne środki dezynfekcyjne. Sztywność konstrukcji gwarantuje wysoką stabilność. |
| 5. | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. |
| 6. | Most wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyną medyczną maks. 310 mm. Gniazda elektryczne zamontowane na powierzchni pochylonej pod kątem 28 stopni (+/- 5%) w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taki kąt pochylenia ułatwia obsługę gniazd elektrycznych. |
| 7. | Wymiary przekroju mostu: 560 x 215 mm (+/- 5%) |
| 8. | Instalacja gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonana z certyfikowanych rur elastycznych. |
| 9. | Podstawa punktu poboru gazów medycznych połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego systemu, ułatwia to przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub wymianę punktu poboru. |
| 10. | Ścianki boczne belki głównej wykonane z tworzywa. |
| 11. | Oświetlenia miejscowe i nocne wykonane w technologii LED, umieszczone w kanale górnym, oświetleniowym. Strumień światła nocnego skierowany do góry. |
| 12. | Gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych umieszczone symetryczne po obu stronach łóżka, na froncie mostu. Dokładne rozmieszczenie gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych do ustalenia z użytkownikiem w czasie realizacji. |
| 13. | Miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych w przestrzeni międzystropowej, w obrębie kotwy mocującej. Oddzielne miejsce zasilania dla mediów gazowych i prądowych dla każdego ze stanowisk |
| 14. | Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe odseparowany od punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. |
| 15. | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od góry lub czoła panelu poprzez wyjęcie poszczególnych elementów. |
| 16. | Wzdłuż całego wózka mostu na jego górnej krawędzi szyna medyczna 25 x 10mm. |
| 17. | Na dolnej płaszczyźnie mostu układ jezdny dla wózków podwieszonych. |
| 18. | Wyposażenie dla każdego stanowiska 2 – stanowiskowej, podwieszonej jednostki zasilającej: a. Punkty poboru gazów medycznych i próżni, typ AGA: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. b. Gniazdka elektryczne z klapką ochronną 230 V – 10 szt. c. Bolce ekwipotencjalne – 10 szt. d. Gniazdka komputerowe RJ-45 – 2 szt. e. Miejsca przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej – 1 szt. f. Oświetlenie miejscowe 1x4W LED o bezpośrednim strumieniu światła, włącznik na ścianie mostu, g. Oświetlenie nocne 1x4W LED, strumień światła skierowany do góry, podłączony do włącznika poza mostem, h. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, w zakresie min. 340 stopni obrotowy, z półką z szynami medycznymi i umieszczoną pod spodem szufladą, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt. i. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min. 1000 mm do podwieszenia stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych mocowany za pomocą dwuczęściowego obrotowego wysięgnika - 1 szt. |
| 19. | Należy dołączyć kartę katalogową producenta, potwierdzającą ww. parametry techniczne. |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia dwóch wózków przesuwnych. Proponowana specyfikacja uwzględnia 1 wózek. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

1009. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – SALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – 10 STANOWISK

MOST SUFITOWY DLA 8 STANOWISK, dł. 17200 mm, sala nr: O.K38, 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści mosty sufitowe o poniższych parametrach? Proponowane rozwiązanie odpowiada konfiguracji  mostów opisanych w salach poznieczuleniowych wg załącznika 2.1

| L.p. | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020. |
| 2. | Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. |
| 3. | Sufitowa belka zasilająca zawieszona do stropu za pomocą lakierowanych, profili nośnych, wyposażona w przesuwne, obrotowe wózki. |
| 4. | Belka wykonana z naturalnego aluminium malowanego proszkowo, pokryta powłoką antybakteryjną, odporna na płynne środki dezynfekcyjne. Sztywność konstrukcji gwarantuje wysoką stabilność. |
| 5. | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. |
| 6. | Most wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyną medyczną maks. 310 mm. Gniazda elektryczne zamontowane na powierzchni pochylonej pod kątem 28 stopni (+/- 5%) w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taki kąt pochylenia ułatwia obsługę gniazd elektrycznych. |
| 7. | Wymiary przekroju mostu: 560 x 215 mm (+/- 5%) |
| 8. | Instalacja gazów medycznych wewnątrz belki głównej wykonana z certyfikowanych rur elastycznych. |
| 9. | Podstawa punktu poboru gazów medycznych połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego systemu, ułatwia to przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub wymianę punktu poboru. |
| 10. | Ścianki boczne belki głównej wykonane z tworzywa. |
| 11. | Oświetlenia miejscowe i nocne wykonane w technologii LED, umieszczone w kanale górnym, oświetleniowym. Strumień światła nocnego skierowany do góry. |
| 12. | Gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych umieszczone symetryczne po obu stronach łóżka, na froncie mostu. Dokładne rozmieszczenie gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych do ustalenia z użytkownikiem w czasie realizacji. |
| 13. | Miejsce podłączenia mediów elektrycznych i gazowych w przestrzeni międzystropowej, w obrębie kotwy mocującej. Oddzielne miejsce zasilania dla mediów gazowych i prądowych dla każdego ze stanowisk |
| 14. | Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe odseparowany od punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. |
| 15. | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od góry lub czoła panelu poprzez wyjęcie poszczególnych elementów. |
| 16. | Wzdłuż całego wózka mostu na jego górnej krawędzi szyna medyczna 25 x 10mm. |
| 17. | Na dolnej płaszczyźnie mostu układ jezdny dla wózków podwieszonych. |
| 18. | Wyposażenie dla każdego stanowiska 2 – stanowiskowej, podwieszonej jednostki zasilającej: a. Punkty poboru gazów medycznych i próżni, typ AGA: - tlen – 16 szt. - sprężone powietrze – 16 szt. - próżnia – 16 szt. b. Gniazdka elektryczne z klapką ochronną 230 V – 80 szt. c. Bolce ekwipotencjalne – 80 szt. d. Gniazdka komputerowe RJ-45 – 16 szt. e. Miejsca przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej – 8 szt. f. Oświetlenie miejscowe 1x4W LED o bezpośrednim strumieniu światła, włącznik na ścianie mostu, g. Oświetlenie nocne 1x4W LED, strumień światła skierowany do góry, podłączony do włącznika poza mostem, h. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, w zakresie min. 340 stopni obrotowy, z półką z szynami medycznymi i umieszczoną pod spodem szufladą, nośność wózka min. 80 kg – 8 szt. i. Wózek przesuwny wyposażony w hamulec cierny, z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min. 1000 mm do podwieszenia stacji dokującej pomp infuzyjnych i drugim drążkiem z 4 zaczepami o regulowanej wysokości dla płynów infuzyjnych mocowany za pomocą dwuczęściowego obrotowego wysięgnika - 8 szt. |
| 19. | Należy dołączyć kartę katalogową producenta, potwierdzającą ww. parametry techniczne. |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia dwóch wózków przesuwnych. Proponowana specyfikacja uwzględnia 1 wózek. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w rozdziale VIII SIWZ.

1010. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel składający się z 2 komorowego profilu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści panel składający się min. z 3 komorowego profilu

1011. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z grubością ścianek zewnętrznych 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1012. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści mocowanie szyny na metalowych ramionach, niezintegrowanych z panelem, co umożliwi wygodny montaż różnych akcesoriów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1013. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z gniazdami mocowanymi pod kątem prostym względem podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

1014. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel ze ściankami bocznymi wykonanymi ze stali, bez otworów wentylacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1015. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z  wewnętrzną instalacją  gazów medycznych mocowaną na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1016. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z kanałem rozprowadzającym media elektryczne i instalacje niskoprądowe pod punktami poboru gazów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1017. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym i nocnym umieszczonymi w kanale dolnym ze strumieniem światła skierowanym ku dołowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1018. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - O.KC13, O.KC17, O.KC20, - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym 2x5W LED o bezpośrednim strumieniu światła 720lm oraz oświetleniem nocnym 1x0,6W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1019. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel składający się z  2 komorowego profilu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści panel składający się min. z 3 komorowego profilu

1020. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z grubością ścianek zewnętrznych 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1021. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści mocowanie szyny na metalowych ramionach, niezintegrowanych z panelem, co umożliwi wygodny montaż różnych akcesoriów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1022. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z gniazdami mocowanymi pod kątem prostym względem podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

1023. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel ze ściankami bocznymi wykonanymi ze stali, bez otworów wentylacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1024. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z wewnętrzną instalacją gazów medycznych mocowaną na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1025. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z kanałem rozprowadzającym media elektryczne i instalacje niskoprądowe pod punktami poboru gazów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1026. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym i nocnym umieszczonymi w kanale dolnym ze strumieniem światła skierowanym ku dołowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1027. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel łączony podczas montażu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1028. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm. - sala nr: O.KC6, O.KC7, O.KC10, O.KC11, O.KC16  - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym 2x5W LED o bezpośrednim strumieniu światła 720lm oraz oświetleniem nocnym 1x0,6W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1029. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel składający się z  2 komorowego profilu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści panel składający się min. z 3 komorowego profilu

1030. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z grubością ścianek zewnętrznych 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1031. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści mocowanie szyny na metalowych ramionach, niezintegrowanych z panelem, co umożliwi wygodny montaż różnych akcesoriów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1032. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z gniazdami mocowanymi pod kątem prostym względem podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

1033. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel ze ściankami bocznymi wykonanymi ze stali, bez otworów wentylacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1034. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z wewnętrzną instalacją  gazów medycznych mocowaną na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1035. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z kanałem rozprowadzającym media elektryczne i instalacje niskoprądowe pod punktami poboru gazów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1036. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym i nocnym umieszczonymi w kanale dolnym ze strumieniem światła skierowanym ku dołowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1037. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 1-stanowiskowy, dł. 1650mm - sala nr: O.K3, O.K5 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym 2x5W LED o bezpośrednim strumieniu światła 720lm oraz oświetleniem nocnym 1x0,6W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1038. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel składający się z 2 komorowego profilu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści panel składający się min. z 3 komorowego profilu

1039. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z grubością ścianek zewnętrznych 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1040. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści mocowanie szyny na metalowych ramionach, niezintegrowanych z panelem, co umożliwi wygodny montaż różnych akcesoriów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1041. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z gniazdami mocowanymi pod kątem prostym względem podłogi.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

1042. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel ze ściankami bocznymi wykonanymi ze stali, bez otworów wentylacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1043. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z wewnętrzną instalacją  gazów medycznych mocowaną na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1044. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z kanałem rozprowadzającym media elektryczne i instalacje niskoprądowe pod punktami poboru gazów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1045. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym i nocnym umieszczonymi w kanale dolnym ze strumieniem światła skierowanym ku dołowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1046. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 2-stanowiskowy, dł. 3300mm - sala nr: O.K1, O.K8 - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym 2x5W LED o bezpośrednim strumieniu światła 720lm oraz oświetleniem nocnym 1x0,6W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1047. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel składający się z 2 komorowego profilu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści panel składający się min. z 3 komorowego profilu

1048. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z grubością ścianek zewnętrznych 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1049. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści mocowanie szyny na metalowych ramionach, niezintegrowanych z panelem, co umożliwi wygodny montaż różnych akcesoriów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1050. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z gniazdami mocowanymi pod kątem prostym względem podłogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

1051. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel ze ściankami bocznymi wykonanymi ze stali, bez otworów wentylacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1052. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z wewnętrzną instalacją gazów medycznych mocowaną na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1053. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z kanałem rozprowadzającym media elektryczne i instalacje niskoprądowe pod punktami poboru gazów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1054. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym i nocnym umieszczonymi w kanale dolnym ze strumieniem światła skierowanym ku dołowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1055. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel łączony podczas montażu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1056. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ – Sale łóżkowe

Panel poziomy 3-stanowiskowy, dł. 4950mm - sala nr: O.K56, O.K57, O.K60, O.K61, O.K64, O.K65, O.K68, O.K69 - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel z oświetleniem miejscowym 2x5W LED o bezpośrednim strumieniu światła 720lm oraz oświetleniem nocnym 1x0,6W LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1057. Zapytanie Wykonawcy:

Wykonawca realizując umowę winien pracować na projekcie koncepcyjnym od Zamawiającego. Umowa nie przewiduje przeniesienia praw autoskich na Wykonawcę, na czas realizacji zadania, zatem uniemożliwia również zwrotne przeniesienie praw autorskich. Wnioskujemy o zmianę zapisów, w taki sposób by na czas realizacji prawa autorskie zostały przeniesione na wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1058. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o wykreślenie z §3 pkt. 3 a) i b) słów: dostawy, usługi

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1059. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o wykreślenie zapisów §3 pkt 3 d) oraz §3 pkt 5 c, d, e. Zapisy te nie mają uzasadnienia w związku z pkt 16 §3, w którym jest mowa o  zabezpieczeniu kwoty kontraktu. Może się okazać że zapisy z §3 pkt 3 d) oraz §3 pkt 5 c, d, e. będą niekorzystne nawet dla Zamawiającego np. w przypadku spadku cen jakiegoś materiału. Sytuacja rynkowa jest bardzo dynamiczna, ulega ciągłym zmianom i niektó®e ceny mogą rosnąć, a niektóre mogą spadać. Zamawiający ma już sumaryczne zabezpieczenie kwoty kpntraktu zawarte w §3 pkt 16.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1060. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o usuniecie zapisu umownego: par. 3 pkt 5 ppkt. F), gdyż zależność zwrotu kaucji zabezpieczeń między GW, a PDW jest oczywista i uzależniona od terminu odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, co w następstwie rozpoczyna bieg gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1061. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o usuniecie zapisu umownego: par. 3 pkt 5 ppkt. H), gdyż rozliczenie między GW, a PDW obejmuje o wiele mniejsze zakresy niż w relacji GW, a Inwestor – np. usługa polegająca na sprzątaniu budowy w trybie godzinowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1062. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o usuniecie zapisu umownego: par. 3 pkt 5 ppkt. i), gdyż w większości przypadków zatrudnienie dalszych podwykonawców odbywa się na zasadach ogólnych obowiązujących dla jednoosobowych działalności gospodarczych wraz z dalszymi umowami cywilno-prawnymi – legalne zatrudnienie inne niż w przypadku umowy o pracę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1063. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o sprecyzowanie, określenie w dniach terminu odbioru o którym mowa w zdaniu pierwszym §8 pkt. 13. Jest to nieskonkretyzowany obowiązek zamawiającego, którego niespełnienie powoduje uniemozliwia wykonawcy realizacje zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:.

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 20 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia ważnego zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz w terminie 5 dni przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zaś w terminie 21 dni dokona odbioru, z zastrzeżeniem postanowień punktów 4-6 i punktu 8 poniżej”

1064. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisu §14 pkt 1 ppkt 3 na zapis o treści:  za nieuzasadniony brak zapłaty lub opóźnienie przekraczające 14 dni w  zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokości 1% od poziomu wymagalnego wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie. Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu jest nadmierną interpretacją praw Zamawiającego i może prowadzić do niesłusznej ochrony nierzetelnych podwykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1065. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o obniżenie kar umownych opisanych w §14 pkt 1 ppkt 4, 5, 6. z 2,5 % do 1%

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1066. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisu §15 pkt 1 ppkt 3 i) na zapis o treści:

wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 15% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1067. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o wykreślenie z §1 pkt. 2 ppkt 1) słów: w tym zgód autorów projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1068. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o udostępnienie scanu pierwotnego projektu budowlanego (dokument urzędowy) oraz pozwolenia na budowę wraz z uzyskanymi na potrzeby sporządzenia ww. dokumentacji uzgodnień, decyzji, warunków oraz opinii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie posiadane pozwolenia i decyzje.

1069. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o udostępnienie scanu dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający opublikował nn dokument wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 08.10.2019 r.

1070. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o podanie zakresów i elementów dla których należy przewidzieć serwisowanie. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres serwisowania wchodzą obligatoryjne przeglądy techniczne, których termin i częstotliwość określa producent. Poprzez serwisowanie rozumie się również naprawy, konserwacje i kalibracje zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

1071. Zapytanie Wykonawcy:

Czy eksploatacja po stronie wykonawcy? Jeśli trak proszę o dokładny opis materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprzez materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie zestawy serwisowe, których wymiany wymaga producent urządzeń podczas wykonywania przeglądów technicznych. Poprzez materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie również części zamienne będące integralną częścią urządzeń.

1072. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o usunięcie zapisu z pkt 9 SIWZ o treści: „ - uzyskania akceptacji autora projektu referencyjnego i niniejszego PKZ sprawującego nadzór nad wykonaniem zamiennej dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej do projektu referencyjnego…” lub ewentualnie o jego doprecyzowanie. W jakich przyapdkach autor koncepcji może nie zaakceptować projektu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1073. Zapytanie Wykonawcy:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew i związane z nia koszty. Jeśli tak, to proszę o przedstawienie inwesntaryzacji zieleni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z Projektem Referencyjnym. Wszystkie decyzje Zamawiający zamieścił na stronie internetowej.

1074. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o padanie jakim materiałem elewacyjnym ma być wykończona klatka schodowa przy łączniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PKZ ten fragment elewacji w strefie wejściowej do łącznika jest wykończony okładziną ceramiczną na podkonstrukcji aluminiowej.

1075. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie jakim materiałem elewacyjnym mają być wykończone pasy między oknami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to boniowanie w tynku wykonanym w technologii lekko mokrej wyróżnionej kolorystycznie.

1076. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że cały łącznik między budynkami ma zostać wykonany jako tunel bez okien i z zewnętrznym wykończeniem elewacji w technologii lekka-mokra z płytami Elastobetonu, tak jak pokazane to zostało na widokach elewacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że cały łącznik między budynkami ma zostać wykonany jako tunel bez okien i z zewnętrznym wykończeniem elewacji w technologii lekka-mokra z płytami imitującymi beton architektoniczny, tak jak pokazane to zostało na widokach elewacji.

1077. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację jaki rodzaj obudowy dachowej przewidziany został na dachu? Prosimy o informacje o materiale i parametrach akustycznych, jeśli takie będą wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to barierka zabezpieczająca z elementów aluminiowych wykonanych analogicznie do żaluzji okiennych. Ekrany akustyczne należy uwzględnić w wycenie tylko w przypadku jeżeli zastosowane centrale będą generować ponad normatywny hałas.

1078. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego ma zostać wykonana ślusarka okienna – aluminium czy pcv?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ślusarka okienna ma być wykonana  z aluminium

1079. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie koloru ślusarki zewnętrznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ral 7036

1080. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie parametrów termicznych jakie mają spełniać ściany zewnętrzne szklone i pełne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie przegrody w obiekcie winny posiadać parametry izolacyjności cieplnej nie gorsze niż te opisane przez Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021

Dla ścian zewnętrznych pełnych  wartość współczynnika nie może przekroczyć wartości Umax =  0,20 W(m2 x (Ko)

Dla powierzchni przeźroczystych nieotwieralnych  wartość współczynnika nie może przekroczyć wartości Umax =  0,90 W(m2 x (Ko)

1081. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie parametrów akustycznych jakie mają spełniać zewnętrzne przegrody szklane. Prosimy o podanie parametru R’A2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry akustyczne jakie mają spełniać zewnętrzne przegrody szklane to 35dB.

1082. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie parametrów spektrofotometrycznych dla szkła w fasadach i oknach. Prosimy o podanie wielkości parametrów Lt oraz g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry spektrofotometryczne dla szkła w fasadach i oknach to:

Lt = 70%

G = 35%

1083. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przedstawienie aktualnego zestawienia okien i drzwi zewnętrznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie zestawienia stolarki jest elementem Projektu Wykonawczego i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia

1084. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy wiata śmietnikowa z wiatą rowerową wchodzi w zakres Inwestycji. Jeśli tak to prosimy o informację jaki materiał na elewację należy zastosować?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak wchodzi, budynki należy wykonać ściśle wg projektu referencyjnego – elewacje z cegły klinkierowej

1085. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komory ze stali 1.4301 o grubości 0,8 – 1,0 mm zamiast o grubości 1,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1086. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komory ze ścianką z izolacją  PU o grubości 100mm  zamiast 80 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1087. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi  komory e stali 1.4301 o grubości 0,8 – 1,0 mm  zamiast o grubości 1,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1088. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający dopuszcza kasety chłodnicze (zamek drzwi) wykonany z odpornego tworzywa zamiast mosiężnych chromowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1089. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wewnętrznych  regałów wysuwanych na stopach zamiast wyposażonych w kółka  jezdne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1090. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tac w systemie częściowego spawania krawędzi (ok 5%)  zamiast tłoczonych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1091. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tac o wymiarach 205x60x4 cm  zamiast 205x62x5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1092. Zapytanie Wykonawcy:

KOMORA CHŁODNICZA - dotyczy komór  oznaczonych jako Tg1 ,Tg2 ,Tg3

Czy Zamawiający wymaga w części komory Tg2  na ciała bariatryczne  tac powiększonych o wymiarach 205x70x5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1093. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA – załącznik nr 2.15

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 15 Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której regulacja oświetlenia pola operacyjnego mieści się w dwóch wartościach 16-23cm? Dotyczy obu kopuł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1094. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA – załącznik nr 2.15

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 17.  Czy Zamawiający dopuszcza lampę , w której regulacja temperatury barwowej mieści się w przedziale 3500K – 5000K i jest regulowana w czterech krokach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1095. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA – załącznik nr 2.15

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 19 Czy zamawiający dopuszcza lampe w której regulacja natężenia oświetlenia z funkcją endo wynosi od 10 -100% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1096. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA – załącznik nr 2.15

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 21 Czy zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia L1+L2  950 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1097. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA Z PRZYGOTOWANIEM POD KAMERĘ HD I TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR + KAMERA – załącznik nr 2.15

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 27 Czy Zamawiający dopuszcza lampe w której kopuła  ma postać wieloboku foremnego wpisanego w okrąg z wyraźnym podziałem na dwie części  z dwoma uchwytami tzw brudnymi , a jej średnica nie jest większa od wymaganej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1098. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA – załącznik nr 2.16

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16; 1.B64; 1.B66; 1.B74; -1.P38

Dot. pkt 9 Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której wymieniany jest cały moduł diod ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1099. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA – załącznik nr 2.16

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16; 1.B64; 1.B66; 1.B74; -1.P38

Dot. pkt 13 Czy zamawiający dopuszcza lampę złożoną z 18 pojedyńczych diod led o max natężeniu 80 kLux ? Zamawiający określił max 6 punktów led co nie zawsze jest jednoznaczne z ilością diod w lampie i uzależnione to jest od konstrukcji czaszy lampy .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1100. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA – załącznik nr 2.16

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16; 1.B64; 1.B66; 1.B74; -1.P38

Dot. pkt 14 Czy zamawiający dopuszcza lampę ze średnicą pola operacyjnego wynoszącą 16cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1101. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA – załącznik nr 2.16

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16; 1.B64; 1.B66; 1.B74; -1.P38

Dot. pkt 18 Czy zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 30-100% max natężenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1102. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA – załącznik nr 2.16

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B16; 1.B64; 1.B66; 1.B74; -1.P38

Dot. pkt 19 Czy zamawiający dopuszcza lampę z żywotnością układu świetlnego na poziomie 40000h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1103. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – załącznik nr 2.19

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczna w której ze względów konstrukcyjnych windy do podnoszenia aparatu do znieczulenia długość głowicy wynosi 1750 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1104. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – załącznik nr 2.19

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 11 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której w jednym panelu instalacyjnym na ścianie głowicy znajduje się blok 8 gniazd wyrównania ekwipotencjalnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1105. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – załącznik nr 2.19

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której gniazda elektryczne i gazowe są montowane w panelach zlicowanych ze ścianą głowicy każdy panel o wysokości max 125mm zawiera max 2 gniazda jednego rodzaju? Takie rozwiązanie pozwala na łatwą aranżację usytuowania gniazd przez użytkownika unikając kolizji z wyposażeniem w trakcie eksploatacji kolumny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1106. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – załącznik nr 2.19

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę z zakresem obrotu ramion 330St z możliwością regulacji zakresu co 12 st?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1107. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – załącznik nr 2.19

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której zakres pracy ramion mierzony w osiach obrotu wynosi 1730 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1108. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – załącznik nr 2.19

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 30 Czy zamawiający zrezygnuje z panelu na ścianie do sterowania / Zamawiający wymagał już pilota przewodowego do sterowania i jest to powielenia zwiększające koszt kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1109. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – załącznik nr 2.19

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 32 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę z wysięgnikiem o łącznej długości 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1110. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA – załącznik nr 2.20

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 11 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której w jednym panelu instalacyjnym na ścianie głowicy znajduje się blok 8 gniazd wyrównania ekwipotencjalnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1111. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA – załącznik nr 2.20

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której gniazda elektryczne i gazowe są montowane w panelach zlicowanych ze ścianą głowicy każdy panel o wysokości max 125mm zawiera max 2 gniazda jednego rodzaju? Takie rozwiązanie pozwala na łatwą aranżację usytuowania gniazd przez użytkownika unikając kolizji z wyposażeniem w trakcie eksploatacji kolumny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1112. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA – załącznik nr 2.20

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt  18 Czy zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w schowki na nadmiar kabli wbudowane w ścianę głowicy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1113. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA – załącznik nr 2.20

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Czy zamawiający dopuszcza kolumnę, w której zakres pracy ramion mierzony w osiach obrotu wynosi 1865 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1114. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA – załącznik nr 2.20

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Dot. pkt 25,26 Czy ze względu na powielenie przycisków sterujących Zamawiający będzie wymagał jako obowiązkowy punkt 26 co ze względów eksploatacyjnych jest wygodniejsze dla personelu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od parametru opisanego w punkcie 26

1115. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA – załącznik nr 2.20

Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.B1; 1.B7; 1.B11; 1.B17; 1.B55; 1.B59; 1.B62

Czy Zamawiający dopuszcza pulpit wysuwany bez poszerzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

1116. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje przeniesienie jakiegokolwiek sprzętu medycznego z istniejącego szpitala do budynku projektowanego? Jeśli tak to prosimy o jego wyspecyfikowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje przeniesienie sprzętu wolnostojącego np: defibrylatory, aparaty do znieczulania, respiratory, pompy infuzyjne do budynku projektowanego. W związku z tym urządzenia te nie wymagają szczególnych wymagań instalacyjnych i wyspecyfikowanie tych urządzeń jest bezzasadne.

1117. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć pielęgnację zieleni, jeśli tak to na jaki okres.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

1118. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie rezygnacji z instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z instalacji fotowoltaicznych.

1119. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji poczty pneumatycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z instalacji poczty pneumatycznej.

1120. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że budowa przyłącza sieci CO, w państwa rejonie, jest zazwyczaj po stronie miejscowego gestora sieci ciepłowniczej i w tym postępowaniu nie należy wyceniać sieci CO.

Odpowiedź Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający realizuje we własnym zakresie projekt przyłącza ciepłowniczego. Zamawiający doprowadzi przyłącze cieplne do pomieszczenia wymiennikowni i zakończy go zaworami odcinającymi.

W zakresie prac wykonawcy leży wykonanie projektu węzła cieplnego na potrzeby nowoprojektowanego obiektu i realizacja całej wewnętrznej instalacji cieplnej obiektu wraz z uzgodnieniem go z  dostawcą ciepła a obejmującej:

- węzeł cieplny wraz z opomiarowaniem oraz AKPiA

- wewnętrzną instalację co. ( ogrzewanie grzejnikowe lub/i podłogowe)

- wewnętrzną instalację cwu

-instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji.

1121. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy budowa węzła cieplnego jest po stronie miejscowego gestora sieci ciepłowniczej i w tym postępowaniu nie należy wyceniać węzła cieplnego

Odpowiedź Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający realizuje we własnym zakresie projekt przyłącza ciepłowniczego. Zamawiający doprowadzi przyłącze cieplne do pomieszczenia wymiennikowni i zakończy go zaworami odcinającymi.

W zakresie prac wykonawcy leży wykonanie projektu węzła cieplnego na potrzeby nowoprojektowanego obiektu i realizacja całej wewnętrznej instalacji cieplnej obiektu wraz z uzgodnieniem go z  dostawcą ciepła a obejmującej:

- węzeł cieplny wraz z opomiarowaniem oraz AKPiA

- wewnętrzną instalację co. ( ogrzewanie grzejnikowe lub/i podłogowe)

- wewnętrzną instalację cwu

-instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji.

1122. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy ma być wykonane połączenie instalacji ciepłej wody użytkowej projektowanego budynku z budynkiem istniejącym, które jest zawarte w Projekcie  Wykonawczym Instalacji wodno-kanalizacyjnej ( rys nr 1 i nr 10) wg projektu referencyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z projektem referencyjnym.

1123. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy w zakresie wykonania instalacji gazów medycznych jest wykonanie instalacji w nowoprojektowanym budynku, wykonanie źródeł zasilania dla projektowanych instalacji gazów med. oraz przebudowa istniejącej sieci tlenowej,  i modernizacja tlenowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z projektem referencyjnym.

1124. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji wymienionej jako podstawę opracowania PKZ Projektu Koncepcyjnego Zamiennego: - projekt instalacji teletechnicznych – system przyzywowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Projektem Referencyjnym.

1125. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje etapowanie inwestycji zgodnie z dokumentacją  wymienioną jako podstawa opracowania PKZ Projektu Koncepcyjnego Zamiennego –  Plan etapowania robót. Jeśli tak prosimy o przekazanie wytycznych etapowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z etapowania. Propozycje zamykania poszczególnych etapów robót będą określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

1126. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do zapisów, że projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz zapisu o realizacji w ciągu 26 miesięcy, a także do przypuszczalnego terminu rozpoczęcia robót, prosimy o informację czy wspófinansowanie tego projektu jest przewidziane również po roku 2020.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że współfinansowanie tego Projektu jest przewidziane również po roku 2020.

1127. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomostów technicznych na dachu dla obsługi central wentylacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lokalizacja pomostów jest elementem Projektu Zamiennego Wykonawczego i wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

1128. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie dokładnych warstw dachowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwy stropodachu (od góry) :

1. Polimerowa membrana hydroizolacyjna mocowana mechanicznie grubości 1,5 mm: wielowarstwowa, wzmocniona siatką poliestrową, syntetyczna membrana dachowa na bazie wysokiej jakości polichlorku, zgodna z normą PN-EN 13956 lub równoważną.

2. Izolacja termiczna grubości 15 cm : płyta izolacyjna do dachów płaskich, pokrytą obustronnie kompozytową folią aluminiową przyklejaną  w procesie produkcji. Sztywny materiał izolacyjny na bazie poliizocyjanuratu (PIR) spieniany jest środkiem, który ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) i niski potencjał globalnego ocieplenia (GWP).

3. Warstwa spadkowa z klinów ze styropianu (2-20cm)

4. Wielowarstwowa, samoprzylepna paroizolacja wzmocniona matą szklaną i z folią aluminiową z wierzchu.

5. Strop żelbetowy grubości 25 cm.

6. Tynk/ sufit podwieszany.

1129. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie parametrów dla sufitów podwieszanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem referencyjnym

1130. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie parametrów dla klap oddymiających na dachu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem referencyjnym

1131. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie lokalizacji odbojoporęczy na poszczególnych piętrach

Odpowiedź Zamawiającego:

Analogicznie do projektu referencyjnego. Szczegółowa lokalizacja odbojoporęczy w dostosowaniu do zmodyfikowanego przez PKZ układu funkcjonalnego, jest elementem Projektu Wykonawczego Zamiennego i wchodzi w zakres niniejszego Zamówienia.

1132. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wycinka i karczowanie lasu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wycinka i karczowanie lasu.

1133. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbiórka stacji transformatorowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbiórka stacji transformatorowej.

1134. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbiórka czerpni przy obudowie wind oraz czerpni wolnostojącej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbiórka czerpni przy obudowie wind oraz czerpni wolnostojącej.

1135. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbiórka schodów terenowych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbiórka schodów terenowych.

1136. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu koncepcyjno-zamiennego w wersji edytowalnej dwg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 30.09.2019 r. udostępnił na swojej stronie internetowej pliki w formacie dwg.

1137. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót do projektu koncepcyjno-zamiennego, jeśli tak to prosimy o przekazanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót do projektu koncepcyjno-zamiennego.

1138. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające, do spełnienia wymogu  stawianego w § 4 ust. 15 pkt. 2 Umowy, przedstawianie przez Wykonawcę polis odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawieranych na okres roku kalendarzowego przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, pod warunkiem, że ubezpieczenie zgodne z naszymi wymogami i będzie odnawiane.

1139. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający potwierdza, że wskazany w § 4 ust. 15 pkt Umowy „Okres ubezpieczenia” odnosi się tylko do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zaaranżowanej na sumę ubezpieczenia 20.000.000 złotych na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

1140. Zapytanie Wykonawcy:

§ 1 ust. 8 wzoru umowy przewiduje zlecanie robót dodatkowych, koniecznych , zamiennych lub zaniechanych w oparciu o protokół konieczności. Jaka jest procedura uzgadniania treści protokołu, wyceny robót nim objętych oraz ich wpływu na termin realizacji przedmiotu Umowy ? Umowa nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnych postanowień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił procedury. Elementy te będą przedmiotem spotkań roboczych pomiędzy stronami.

1141. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 1 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projektach wykonawczych i wykonawczych zamiennych, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w umowie. Inspektor nadzoru, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa wyżej, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym i zaakceptowanych przez Zamawiającego poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

a) zmniejszenie lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, o wartości nieprzekraczającej łącznie [] % wartości wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy o ile powyższe nie wpłynie na możliwość uzyskania dokumentów o których mowa w §8 ust. 20 pkt 1 lit. g) niniejszej Umowy i nie następuje w celu powierzenia ich wykonania osobie trzeciej lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Realizacji Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej HRF), o ile zmiana ta nie wpływa na koszty oraz termin realizacji przedmiotu Umowy.” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

w zakresie punktu a) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę,

w zakresie punktu b) Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane brzmienie

1142. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w §2 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data ważnego zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy zrealizowanego przez Wykonawcę pod warunkiem, prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego zgodnie z § 8 ust. 20 pkt 1) Umowy. Zasady dokonywania zgłoszenia gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz zasady dokonywania odbioru opisano w § 8 ust. 20  niniejszej umowy.” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1143. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę §3 ust. 1 Umowy poprzez wykreślenie z zakresu umów o podwykonawstwo usług w tym prace projektowe oraz promocyjne, albowiem przedmiotowy zakres nie powoduje solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 647 k.c. oraz nie powoduje możliwości bezpośredniej zapłaty w myśl art. 143c  PZP

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1144. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o sprecyzowanie jakich informacji dotyczących podwykonawców wymaga od Wykonawcy Zamawiający zgodnie z § 3ust. 15 Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 3ust. 15, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu istotnych dla realizacji przedmiot umowy  informacji w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.”

1145. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 4 ust. 12 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji i aktualizacji na bieżąco HRF. Każdorazowa aktualizacja HRF winna uzyskać akceptację Zamawiającego. Aktualizacja HRF nie będzie miała wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, wynagrodzenia, ani na zmianę wartości wykonywanych robót o ile spowodowane jest okolicznościami za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Aktualizacja HRF nie wymaga aneksu do umowy. Odpowiednie zastosowanie ma ust. 11 powyżej.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

1146. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 4 ust. 18 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek, to Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu i bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu nie krótszego niż 7 dni, będzie mógł zawrzeć umowy ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

1147. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 5 ust. 2 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„Zamawiający może polecić przeprowadzenie badań, które okażą się konieczne do stwierdzenia zgodności cech materiałów i jakości robót budowlanych z wymogami Zamawiającego wynikającymi z dokumentacji przetargowej oraz odebranej dokumentacji projektowej Wykonawcy i przepisami prawa. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność cech materiału lub jakości robót z warunkami określonymi niniejszą umową Wykonawca zwraca Zamawiającemu całość udokumentowanych i uzasadnionych kosztów wykonania badania  (w tym koszty pobrania próby, transportu, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału wadliwego na wolny od wad lub powtórne wykonanie robót budowlanych, o ile jest to możliwe technicznie, technologicznie oraz bez nadmiernych kosztów, w przypadku gdy wynik badania potwierdza wystąpienie wad za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

1148. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 5 ust. 14 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„Jeśli prace realizowane w ramach niniejszego zamówienia obejmują także przystosowanie pomieszczeń do montażu i instalacji urządzeń, będących przedmiotem odrębnego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą urządzeń, celem prawidłowego przystosowania pomieszczeń do ich montażu i instalacji oraz jest zobligowany do aktualizacji projektu i dostosowania prac do wymogów technicznych konkretnego wybranego w przetargu na dostawę urządzeń w celu jego prawidłowego podłączenia i uruchomienia. Koordynacja podłączeń z danymi technicznymi urządzeń jest obowiązkiem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ww. czynności oraz odpowiednie wydłużenie terminu realizacji Umowy, o czas nie krótszy niż wpływ koniecznych zmian na realizację prac”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

1149. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada prawa, w tym prawa zależne w szczególności, ale nie wyłącznie do korzystania, dokonywania zmian, modyfikacji, przedruków, przeróbek projektu budowlanego, dokumentacji przetargowej, pozwolenia na budowę oraz wszystkich dostępnych rysunków, obliczeń, materiałów generowanych komputerowo, próbek, szablonów, modeli, instrukcji użytkowania i utrzymania ruchu oraz innych instrukcji, a także informacji o podobnym charakterze, dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie, iż żadnym osobom trzecim, nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia oparte na przepisach prawa autorskiego i/ lub przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a związane z Dokumentacją Przetargową, Dokumentacją Projektową, Projektem Referencyjnym, Projektem Koncepcyjnym Zamiennym, pozwoleniem na budowę w tym pracami projektowymi dotyczącymi Przedmiotu Umowy?

W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego ww. praw prosimy o wskazanie podstaw do wyliczenia kwoty jaką Oferent winien przyjąć w ofercie celem pokrycia kosztów uzyskania zezwolenia twórcy projektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1150. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy zapisem §1 ust. 2 pkt 3) Umowy, z treści którego wynika obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a zapisami pkt III ust. 9 SIWZ? W przypadku posiadania przez Zamawiającego praw autorskim w ww. zakresie prosimy o wyjaśnienie w powodu dla którego Zamawiający oczekuje uzyskania przez Wykonawcę zgód autorów projektu będących podstawą do opracowania przez Wykonawcę projektów zamiennych oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę (w szczególności obowiązku uzyskania akceptacji autora projektu referencyjnego i niniejszego PKZ sprawującego nadzór nad wykonaniem zamiennej dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej do projektu referencyjnego)?

Jednocześnie wskazujemy, iż w ocenie Wykonawcy nie jest możliwa wycena obowiązku uzyskania przez Wykonawcę zgód i zatwierdzania zmian w opracowanej dokumentacji projektowej przez autorów dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w przypadku gdy ww. podmioty te nie zostaną zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca nie posiada żadnych narzędzi w przypadku odmowy udzielenia takiej zgody lub zatwierdzenia czyniąc realizację Umowy w zakresie prac projektowych, nader utrudnioną lub niemożliwą niezależną od Wykonawcy co może sprowadzać się do wskazania przez Zamawiającego podmiotu z którym Wykonawca musi zawrzeć umowę na prace projektowe aby uniknąć zakłóceń w realizacji przedmiotu Umowy, w tym dotrzymać terminu przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę określonego w § 4 ust. 8 pkt 2) Umowy tj. wyłącznie z autorami przekazanych przez Zamawiającego dokumentów projektowych, co również jest niezależne od Wykonawcy. Prosimy o odpowiednią modyfikację i usunięcie ww. sprzeczności w postanowieniach i dokumentach umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1151. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o sprecyzowanie oraz wskazanie które uzgodnienia i decyzje wygasły lub których termin obowiązywania wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, co do których Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgodnie umową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1152. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 5 ust. 4 pkt 23) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych, o ile Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich powstanie”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

1153. Zapytanie Wykonawcy:

§ 8 ust. 1 wzoru umowy przewiduje odbiory częściowe. Jaka jest procedura takiego odbioru, w szczególności terminy przystąpienia Komisji odbiorowej do procedury odbioru, termin na zakończenie procedury odbiorów ? Umowa nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnych postanowień. Prosimy o wskazanie zamkniętego katalogu istotnych elementów przedmiotu umowy podlegających procedurze odbiorów częściowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W § 8 ust. 19 jest mowa o odbiorach częściowych

1154. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie § 8 ust. 19 pkt 4) Umowy w zakresie uprawnień Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru , wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenie w odpowiedniej części do czasu usunięcia wad i usterek lub doprowadzenia prac do stanu zgodnego z HRF jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 19 pkt 4), który otrzymuje brzmienie: „w przypadku stwierdzenia w toku odbiorów częściowych wad i usterek, lub istotnej zwłoki w realizacji prac w stosunku do terminów wynikających z HRF, niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu odbioru, do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia w odpowiedniej części do czasu usunięcia wad i usterek lub doprowadzenia prac do stanu zgodnego z HRF”.

1155. Zapytanie Wykonawcy:

§ 8 ust. 2 oraz § 8 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie do jakich sytuacji mają zastosowanie przedmiotowe postanowienia Umowy. Oba zawierają bowiem procedurę oraz terminy usuwania wad dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę Zamawiającemu. Postanowienia umowy jasno natomiast stanowią, iż merytoryczną weryfikację dokumentacji Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić dopiero w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę takiej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ust. 2 dotyczy fizycznego przekazania dokumentacji, ust. 7 – jej merytorycznego odbioru.

1156. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 8 ust. 20 pkt 8 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: (…)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie.

1157. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację zapisu§ 10 ust. 8 poprzez wykreślenie słów „którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury” albowiem złożenie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń podwykonawców razem z fakturą nie byłoby możliwe, jako że standardem jest zastrzeganie 30 dniowego terminu płatności, co oznacza iż termin płatności dla świadczeń wykonanych przez podwykonawców, których wierzytelności miałyby być częścią składową faktury Wykonawcy jeszcze nie nastąpił.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 10 ust. 8 pkt a), który otrzymuje brzmienie: „Pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, o których mowa w ust. 10, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub innych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Potwierdzenie winno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.”

1158. Zapytanie Wykonawcy:

§ 10 ust. 8 pkt 3 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie jaki dokument ma przedkładać do faktury częściowej wykonawca by spełnić opisany w tym postanowieniu wymóg przedłożenia „Kopii zatwierdzonego przez Strony protokołu procentowego zaawansowania prac (protokół przerobowy), protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zawierającego stwierdzenie, że przedmiot umowy zostaje odebrany przez Zamawiającego (w przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy)”, uwzględniając postanowienia §8 ust. 19 pkt 2 lit. b) Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ma być przedłożony „Protokół procentowego zaawansowania prac (protokół przerobowy)”.

1159. Zapytanie Wykonawcy:

§ 12 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumienie przez sformułowanie „od daty wykonania całego zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane”. Czy powyższe jest tożsame z podpisaniem protokołu odbioru końcowego z usterkami nieistotnymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Chodzi o odbiór końcowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

1160. Zapytanie Wykonawcy:

§ 13 ust. 3 wzoru umowy. Czy zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie ww. postanowienia: „W przypadku wystąpienia wad, za powstanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu dłuższego niż 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie.

1161. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 14 ust. 1 pkt 12) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „za niedostarczenie z winy Wykonawcy w terminie zgodnym z umową dokumentacji projektowej zamiennej oraz zwłokę w uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę – 0,05 % wynagrodzenia przewidzianego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki”. Nie za każde bowiem opóźnienie w realizacji powyższych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność Wykonawca, zaś sformułowane obecnie postanowienie umożliwia Zamawiającemu obciążenie Wykonawcy karą umowną nawet w sytuacji, gdy za opóźnienie będzie ponosił odpowiedzialność Zamawiający lub organy administracji publicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

1162. Zapytanie Wykonawcy:

§ 15 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie na końcu przedmiotowego postanowienia następującego sformułowania: „i po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni Wykonawca w dalszym ciągu nie realizuje obowiązków lub prac zgodnie z Umową”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

1163. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację jaką moc Zamawiający zabezpieczył na potrzeby budowy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzyskanie warunków technicznych dla obsługi placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy

1164. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający przewidział miejsce pod zaplecze budowy, jeśli tak, prosimy o wskazanie miejsca i warunków na jakich ww. teren będzie udostępniony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada duże rezerwy terenowe w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji i udostępni je nieodpłatnie Wykonawcy.

Potrzebny teren na zaplecze sojalno logistyczne, winien wskazać Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy, który  jest elementem dokumentacji wykonawczej i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

1165. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 8 ust. 3 zd. 2 oraz ust. 10 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Wnosimy o zmianę zapisu § 8 ust. 3 zd. 2:

„Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności problemów wynikających z niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zaleceniach/uwagach Zamawiającego przekazanych w toku realizacji lub w zapisach nn umowy lub niezgodności co do ilości lub rodzaju dokumentacji."

na zapis:

„Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności problemów wynikających z niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zaleceniach/uwagach Zamawiającego w toku realizacji wynikających z konieczności dostosowania przedmiotu zamówienia do przepisów prawa lub w zapisach nn umowy lub niezgodności co do ilości lub rodzaju dokumentacji."

oraz o zmianę zapisu § 8 ust. 10:

„Jeżeli dokumentacja lub jej część przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 2 nie będzie zgodna z przedmiotem Umowy określonym w niniejszej umowie oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego w toku realizacji zaleceniami/uwagami, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wg jego uznania prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu lub żądania wykonania przedmiotu umowy z prawem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 12”

na zapis:

„Jeżeli dokumentacja lub jej część przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 2 nie będzie zgodna z przedmiotem Umowy określonym w niniejszej umowie oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego w toku realizacji zaleceniami/uwagami, zastrzeżeniami wynikającymi z konieczności dostosowania przedmiotu zamówienia do przepisów prawa lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wg jego uznania prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu lub żądania wykonania przedmiotu umowy z prawem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 12”

Obecne sformułowanie ww zapisów powoduje, że każda, nawet nieuzasadniona opisem przedmiotu zamówienia czy umową zgłoszona przez Zamawiającego Wykonawcy uwaga, zastrzeżenie czy zalecenie może stanowić przesłankę uprawniającą do odstąpienia od Umowy. Tak skonstruowany zapis powoduje, że Wykonawca nie ma żadnej pewności jakiego rodzaju „zalecenia, uwagi czy zastrzeżenia” Zamawiającego zostaną zgłoszone, z jakimi będą wiązać się kosztami dla Wykonawcy i czy w ogóle będą wykonalne. Z tego wynikałoby, że może dojść do sytuacji, w której Wykonawca będzie musiał wykonać Umowę w sposób nie dający się przewidzieć (a co za tym idzie wycenić) w momencie jej zawarcia i będzie uzależniony od arbitralnych decyzji Zamawiającego. Tak sformułowany zapis, jako nie odnoszący się do przesłanek obiektywnych, a zależnych jedynie od woli Zamawiającego rodzi po stronie Wykonawcy ryzyko nie dające się uwzględnić w cenie. Doprecyzowanie i ograniczenie możliwości składania „zaleceń, uwag czy zastrzeżeń” przez Zamawiającego wyłącznie do takich, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przepisów prawa lub zapisów SIWZ jest więc absolutnie konieczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany.

1166. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy §10 ust. 8 pkt 1) lit. a) Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

W §10 ust. 8 pkt 1) lit. a) Projektu Umowy zamawiający przewidział, że „Wykonawca, wraz z fakturą, pod rygorem wstrzymania płatności, zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty: 1) W przypadku realizacji przedmiotu umowy lub rozliczanej przy udziale Podwykonawców – b) Potwierdzenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy, w oparciu o wcześniej złożoną umowę przelewu wierzytelności. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek a należność wynikająca z faktury, po pomniejszeniu o kwoty przelane na rachunek Podwykonawców zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy. Polecenie cesji musi zostać potwierdzone przez Podwykonawcę.”

Prosimy o wyjaśnienie:

- co należy rozumieć pod określeniem „potwierdzenie dokonania cesji”? w jaki sposób ma nastąpić to potwierdzenie?

- czy Zamawiający dopuszcza zamiast umowy przelewu wierzytelności zawiadomienie o przelewie pochodzące od cedenta? W razie odmowy wyrażania zgody na powyższe, czy zamawiającemu wystarczy złożenie kopii umowy przelewu wierzytelności?

- co należy rozumieć pod określeniem „polecenie cesji”? w jaki sposób ma być „potwierdzone przez Podwykonawcę”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Chodzi o jakiekolwiek wiarygodne (potwierdzone przez Wykonawcę) potwierdzenie przelania jego wierzytelności wobec Zamawiającego na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę.

1167. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy §13 ust. 8 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Wnosimy o zmianę zapisu:

„W okresie gwarancji koszt serwisowania oraz materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Wykonawcy”

na zapis:

„W okresie gwarancji koszt serwisowania gwarancyjnego oraz materiałów eksploatacyjnych wymienianych w trakcie przeglądów oraz w związku z usunięciem wad gwarancyjnych leży po stronie Wykonawcy”

Przy pozostawieniu pierwotnego brzmienia SIWZ niejasne było dokładnie jaki jest zakres kosztów leżących po stronie Wykonawcy. Taki zapis mógłby być traktowany jako rozszerzenie gwarancji co z kolei, mogłoby doprowadzić do nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym zakresem gwarancji z uwzględnieniem napraw i wymian części gwarancji nie podlegających a wynikających np. z niewłaściwego użytkowania urządzeń. To z kolei spowodowałoby,  że nie możliwe będzie skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie kosztów serwisowania w takim nieograniczonym zakresie.

Obecna wersja zapisu może być interpretowana tak, że wykonawca musiałby przejąć na siebie odpowiedzialność z tytułu wad, za które nie odpowiada producent i w związku z czym, której żaden producent nie gwarantuje. Oczywistym jest, że przy takim ujęciu zapisu i przy tak szerokim wartościowo i ilościowo przedmiocie zamówienia żaden wykonawca nie jest w stanie podjąć takiego ryzyka, nawet po rażącym zawyżeniu ceny. Prosimy u modyfikację istniejącego zapisu w celu jego doprecyzowania, jako nieakceptowanego z punktu widzenia standardów rynkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 13 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancji koszt serwisowania gwarancyjnego oraz materiałów eksploatacyjnych wymienianych w trakcie przeglądów oraz w związku z usunięciem wad gwarancyjnych leży po stronie Wykonawcy”

1168. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy §13 ust. 15 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Prosimy o poprawienie omyłki w zapisie §13 ust. 15 poprzez modyfikację terminu na naprawę w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy z 4 dni na 14 dni tak by zapis brzmiał:

Jeżeli dla usunięcia wady/usterki konieczne jest sprowadzenie części zamiennych spoza granic Polski, wada/usterka usunięta być powinna w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacji.

Zapis w pierwotnym brzmieniu prawdopodobnie na skutek omyłki pisarskiej powoduje, że termin na usunięcie wady, gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy jest krótszy, niż w przypadku, kiedy takiej konieczności nie ma (vide – ust. 14), co w sposób oczywisty wydaje się przeczyć intencjom dla których rozróżniono te dwa przypadki i standardom rynkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie usterki/wady jeżeli konieczne jest sprowadzenie części z zagranicy do 7 dni roboczych.

1169. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy §13 ust. 16 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku wyrobów niemedycznych oraz urządzeń montowanych na stałe np. kolumn, mostów, lamp itp. gdzie organizacyjnie i technicznie nie jest to możliwe?

W związku z powyższym prosimy, aby ww. zapis przybrał następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany. Powyższy wymóg dostarczenia sprzętu zastępczego nie dotyczy tych elementów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały oraz wyposażenia niemedycznego. Okres, w którym dostarczono urządzenie zastępcze, nie jest traktowany jako zwłoka w naprawie i w związku z tym nie będzie za ten okres naliczana kara umowna, o której mowa w par. §14 ust. 1 pkt.2) Umowy”

Należy pamiętać, iż szereg wyrobów składających się na przedmiot zamówienia ze względu na swą specyfikę charakteryzuje się innymi właściwościami niż pozostałe. Ma to miejsce w przypadku niektórych towarów, które nie mogą być w swobodny sposób zastąpione przy użyciu „urządzenia zastępczego”. Tak jest w przypadku wielu wyrobów, które jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to, pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Zapis w niezmienionym brzmieniu wyłącza dla wielu dostawców możliwość złożenia oferty na warunkach SIWZ. Zarówno sprzęt niemedyczny (np. meble, zabudowa itd.) jak i sprzęt medyczny trwale związany z podłożem nie może zostać zastąpiony „urządzeniem zamiennym”. Żaden z wykonawców nie ma możliwości dostarczenia np. zastępczych mostów, systemu kolumn, zabudowy, czy myjni itp. Są to nie tylko wyroby wielkogabarytowe, ale i specjalistyczne, a ich dostawa wymaga częstokroć sprowadzenia spoza granic Polski z wielotygodniowym wyprzedzeniem z uwagi na to, że są produkowane pod konkretne zamówienie i dostosowywane do parametrów i wymogów technicznych użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 13 ust. 16, poprzez dopisanie na końcu zdania: „Powyższy wymóg dostarczenia sprzętu zastępczego nie dotyczy tych elementów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały oraz wyposażenia niemedycznego. Okres, w którym dostarczono urządzenie zastępcze, nie jest traktowany jako zwłoka w naprawie i w związku z tym nie będzie za ten okres naliczana kara umowna, o której mowa w par. §14 ust. 1 pkt.2) Umowy”

1170. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy §14 ust. 1 pkt.2) Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Wnosimy o dokonanie modyfikacji ww. zapisu tak, aby zyskał brzmienie:

„2) za nieterminowe usunięcie wad urządzeń medycznych i niemedycznych stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto odpowiadającego wartości danego urządzenia, którego zwłoka w usunięciu wad dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu odpowiedniego wynikającego z Umowy terminu do usunięcia wad,

a

za nieterminowe usunięcie innych wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki dłuższej niż 7 dni Zamawiający może dodatkowo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę”

Wnosimy o wydzielenie w przedmiotowym zapisie przypadku zwłoki w usunięciu wad gwarancyjnych stwierdzonych w odniesieniu do urządzeń medycznych oraz niemedycznych i ustalenie dla tego przypadku kar zgodnych z praktyką rynkową wynikającą ze specyfiki dostaw. Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w usunięciu wad gwarancyjnych Sprzętu, powoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 umowy za cały przedmiot Umowy (za każdy dzień zwłoki).

Biorąc pod uwagę, że zakres Przedmiotu Umowy obejmuje nie tylko kompleksową realizację wyspecyfikowanych robót budowlanych, ale również dostawy sprzętu medycznego i niemedycznego, to istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony w przypadku dostaw. Należy bowiem uwzględnić również specyficzną sytuację dostawców sprzętu, którzy jako podwykonawcy będą prawdopodobnie obciążani przez wykonawców prac budowlanych karami analogicznymi do przewidzianych we wzorze umownym przygotowanych przez Zamawiającego. Firmy dostarczające sprzęt medyczny z uwagi na inny charakter i odmienny potencjał finansowy (wynikający z charakterystyki ich działalności) nie są w stanie przyjąć ryzyka poniesienia kar mierzonych w odniesieniu do wartości całej inwestycji, a nie poszczególnej wartości danego urządzenia.

Możliwość naliczenia przez Zamawiającego kary na tak wysokim poziomie, tj. liczonej od wartości wynagrodzenia ryczałtowego całej umowy określonego w § 7 ust. 1 umowy, bez względu na charakter wady i wartości naprawianego urządzenia jest wyjątkowo ryzykowna i nieproporcjonalna. O tym jak taka kara mogłaby wykraczać poza możliwą wartość ekwiwalentu rzeczywistej szkody świadczyć może chociażby następujący przykład: gdyby wartość umowy wynosiła np. 110 mln zł to kara za jeden dzień zwłoki w usunięciu wady w naprawianym sprzęcie będzie wynosić zawsze 55 tys. zł, niezależnie od tego czy zepsuje się urządzenie za 5 tys zł. czy za 100 tys zł. Tak czy inaczej takie naliczanie kar będzie powodowało, że w większości przypadków jedno lub kilkudniowa zwłoka (często niezależna od dostawcy, bo wynikająca np. z opóźnienia w dostawie części) będzie oznaczała konieczność zapłaty kar o wartości przekraczających nierzadko nawet wielokrotnie wartość samych naprawianych urządzeń, nie mówiąc już o przekroczeniu poniesionej szkody! To dysproporcja powodująca, że kara taka nie może zostać uznana za proporcjonalną do stopnia zawinienia i jako taka będzie musiała być miarkowana na zasadach określonych w art. 484 k.c., abstrahując już od faktycznych możliwości poniesienia jej przez dostawców sprzętu (do czego będzie z pewnością zmierzała polityka firm budowlanych pragnących wyłączyć swoje ryzyko z tego tytułu).

Być może w odniesieniu do pojedynczo zamawianych urządzeń wartych 5-8 milionów złotych, kara w takiej wysokości byłaby nadmierna, ale nie rażąco, jednak takich urządzeń w ramach przedmiotu umowy nie ma. Z tego też powodu, konieczne jest wprowadzenie mechanizmu odnoszącego się do procentowej wartości naprawianych (wadliwych) urządzeń, który gwarantuje proporcjonalność kary do stopnia potencjalnej szkody i winy.

Charakter zastrzeżonych kar umownych co do zasady ma dyscyplinować wykonawców, a nie dążyć do wzbogacenia zamawiającego. Zastrzeżenie w umowie rażąco wygórowanych kar umownych stanowi o jej sprzeczności z naturą umowy wzajemnej i zasadami współżycia społecznego.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż ww. kara umowna jest w stosunku do małych urządzeń rażąco wysoka. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Przywoływane powyżej zapisy są też sprzeczne z przepisami działu III, Tytułu VII, Księgi III kodeksu cywilnego, jako że Wykonawca nie ma żadnego narzędzia do zdyscyplinowania Zamawiającego, w przypadku niewykonywania i nienależytego wykonywania jego zobowiązań, podczas gdy Zamawiający ma takich narzędzi prawnych kilka i to niewspółmiernie obciążających wykonawcę względem zaniedbań, jakie ewentualnie może on spowodować.

W jednej ze spraw prowadzonych z Odwołania Wykonawcy skład orzekający KIO w wyroku o sygn. KIO 475/11 z 22.03.2011 r. przychylił się całkowicie do ww. argumentacji stwierdzając m.in. że „za uzasadnione należy żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym (…) do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę. Może być to osiągnięte poprzez odwołanie do wartości zaoferowanych urządzeń, z dostawą których wykonawca pozostaje w zwłoce.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1171. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy § 15 ust. 2 - 4 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Wnosimy o zmianę ww zapisów na zapisy o następującej treści:

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia od umowy oraz wartość zamówionych u producentów dostaw urządzeń medycznych.

- Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający lub nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron, w szczególności ust. 1 pkt. 4).

- W razie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót budowlanych w toku na dzień odstąpienia uwzględniający zamówiony u producentów sprzęt medyczny, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, przy czym Zamawiający może zakupić od Wykonawcy materiały zgromadzone przez Wykonawcę i stanowiące jego własność pod warunkiem ich zgodności z zapisami SIWZ, dokumentacją projektową oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na karcie materiałowej. Czas inwentaryzacji i przekazania zwrotnego placu budowy nie może przekraczać 30 dni od daty odstąpienia, pod rygorem naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości Zamawiającego.

Ww. zmiany są konieczne uwzględniając fakt, występowania w ramach przedmiotowego zamówienia istotnej części jaką stanowią dostawy sprzętu, w tym medycznego. Moment złożenia zamówienia na określony sprzęt medyczny u producenta wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów, które winny być uwzględnione w ramach przysługujących Wykonawcy roszczeń z tytułu wykonanej części Umowy oraz opisany w protokole inwentaryzacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

1172. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy § 17 ust. 1 pkt 3) lit. a) Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

a) Czy poprzez wprowadzenie wyżej wymienionego zapisu umowy Zamawiający miał w przypadku zamawianych urządzeń medycznych na celu umożliwienie zmiany umowy w sytuacji, w której możliwe będzie wprowadzenie nowszego modelu tego samego typu urządzeń danego producenta w przypadku, gdyby stał się on dostępny przed rozpoczęciem dostaw w jego ofercie w tej samej cenie?

b)  Wnosimy o dokonanie modyfikacji ww. zapisu tak, aby zyskał brzmienie:

„3)	zmian sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- pojawienie się przed dostawą na rynku w ofercie producenta materiałów lub urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy nowych modeli tego samego rodzaju materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy. Nowy model urządzenia będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż urządzenie pierwotnie oferowane w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów”

Zapis w obecnej formie jest nieprecyzyjny, a jego niewłaściwa interpretacja może powodować naruszenie postanowień ustawy Pzp, w związku z czym wnosimy o doprecyzowanie jego brzmienia. Zgodnie bowiem z art.140 ust.1 Pzp stanowiący, że przedmiot umowy musi być tożsamy z zakresem świadczenia, do którego wykonania zobowiązał się wykonawca w ofercie.

Obecnie zapis mógłby być interpretowany w taki sposób, że umożliwiałby zmianę zaoferowanego urządzenia na jakikolwiek inny produkt (inny model, innego producenta) w trakcie trwania umowy, co z punktu widzenia ww. przepisów ustawy PZP nie może być brane pod uwagę. Z tego powodu konieczne jest doprecyzowanie ww. zapisu umowy co najmniej zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 17 ust. 1 pkt 3 lit. a), który otrzymuje brzmienie: „pojawienie się przed dostawą na rynku w ofercie producenta materiałów lub urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy nowych modeli tego samego rodzaju materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy. Nowy model urządzenia będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż urządzenie pierwotnie oferowane w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów”

1173. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, złożyć stosowne oświadczenie, związane z wykazaniem braku podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy ustawy nie regulują w tym zakresie samodzielnego składania przedmiotowych oświadczeń przez Wykonawcę do oferty. Niemniej jednak na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych należy stwierdzić, iż „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

1174. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisów SIWZ:

Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPPM.07.01.02-22-0004/16-00 w ramach projektu pn.: „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”. Jednym z głównych elementów ww. projektu oraz przedmiotu zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego, bez którego Zamawiający nie osiągnie celów projektu i tym samym zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego dofinansowania. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o określenie przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp), w zakresie wyposażenia Centralnej Sterylizatorni oraz Zakładu Patomorfologii które są istotnymi elementami technologii medycznej poprzez dookreślenie warunków udziału w postępowaniu  tzn.:

Dla wyposażenia medycznego w zakresie Centralnej Sterylizatorni: „W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednej inwestycji zadanie polegające na wykonaniu robót i dostaw w obrębie Centralnej Sterylizatorni o łącznej wartości 3,0 mln brutto, odpowiadającej charakterem przedmiotowi zamówienia, polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu co najmniej następujących urządzeń: myjnie dezynfektory narzędziowe przelotowe w ilości minimum 2 szt., sterylizatory parowe w ilości 2 szt., sterylizator plazmowy przelotowy w ilości 1 szt., myjnia wózków transportowych przelotowa w ilości 1 szt., oraz system komputerowego do centralnej sterylizacji.”

Dla wyposażenia medycznego w zakładu Patomorfologii: „W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w ramach jednej inwestycji zadanie polegające na wykonaniu robót i dostaw w obrębie Zakładu Patomorfologii o łącznej wartości minimum 1,0 mln brutto, odpowiadającej charakterem przedmiotowi zamówienia, polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu co najmniej następujących urządzeń: komora chłodnicza i mroźna zwłok, lampa sekcyjna z kamerą, stół sekcyjny wentylowany, system rejestracji obrazu”

Wykonawca wskazuje, że określenie ww. warunku udziału w postępowaniu pozwoli Zamawiającemu na wybór wykonawcy, który dysponuje w ramach złożonej oferty wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu wymienionego powyżej rodzaju dostaw. Ponadto pozwoli
to Zamawiającemu na ocenę że Zamawiający ma do czynienia z profesjonalnym Wykonawcą, wykonującym podobne usługi cyklicznie, czy też z wykonawcą, który zaoferuje wykonanie robót budowlanych jako generalny wykonawca oraz w ramach umowy dt. podwykonawstwa zrealizuje dostawy urządzeń medycznych wraz z zapewnieniem należytego serwisu. Zwrócić należy uwagę na postanowienia § 13 projektu umowy, który zobowiązuje wykonawcę do świadczenia usług w ramach gwarancji i rękojmi sprzętu medycznego, co przy braku określenia warunku i realizacji tych czynności przez przypadkowego podwykonawcę (na pewno nie będzie to producent sprzętu) może spowodować znaczne problemy na etapie realizacji umowy.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych to na Zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zobowiązany jest do dochowania należytej staranności i zapewnienia prawidłowego (tzn. zgodnego z obowiązującymi przepisami) toku czynności. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zgodnie z wyrokiem KIO 127/18, (wyrok z dnia 6 lutego 2018 r.) - celem wprowadzenia warunków udziału w postępowaniu jest bowiem przede wszystkim zapewnienie możliwości wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, nie naruszając przy tym zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji, a zatem muszą one być adekwatne i konieczne do osiągnięcia tego celu. Przyjmując, iż określenie "proporcjonalny" używane jest w znaczeniu "zachowujący właściwą proporcję", należy także, mieć na uwadze, iż nie tylko nie mogą one być zbyt wygórowane, ale też nie mogą być zbyt niskie. W każdym bowiem takim przypadku mogłyby naruszać uczciwą konkurencję. W pierwszym przypadku przez nadmierne zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców, natomiast w drugim przypadku, przez nadmierne rozszerzenie kręgu wykonawców, także o takich, którzy nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia, z uwagi na to, iż np. nie mają wystarczającego doświadczenia, rozumianego jako umiejętność zdobyta i ugruntowana w praktyce, aby przyjąć, iż dają rękojmię należytego wykonania zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1175. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy:

§13 ust 11 Prosimy o wykreślenie części zapisu o treści: „a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji tej samej części urządzenia wymieni urządzenie na nowe w terminie  7 dni roboczych od daty zgłoszenia piątej reklamacji

Zapis ten pozwala na żądanie wymiany urządzenia w przypadku awarii nieistotnej części w tym eksploatacyjnej (np. zużyta uszczelka drzwi lub uszkodzona mechanicznie uszczelka drzwi).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1176. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy:

§13 ust 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. Ponadto wyznaczony czas na naprawę z wymianą części jest krótszy niż ten bez wymiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie usterki/wady jeżeli konieczne jest sprowadzenie części z zagranicy do 7 dni roboczych.

1177. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy:

§13 ust 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt Wykonawcy?

Urządzenia medyczne zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych gdyż spowodowałoby drwastyczny wzrost ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy założeniu, że w pytaniu chodzi o ust 16, Zamawiający modyfikuje go: „W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany. Powyższy wymóg dostarczenia sprzętu zastępczego nie dotyczy tych elementów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały oraz wyposażenia niemedycznego. Okres, w którym dostarczono urządzenie zastępcze, nie jest traktowany jako zwłoka w naprawie i w związku z tym nie będzie za ten okres naliczana kara umowna, o której mowa w par. §14 ust. 1 pkt.2) Umowy”

1178. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Prosimy o potwierdzenie, że parametry szczegółowe dotyczące tej myjni dezynfektora nieprzelotowej jednodrzwiowej z wbudowaną suszarką znajdują się w załączniku 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii; przytoczony w kolumnie „D” poniższej tabeli załącznik określa parametry przelotowych myjni dezynfektorów co jest niezgodne z lokalizacją urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy opis zawarty jest  w 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii.pdf

1179. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie noża elektrycznego do dostaw inwestorskich, gdyż nie wymaga on instalacji budowlanej, a gdyż musi być kompatybilny z innym wyposażeniem dostarczanym w ramach dostawy inwestorskiej? W tabeli:

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy opis zawarty jest  w 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii.pdf

1180. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie płyty chłodzacej do dostaw inwestorskich, gdyż nie wymaga on instalacji budowlanej, a musi być kompatybilna z innym wyposażeniem dostarczanym w ramach dostawy inwestorskiej? w tabeli:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1181. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie Systemu zarządzania całym Zakładem Patologii i Patomorfologii do dostaw inwestorskich, gdyż nie wymaga on instalacji budowlanej, a musi być kompatybilny z innym wyposażeniem dostarczanym w ramach dostawy inwestorskiej?

| syszaz | System zarządzania całym Zakładem Patologii i Patomorfologii | 1,00 | ( Opłaty licencyjne + Usługa wdrożenia + Sprzęt + Materiały eksploatacyjne do drukarek - pakiet startowy na ok. 12 m-cy + Wsparcie techniczne (umowa supportowa) ) |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź Zamawiającego:

System zarządzania całym zakładem patomorfologii przesuwa się do dostaw inwestorskich. Należy wykreślić pozycję.

1182. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Prosimy o uzupełnienie załącznika dotyczącego parametrów technicznych Płuczko-dezynfektorów zgodnie z adnotacją w kolumnie „D” poniższej tabeli:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1183. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Prosimy o uzupełnienie załącznika dotyczącego parametrów technicznych Myjni do naczyń sanitarnych wersja stojąca, gdyż jest to urządzenie porównywalne funkcjonalnie do urządzenia z wiersza 108 Pd: Płuczko-dezynfektor.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1184. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodni z opisem systemu w załączniku 2.10_System rejestracji obiegu narzędzi w CS i BO, zakres obejmuje wyłącznie oprogramowanie licencje i funkcjonalności bez wyposażenia sprzętowego stacji roboczych komputerowych? Uzasadnienie: powyższe jest zasadnym, gdyż realizacja w czasie ponad 20 miesięcy może spowodować że szybko dezaktualizująca się oferta sprzętowa w zakresie sprzętu komputerowego nie byłaby możliwa do realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sprzęt komputerowy przewidziany jest w zakresie dostaw inwestorskich.

1185. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Prosimy o potwierdzenie, że parametry szczegółowe dotyczące Systemu zarządzania obrazem: systemu rejestracji o indeksie Srej2 zawarte są w załączniku 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii.pdf? przytoczony w kolumnie „D” poniższej tabeli załącznik „_Zał. zintegrowany system zarządzania i sterowania obrazami” nie odpowiada wyposażeniu patomorfologii lecz sal operacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy opis zawarty jest  w 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii.pdf

1186. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Prosimy o zweryfikowanie ilości w kolumnie „C” Wyposażenia stacji uzdatniania wody – komplet; pozycja występuje w ilości 2,00 szt.; w pliku "Załącznik nr 3 Karty pomieszczeń" występuje w pozycjach 81 i 183 (pomieszczenia -1.S15 oraz -1.S34), natomiast na rzucie koncepcyjno zamiennym nie ma pomieszczenia -1.S34; technologicznie zasadne jest dostarczenie jednego kompletu wyposażenia stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć jeden komplet stacji uzdatniania wody.

1187. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Prosimy o zweryfikowanie i wykreślenie z tabeli „OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne” wyposażenia z pozycji: 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 383. Powyższe pozycje zostały wyspecyfikowane dwukrotnie w tej samej tabeli, a co za tym idzie ich ilość i koszt dublują się. Powyższe wynika z ilości zawartych w kartach pomieszczeń oraz na rzutach projektu koncepcyjno zamiennego

Szczegółowo:

Pozycja 374 zdublowana z wierszem 2:

Pozycja 375 zdublowana z wierszem 92:

Pozycje 376 i 377 powielone z wierszem 4:

Pozycja 378 zdublowana z wierszem 3:

Pozycja 379 zdublowana z wierszem 255:

Pozycja 381 zdublowana z wierszem 312:

Pozycja 383 zdublowana z wierszem 270:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1188. Zapytanie Wykonawcy:

PYTANIA DOTYCZĄCE zestawienia ilościowego pliku OPISY_zał._nr_1a_-_parametry_techniczne:

Po dokonaniu szczegółowej analizy załączonej dokumentacji stwierdzamy wystąpienie rozbieżności w zakresie wyposażenia względem projektu koncepcyjnego zamiennego oraz ilości wynikających z kart pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie poniższych zakresów wyposażenia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o wyłączenie z zakresu postępowania pozycji 84 z uwagi na brak technologicznej zasadności wykonania tego elementu na tym etapie. Elementy technologii transportu ciał zgodnie z załącznikami przewidziane są w zakresie dostaw inwestorskich, a co za tym idzie nie będzie możliwości spełnienia/zapewnienia pełnej kompatybilności wanny do mycia tac z wózkami, którymi te tace mają być transportowane gdyż będą one dostarczone na innym etapie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1189. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Prosimy o zweryfikowanie ilości lamp zabiegowych BI60, gdyż w załączniku 2.16_Lampa zabiegowa BI60.pdf wyspecyfikowane jest pomieszczenie lampy sekcyjnej zakładu patomorfologii, natomiast szczegółowy opis wyposażenia patomorfologii jest już zawarty w załączniku 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii.pdf.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia 9 szt. lamp BI60.

1190. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Prosimy o potwierdzenie, że załącznik 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii.pdf, zawierający w sobie parametry szczegółowe lampy sekcyjnej określa parametry szczegółowe lampy do sali sekcyjnej z pozycji 380.

Odpowiedź Zamawiającego:

Doprecyzowuje się, że załącznik 2.11- Zał.lampa, system, myjnia- zakład patologii.pdf, zawierający w sobie parametry szczegółowe lampy sekcyjnej określa parametry szczegółowe lampy do sali sekcyjnej z pozycji 380 OPISY  zał. nr 1a - parametry techniczne.xlsx.

1191. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Załącznik 2.11 (2.11_Lampa sekcyjna z kamerą.docx)

Dotyczy Lampy Sekcyjnej z kamerą oraz Lampy sekcyjnej bez kamery

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji lamp operacyjnych na niezależnym zawieszeniu i dopuści rozwiązanie, w którym pomiędzy dwoma stanowiskami sekcyjnymi zainstalowana jest sufitowa dwuramienna lampa sekcyjna z zasięgiem ramion (min. 2.4m dla każdej z lamp/czasz) pozwalającym na wygodną pracę na dwóch stanowiskach? Na pierwszym ramieniu zainstalowana będzie lampa z kamerą HD, natomiast na drugim ramieniu zainstalowana będzie czasza lampa bez kamery. Obie lampy o identycznych parametrach techniczno-funkcjonalnych. Oferowane rozwiązanie jest praktyczniejsze oraz ekonomiczniejsze od aktualnie opisanego.

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Pełna nazwa urządzenia:  LAMPA SEKCYJNA z kamerą (patomorfologia) – 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1192. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytanie dotyczy punktu 18 i 19 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą, w której maksymalny pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła wynosi 107 [VA] – spełniając wymagania w punkcie 18 i tym samym zrezygnuje z wymogu w punkcie 19?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1193. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytanie dotyczy punktu 22 i 23 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą, w której żywotność źródeł światła wynosi 60 000 godzin – spełniając wymagania w punkcie 22 i tym samym zrezygnuje z wymogu w punkcie 23?

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Pełna nazwa urządzenia:  LAMPA SEKCYJNA bez kamery (patomorfologia) – 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1194. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytanie dotyczy punktu 18 i 19 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą, w której maksymalny pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła wynosi 107 [VA] – spełniając wymagania w punkcie 18 i tym samym zrezygnuje z wymogu w punkcie 19?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1195. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytanie dotyczy punktu 22 i 23 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą, w której żywotność źródeł światła wynosi 60 000 godzin – spełniając wymagania w punkcie 22 i tym samym zrezygnuje z wymogu w punkcie 23?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1196. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytanie dotyczy punktu 3 i 32 - Czy Zamawiający sprecyzuje wymóg w punkcie 3 oraz 32 dotyczący kamery w lampie. Czy wymaga się, aby lampa sekcyjna: a) nie była wyposażona w kamerę; b) była wyposażona w kamerę; c) była przygotowana do przyszłego wyposażenia w kamerę?

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Pełna nazwa urządzenia: ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU ( obrazowanie - patomorfologia)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1197. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytania dotyczy punktu nr 4 - Czy Zamawiający dopuści monitor sterujący 21,5” o następujących parametrach technicznych?

- kontrast  1000:1

- jasność 250 cd/m2

Monitor pełni funkcję jednostki sterującej, gdzie parametr kontrastu i jasności na wyżej wymienionym poziomie jest w zupełności wystarczający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1198. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytania dotyczy punktu nr 9 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym dostępnych jest 6 wejść sygnałowych: 2 x DVI, 3G-SDI, VGA/YPbPr, CV (Composite Video), Y/C (S-Video) oraz 2 wyjścia sygnałowe 3G-SDI oraz DVI?  Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na podłączenie kamery PTZ, kamery z lampy operacyjnej i dodatkowo czterech innych źródeł sygnałów, oraz umożliwia wyświetlenie wybranych źródeł obrazu na monitorze specjalistycznym 50” w systemie PIP oraz PAP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1199. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Pytania dotyczy punktu nr 37 - Czy Zamawiający dopuści monitor specjalistyczny Full HD 50”, w którym rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1200. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Pełna nazwa urządzenia: ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU ( obrazowanie - patomorfologia)

Dotyczy punktu nr 4 - Czy w związku z tym, iż Zamawiający wymaga, aby tylko jedna z lamp operacyjnych znajdujących się w sali sekcyjnej była wyposażona w kamerę, Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania dwóch sztuk monitora sterującego pełniącego funkcję jednostki głównej zarządzającej sygnałami video i dopuści rozwiązanie, w którym instalowany jest jeden monitor sterujący 21,5” obsługujący system? Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie i przechwytywanie sygnałów z kamery z lampy operacyjnej, z kamery podglądu sali PTZ, oraz innych dodatkowych źródeł sygnałów. Oferowane rozwiązanie jest praktyczniejsze oraz ekonomiczniejsze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1201. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie poniższych pozycji wyposażenia z obszaru dostaw inwestorskich do dostaw budowlanych, gdyż poniższe pozycje są ściśle i bezpośrednio związane z infrastrukturą budynku w zakresie instalacji w związku z czym jest niezbędnym ich określenie już na etapie projektowania, gdyż stanowią integralną części technologii budynku:

| Ed1 | Stół sekcyjny | 2,00 |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż stoły sekcyjne w ilości 2 szt. należy przewidzieć na etapie dostaw budowlanych. Wymagania parametryczne zgodnie z załącznikiem.

1202. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Dotyczy wyposażenia zakładu patomorfologii znajdującego się na etapie dostaw inwestorskich. W nawiązaniu do pkt. 22 SIWZ cyt: „W ramach niniejszego zadania należy ponadto przewidzieć wykonanie prac przygotowawczych budowlano instalacyjnych niezbędnych dla prawidłowego montażu i uruchomienia urządzeń i wyposażenia dostarczanego przez inwestora w ramach dostaw inwestorskich, a wyszczególnionych w zał. nr 1c do PKZ i zaznaczonych kolorem zielonym” wnioskujemy, aby Zamawiający w terminie do 4 tygodni od terminu zawarcia umowy przekazał oczekiwana listę przyłączy wraz z parametrami oczekiwanych przyłączy o ile nie wynikają one jednoznacznie z obowiązujących przepisów.   Uzasadnienie: Powyższe jest istotne w szczególności ze względu na wykorzystanie niebezpiecznych środków chemicznych w obszarze pracowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w terminie do 8 tygodni od terminu zawarcia umowy przekaże wykonawcy listę przyłączy wraz z parametrami oczekiwanych przyłączy o ile nie wynikają one jednoznacznie z obowiązujących przepisów.

1203. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Lampy sekcyjnej:

Czy Zamawiający dopuści stoły o parametrach nie gorszych, zbliżonych do określonych poniżej, których wymiary blatów będą wynikały z możliwości faktycznego montażu mebli w wykończonych pomieszczeniach, a nie z zestawienia ilościowego? Uzasadnienie: należy zauważyć, że ostateczne wymiary mebli zawsze wynikają z obmiarów wykończonych pomieszczeń i ich ścisłe określenie na tym etapie może rodzić trudności instalacyjne i montażowe.

Dotyczy:

blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm

Biurka i stoły maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty mają być wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

• Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubości min 0,30 mm, kolor: biały.

• Biurka i stoły mają być typu A wg normy PN-EN527-1:2011 czyli m.in. wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85cm (może być większy zakres, ale nie może mniejszy)

• Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką ABS lub PP o grubości min 1,0 mm

• Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Całość ma być w kolorze średnioszarym.

• Nogi mają być okrągłe o grubości 40-45mm (+/-3mm)

• Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5cm x 2,0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji.

• Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki czemu jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości

• Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu (optymalnie powinien to być odlew żeliwny lub aluminiowy), okrągły, idealnie spasowany ze średnicą nogi tak, aby po przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była sztywna w gnieździe

• Biurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego.

• Wymiary blatów mają być zgodne z zestawieniem ilościowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy projekt wyposażenia meblowego jest elementem Projektu Wykonawczego i leży w zakresie niniejszego zamówienia. Projekt należy wykonać na podstawie rzutów przyjętych w PKZ i przy zachowaniu standardów materiałowo - technicznych określonych przez Projekt Referencyjny.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą uzgadniane na etapie Projektu Wykonawczego.

1204. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne Centralna Sterylizatornia:

Czy zapisy dotyczące czasu produkcji należy rozumieć, że Zamawiający w parametrach technicznych technologii medycznej urządzeń daty produkcji oczekuje urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku ich dostarczenia lub w roku poprzedzającym jeśli dostawa następuje w pierwszym kwartale roku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w roku dostawy na plac budowy lub w roku poprzedzającym.

1205. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne Centralna Sterylizatornia:

Dot. 2.12_Dekontaminator pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie/skorygowanie, że przedmiotem postępowania jest jeden dekontaminator zgodnie z nagłówkiem załącznika, a powtarzające się zapisy od punktu 15 są omyłkowe i podlegają wykreśleniu (powtarzające się wymagania) lub skorygowanie ilości lub wyjaśnienie zapisów?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem postępowania jest jeden dekontaminator. Należy usunąć zdublowane zapisy.

1206. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne Centralna Sterylizatornia:

Dot. 2.9_Sterylizator plazmowy. Pkt 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (W x S x G) 1800 x 1100 x 1100 mm co koreluje do minimalnej głębokości komory minimum 730mm przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ? Uzasadnienie: Aktualny opis nie pozwala na spełnienie wymaganego wymiar komory załadowczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Maksymalne dopuszczalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1800x1100x1100 mm

1207. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania dotyczy punktu nr 11  - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której obudowa wykonana jest z utwardzanego tworzywa sztucznego ABS wzmacnianego włóknem szklanym, a osłony modułów diodowych, wykonane są z poliwęglanu pokrytego silikatem, który zapobiega powstawaniu rys i chroni przed agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1208. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania dotyczy punktu nr 11 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której obudowa wykonana jest z utwardzanego tworzywa sztucznego ABS wzmacnianego włóknem szklanym wraz z elementami aluminiowymi odprowadzającymi ciepło, a szyba czołowa wykonana ze szkła bezpiecznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1209. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania dotyczy punktu nr 14 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymiana modułu światła (zespołu 15 diod LED w obudowie z soczewką) odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą) bez konieczności otwierania obudowy czaszy? Zaznaczamy, iż opatentowana konstrukcja lampy pozwala na bezpieczną wymianę modułów diodowych przez personel techniczny szpitala, tj. bez konieczności wzywania wykfalifikowanego serwisu zewnętrznego. Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, iż konstrukcja lampy, w której występuje wymiana pojedynczych diod LED ma znaczący wpływ na światło w polu operacyjnym, ponieważ efektywność niewymienionych diod LED jest słabsza, niż nowo zainstalowanych. W związku z tym, aby utrzymać płynne homogenne światło w polu operacyjnym, konieczna będzie wymiana większej ilości pojedynczych diod LED, co wiązać się będzie z większymi kosztami części zamiennych oraz wydłużonym czasem naprawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1210. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania dotyczy punktu nr 15 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zakres regulacji pola d10 dla czaszy głównej i satelitarnej wynosi: 18 – 27cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1211. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania dotyczy punktu nr 15 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zakres regulacji pola d10 dla czaszy głównej i satelitarnej wynosi: 14 – 35cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1212. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania dotyczy punktu nr 17 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja temperatury barwowej odbywa się w 3 krokach w zakresie 3800 - 4300 -  4800K? Funkcjonalność taka pozwala na ustawienie 3 standardowych temperatur barwowych: 3800K (barwa ciepła – zbliżona do światła halogenowego), 4300K (barwa neutralna – ciepło/zimna) oraz 4800K (barwa zimna – zbliżona do światła ksenonowego). Oferowane rozwiązanie pozwoli na doskonałe odwzorowanie tkanek w polu operacyjnym i w żadnym stopniu nie jest mniej funkcjonalne niż wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1213. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania dotyczy punktu nr 19 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której możliwość regulacji natężenia światła odbywa się w zakresie 30-100% (48000 – 160000 lux), a natężenie światła tzw. „endoskopowego” wynosi 5% (8000 lux)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1214. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania  dotyczy punktu nr 21 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wgłębność oświetlenia (L1+L2) wynosi 1000 mm? W połączeniu z doskonałymi parametrami współczynnika odzwierciedlenia światła słonecznego Ra = 99 oraz współczynnika barwy czerwonej R9 = 99, lampa posiada doskonałe właściwości doświetlające, w których rozproszenie cienia na dnie tuby wynosi 99%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1215. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania  dotyczy punktu nr 26 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zużycie energii elektrycznej dla jednej oprawy wynosi 102 [VA]

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1216. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytania  dotyczy punktu nr 26 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zużycie energii elektrycznej dla jednej oprawy wynosi 130 [W]

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1217. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor + kamera

Pytanie dotyczy punktu nr 27 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o kształcie kwadratu z zaokrąglonymi krawędziami o wymiarze 730 x 615 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1218. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa zabiegowa BI60.pdf

Pytanie dotyczy punktu nr 9 - Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której wymiana modułu światła (zespołu 15 diod LED w obudowie z soczewką) odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą) bez konieczności otwierania obudowy czaszy? Zaznaczamy, iż opatentowana konstrukcja lampy pozwala na bezpieczną wymianę modułów diodowych przez personel techniczny szpitala, tj. bez konieczności wzywania wykfalifikowanego serwisu zewnętrznego. Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, iż konstrukcja lampy, w której występuje wymiana pojedynczych diod LED ma znaczący wpływ na światło w polu operacyjnym, ponieważ efektywność niewymienionych diod LED jest słabsza, niż nowo zainstalowanych. W związku z tym, aby utrzymać płynne homogenne światło w polu operacyjnym, konieczna będzie wymiana większej ilości pojedynczych diod LED, co wiązać się będzie z większymi kosztami części zamiennych oraz wydłużonym czasem naprawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1219. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa zabiegowa BI60.pdf

Pytanie dotyczy punktu nr 11 i 12 - Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której obudowa wykonana jest z utwardzanego tworzywa sztucznego ABS wzmacnianego włóknem szklanym, a osłony modułów diodowych, wykonane są z poliwęglanu pokrytego silikatem, który zapobiega powstawaniu rys i chroni przed agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1220. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Blok operacyjny oraz lampy zabiegowe BI60

Lampa zabiegowa BI60.pdf

Pytanie dotyczy punktu nr 18 - Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której możliwość regulacji natężenia światła odbywa się w zakresie 30-100% (30000 – 100000 lux)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

1221. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o pojemności komory 12 tac narzędziowych w standardzie DIN 1/1 o wymiarach 480 x 250 x 50 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W szpitalu są stosowane również tace kontenerowe o długości 540mm.

1222. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia energooszczędnego o mocy grzewczej komory 12 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Mniejsza moc zmniejsza wydajność urządzenia.

1223. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wlocie wody ciepłej, zimnej i uzdatnionej w dolnej części komory – nie ma to żadnego znaczenia praktycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1224. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez urządzenie funkcji automatycznego wykrywania wielkości załadunku i doboru ilości wody i środków chemicznych w zależności od wielkości wsadu. Parametr ten jest charakterystyczny dla myjni produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów.

1225. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez urządzenie czujnika piany ponad lustrem wody oraz uruchomienia dodatkowych płukań w przypadku wykrycia piany w komorze. Parametr ten jest charakterystyczny dla myjni produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów.

1226. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w złącza USB oraz LAN. Prosimy o podanie z jakiego oprogramowania korzysta Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które pozwala na przesyłanie danych na odległość do minimum 50 metrów.

1227. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez urządzenie dodatkowego wyświetlacza graficznego postępu procesu. Parametr ten jest charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na wyświetlaniu danych o czasie pozostałym do końca procesu na wyświetlaczu o przekątnej minimum 5” po każdej ze stron urządzenia.

1228. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w program opisany w punkcie 38 o czasie trwania 43 minuty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie w którym czas procesu producenckiego zwalidowanego programu składającego się z faz: mycie wstępne 1 min, mycie zasadnicze 5 min., płukanie 1 min, dezynfekcja termiczna A0=3000, efektywne suszenie zgodnie z PN EN 15883 lub równoważną dla załadunku o wadze 80kg nie przekracza 43 minuty.

1229. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez urządzenie programu samodezynfekcji urządzenia, gdyż przeprowadzenie pełnego programu mycia i dezynfekcji jest równie efektywne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

1230. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w suszarkę o wydajności 220 m3/h.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1231. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w kondensator oparów bez odzysku ciepła i wody chłodzącej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia oraz zwiększenie zużycia energii

1232. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez możliwości umieszczenia 2 pojemników 10-litrowych wewnątrz urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1233. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o prędkości poboru wody 4-12 l/min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1234. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózków z ramionami myjącymi zakończonymi demontowalnymi końcówkami wykonanymi z tworzywa sztucznego (dotyczy wszystkich rodzajów wózków wsadowych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie jakości urządzenia.

1235. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózków z przyłączem myjącym 2-punktowym na boku wózka (dotyczy wszystkich rodzajów wózków wsadowych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1236. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Dotyczy punktu 61 – wózek wsadowy 6-poziomowy

  - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka o wymiarach poziomu myjącego 484 x 525 mm (S x G).

  - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wózka wsadowego 5-poziomowego.

  - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka 6-poziomowego o wysokości minimalnej poszczególnych poziomów 65 mm, co niewiele odbiega od wymagań.

  - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka 6-poziomowego, w którym 1 poziom od góry nie posiada ramienia myjącego – natrysk 1 poziomu od dołu ramieniem zintegrowanym z 2 poziomem, natrysk 2 poziomu od góry ramieniem myjącym na szczycie komory.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózków 5- lub 6-poziomowych z demontowalnymi poziomami zamiast opisanych w punktach 62 i 63 wózków 3- i 2-poziomowych – rozwiązanie pozwalające ograniczyć miejsce na przechowywanie nieużywanych wózków i z możliwością mycia przedmiotów o większych gabarytach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1237. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Dotyczy punktu 64 – wózek do mycia i dezynfekcji kontenerów – prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka 5- lub 6-poziomowego z możliwością demontażu poziomów i umieszczenia na nich wkładów pozwalających na mycie i dezynfekcję jednorazowo 2 kontenerów z pokrywami o pojemności 1/2 STU = 300 x 150 x 600 mm (S x W x G).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1238. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Dotyczy punktu 65 – wózek do mycia i dezynfekcji zestawów anestezjologicznych – prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka o pojemności 8 rur oddechowych i 4 masek oddechowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1239. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Dotyczy punktu 65 – wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych – prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka uniwersalnego opisanego wyżej (pyt. 16) z możliwością zainstalowania na nim wkładów do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych o łącznej ilości 35 przyłączy oraz z możliwością mycia również tac narzędziowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1240. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.5: Myjnia dezynfektor 12 tacowa – 3 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu wózków transportowych lub zmniejszenia ich liczebności – gdy oferowane jest urządzenie wyposażone w drzwi otwierane manualnie tworzą one stolik załadowczy, na którym umieszczony jest wózek wsadowych i załadunek może się odbywać bezpośrednio na otwartych drzwiach urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wózki transportowe ułatwiają pracę personelu.

1241. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.6: Myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o wymiarach 2000 x 900 x 1550 mm (W x S x G).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie ładowności urządzenia.

1242. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.6: Myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w system suszenia o wydajności 1550 m3/h.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1243. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.6: Myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wyświetlacz diodowy po stronie wyładowczej informujący o sytuacji alarmowej, trwaniu lub zakończeniu cyklu oraz zamkniętych drzwiach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie komfortu pracy. Informacje są niezbędne dla określenia postępowania personelu.

1244. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.6: Myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez urządzenie dodatkowego wyświetlacza graficznego postępu procesu. Parametr ten jest charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na wyświetlaniu danych o czasie pozostałym do końca procesu na wyświetlaczu o przekątnej minimum 5” po każdej ze stron urządzenia.

1245. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.6: Myjnia wózków transportowych, pojemników i kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w złącze RS232 do celów opisanych w punkcie 39.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które pozwala na przesyłanie danych na odległość do minimum 50 metrów.

1246. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o głębokości 720 mm, co niewiele odbiega od wymagań, a ułatwia załadunek urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje zwiększenie zużycia mediów przez urządzenie.

1247. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez systemu szyn w komorze – łatwiejsza obsługa i czyszczenie wnętrza komory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1248. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o elektropolerowanej wewnętrznej powierzchni utrzymującej ciepło wewnątrz komory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1249. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o grubości ścian 8 mm, co przekłada się na wysoką wytrzymałość mechaniczną i lepsze utrzymywanie ciepła.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru spowoduje zwiększenie zużycia energii podczas nagrzewania.

1250. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości załadowczej komory 830 mm, co jest wartością niewiele odbiegającą od wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie komfortu pracy poprzez zwiększenie wysokości załadunku.

1251. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę z pełnym płaszczem grzewczym umożliwiającym kontrolę spawów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1252. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wyświetlacz diodowy po stronie wyładowczej informujący o sytuacji alarmowej, trwaniu lub zakończeniu cyklu oraz zamkniętych drzwiach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje parametry SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie komfortu pracy. Informacje są niezbędne dla określenia postepowania personelu.

1253. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez urządzenie dodatkowego wyświetlacza graficznego postępu procesu. Parametr ten jest charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1254. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w złącze RJ45 oraz RS232 do celów opisanych w punktach 29-30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1255. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w 1-stopniową pompę próżniową bez inżektora powietrznego. Parametr ten jest charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia. Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów.

1256. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w pompę próżniową z pierścieniem cieczowym nie zużywającą wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ. Z pytania nie wynika jakie parametry wydajnościowe posiada proponowane rozwiązanie.

1257. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w standardową pompę próżniową bez zbiornika buforowego i czujnika temperatury podłączonego do sterownika urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia i zwiększenie zużycia mediów

1258. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości całkowitej 1424 mm bez potrzeby serwisu bocznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ. Miejsce przewidziane na montaż określone w PKZ nie pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania.

1259. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wytwornicę pary z grzałkami o mocy grzewczej 21 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1260. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wytwornicę pary z grzałkami o mocy grzewczej 27 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1261. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.7: Sterylizator parowy 4 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez wizualnego wskaźnika poziomu wody w wytwornicy – w przypadku braku wody w wytwornicy urządzenie sygnalizuje błąd.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1262. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o głębokości 720 mm, co niewiele odbiega od wymagań, a ułatwia załadunek urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje zwiększenie zużycia mediów przez urządzenie.

1263. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez systemu szyn w komorze – łatwiejsza obsługa i czyszczenie wnętrza komory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1264. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o elektropolerowanej wewnętrznej powierzchni utrzymującej ciepło wewnątrz komory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1265. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o grubości ścian 8 mm, co przekłada się na wysoką wytrzymałość mechaniczną i lepsze utrzymywanie ciepła.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru spowoduje zwiększenie zużycia energii podczas nagrzewania.

1266. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości załadowczej komory 1280 mm, co jest wartością niewiele odbiegającą od wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie komfortu pracy poprzez zwiększenie wysokości załadunku

1267. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę z pełnym płaszczem grzewczym umożliwiającym kontrolę spawów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1268. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wyświetlacz diodowy po stronie wyładowczej informujący o sytuacji alarmowej, trwaniu lub zakończeniu cyklu oraz zamkniętych drzwiach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie komfortu pracy. Informacje są niezbędne dla określenia postępowania personelu.

1269. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez urządzenie dodatkowego wyświetlacza graficznego postępu procesu. Parametr ten jest charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1270. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w złącze RJ45 oraz RS232 do celów opisanych w punktach 29-30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1271. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w 1-stopniową pompę próżniową bez inżektora powietrznego. Parametr ten jest charakterystyczny dla urządzeń produkowanych przez firmę Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Jest to niezgodne z zapisami ustawy PZP oraz stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż dopuszcza możliwość oferowania urządzeń tylko jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia. Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów.

1272. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w pompę próżniową z pierścieniem cieczowym nie zużywającą wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Z pytania nie wynika jakie parametry wydajnościowe posiada proponowane rozwiązanie.

1273. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w standardową pompę próżniową bez zbiornika buforowego i czujnika temperatury podłączonego do sterownika urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia i zwiększenie zużycia mediów

1274. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości całkowitej 1424 mm bez potrzeby serwisu bocznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Miejsce przewidziane na montaż określone w PKZ nie pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania.

1275. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wytwornicę pary z grzałkami o mocy grzewczej 27 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1276. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wytwornicę pary z grzałkami o mocy grzewczej 36 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1277. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.8: Sterylizator parowy 8 jednostek sterylizacyjnych zgodnych z PN EN 285 – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez wizualnego wskaźnika poziomu wody w wytwornicy – w przypadku braku wody w wytwornicy urządzenie sygnalizuje błąd.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1278. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o całkowitej objętości komory 124 litry.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z uwzględnieniem równoważności, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1279. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o użytkowej objętości komory 150 litrów i całkowitej objętości komory 187 litrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana objętość nie spełnia wymagań i zwiększy koszty eksploatacji urządzenia.

1280. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z komorą o głębokości 690 mm, co niewiele odbiega od wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmiana parametru powoduje obniżenie wydajności urządzenia.

1281. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z komorą wykonaną z aluminium, co ogranicza masę urządzenia i gwarantuje odpowiednie przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Aluminium charakteryzuje się mniejszą wytrzymałością od stali kwasoodpornej.

1282. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia w którym czynnikiem sterylizującym jest nadtlenek wodoru w stężeniu 58%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Większe stężenie oddziaływuje negatywnie na materiał.

1283. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w złącze innego typu o takiej samej funkcjonalności jak opisane w punkcie 23.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które pozwala na przesyłanie danych na odległość do minimum 50 metrów

1284. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając urządzenia o maksymalnej głębokości 110 mm? Czy Zamawiający miał na myśli głębokość maksymalną 1100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Maksymalne dopuszczalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1800x1100x1100 mm

1285. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.9: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o głębokości 1110 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Maksymalne dopuszczalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1800x1100x1100 mm

1286. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.12: Dekontaminator pomieszczeń – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wykorzystującego nadtlenek wodoru o stężeniu 35%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Większe stężenie oddziałuje negatywnie na materiał.

1287. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.12: Dekontaminator pomieszczeń – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wykorzystującego technologię gazowego nadtlenku wodoru zamiast wymaganego aerozolu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1288. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.12: Dekontaminator pomieszczeń – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, którego skuteczność jest potwierdzana testem biologicznym Geobacillus Stearothermophilus o czasie odczytu do 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1289. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.12: Dekontaminator pomieszczeń – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez generatora ozonu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ozon zwiększa działanie biobójcze podczas procesu.

1290. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.12: Dekontaminator pomieszczeń – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia (systemu) składającego się z elementów o łącznej masie do 60 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

1291. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy technologii medycznej

Dotyczy załącznika 2.12: Dekontaminator pomieszczeń – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez możliwości rejestracji parametrów cyklu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1292. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca nie jest zobowiązany podać w formularzu JEDZ oraz Formularzu ofertowym (pkt. 6) nazw podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeśli na tym etapie krąg podwykonawców nie jest jeszcze mu znany i nie musi zostać ujawniony.

Powyższe stanowisko wskazujące na brak konieczności podania nazw potencjalnych podwykonawców, 
w sytuacji kiedy nie jest on znany potwierdza jednolite orzecznictwo KIO, w tym wyrok z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. 192/17, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „ewentualne ograniczenie wykonawców

w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie podania nazw firm podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza, iż Wykonawca nie musi podawać w formularzu JEDZ nazw podwykonawców, jeśli na etapie składania ofert nie są oni znani. W takim przypadku Wykonawca, powierzając wykonanie części umowy podwykonawcom, będzie zobowiązany do zastosowania się do zapisów umowy regulujących kwestię podwykonawstwa.

1293. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie terminu żądania przedłożenia dokumentów dla materiałów, o którym mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, kierując powyższe żądanie, wskaże termin przedłożenia dokumentów, biorąc pod uwagę stosowny termin umożliwiający Wykonawcy złożenie tych dokumentów.

1294. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację o jakim Formularzu Asortymentowo-Cenowym mowa w Rozdziale XVII pkt 2 SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. XVII pkt 2 SIWZ popełnił omyłkę pisarską  – winno być: „(…) w Formularzu Oferty.”

1295. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace projektowe niezależnie od prowadzenia procedury akceptacji „Planu Organizacji i Realizacji Przedmiotu Umowy”, o którym mowa w §4 ust. 8 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace projektowe niezależnie od prowadzenia procedury akceptacji „Planu Organizacji i Realizacji Przedmiotu Umowy”, o którym mowa w §4 ust. 8 wzoru umowy.

1296. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kolejności wykonania robót budowlanych oraz kolejności zamawianych przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy ze względu na wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego np. warunki atmosferyczne, technologiczne czy wystąpienie zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, które uniemożliwiają poprowadzenie prac lub dostaw w kolejności wynikającej z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przewiduje możliwość zmiany kolejności wykonania robót budowlanych oraz kolejności zamawianych przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy ze względu na wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego.

1297. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację w jaki sposób zostaną rozliczone roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane jeśli wystąpią w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w terminie późniejszym

1298. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy projektu drogowego. Z jakiej klasy betonu ma zostać wykonana ława pod krawężnik?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ława pod krawężnik ma być wykonana z klasy betonu C16/20.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Koordynator ds. Zamówień Publicznych

Monika Klause