## Arkusz1
1) Pompownie ścieków P1A i P1B.
Charakterystyka techniczna obiektów
Obiekty zlokalizowane przed wjazdem do tunelu od strony Sosnowca - z prawej strony. Powierzchnia hali ~ 150m2.
Układ wody deszczowej - zbiornik na wodę deszczową. Typ pomp - 2 szt. pomp Firmy Grundfos S1-124 BM (300kg)
2 szt. Pomp S2 - 504 EW 1 (960kg) - szafa sterownicza. Zasuwy - 8 szt., zawory zwrotne D150 - 2 szt., D350 - 2 szt.
Układ wody drenażowej - zbiornik na wodę drenażową. Typ pomp 3 szt. pomp. S2-504 EW1 (960kg) - zasuwy - 6 szt.
zawory zwrotne D350 - 3 szt., szafa sterownicza. Obiekt wyposażony jest w dźwignicę.
Zakres i wymagania szczegółowe
Branża | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli | Kwota | Wartość
Automatyka | Odczyt danych pracy pomp: | Codziennie
odczytanie sumarycznego czasu pracy pomp
odczytanie częstotliwości załączania się pomp (pompy nie powinny pracować z częstotliwością >15 załączeń na godzinę)
| Odczyt sumarycznego przepływu wody | Raz na tydzień
odpompowywanej ze zbiorników
| Odczyt przepływu wody – chwilowy dla poszczególnych pomp | Raz na miesiąc
| Testowanie automatyki: | Raz na miesiąc
sprawdzenie działania automatyki pomp ewentualnie korekta programu pracy pomp
Test przeprowadzić przez uzyskanie trzykrotnego napełnienia zbiorników między poziomami załączeń i wyłączeń (75cm - wyłączenie i 110cm - załączenie)
| Czyszczenie urządzeń automatyki, | 2 razy na rok
| kontrola połączeń | ( pierwsze w połowie trwania umowy następne pod koniec )
odkurzenie wnętrza szafy sterowniczej,
kontrola połączeń
| oględziny sond, przewodów, zawieszeń | Raz na trzy miesiące
| wyczyszczenie ścian zewnętrznych szafy | Raz na miesiąc
Instalacyjna | Sprawdzenie układu hydraulicznego | Codziennie
kontrola stanu wody, zanieczyszczenia w zbiornikach
| wizualne skontrolowanie połączeń kołnierzowych i spawanych oraz stanu orurowania ewentualne doszczelnienie połączeń | Codziennie
| zamknięcie i otwarcie zasuw odcinających ewentualne doszczelnienie dławic | Raz na miesiąc
| czyszczenie zaworów zwrotnych | Raz na trzy miesiące
| Sprawdzenie pomp | Codziennie
wizualne i słuchowa kontrola pracy pomp (zgodnie z programem pracy pomp)
| kontrola pracy pompy na polu odkładczym po jej wymontowaniu: | Raz na rok
sprawdzenie poziomu i jakości oleju w komorze olejowej
sprawdzenie szczeliny czołowej wirnika ewentualna regulacja szczeliny
wymiana oleju na początku trwania umowy a następne co 2000 h pracy pompy
Budowlana | Wizualna kontrola stanu ścian zbiorników po wypompowaniu wody i spłukaniu ścian wodą | Raz na trzy
miesiące
| Kontrola mocowań prowadnic i stopy pomp przeprowadzone po ich wymontowaniu | Raz w roku i przed
zakończeniem umowy
| Kontrola przejść przez ściany, posadzki, cokołów | Raz na rok
| Kontrola stanu pomostów, zabezpieczeń włazów i osłon otworów montażowych | Raz na rok
| przegląd dźwignicy (zgodnie z DTR) | Raz na rok
Porządkowa | Zamiecenie, a następnie zmycie powierzchni posadzki wodą. | Raz na miesiąc
2) Pompownie wód deszczowych P3, P4
Charakterystyka techniczna obiektów
Pompownia P-3 zlokalizowana przy Superjednostce „wolnostojące", typ pomp: Grundfos S1-044 Cw1 - 2 szt., ciężar 110kg
zbiornik żelbetowy 2000/2000, kabel grzewczy przy odprowadzeniu wody. Brak żurawika wyciągowego.
Pompownia P-4, lokalizacja - od strony ul. Korfantego w przejścia dla pieszych pod Rondem. Typ pomp - S1-044Cw1-2 szt.,
ciężar 130 kg i 180 kg - zbiornik 2000/2000. Żurawik wyciągowy. wciągarka ręczna, wentylator dachowy.
Zakres i wymagania szczegółowe
Branża | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli | Kwota | Wartość
Automatyka | Odczyt danych pracy pomp: | Codziennie
odczytanie sumarycznego czasu pracy pomp
odczytanie częstotliwości załączania się pomp (pompy nie powinny pracować z częstotliwością >15 załączeń na godzinę)
| Testowanie automatyki: | Raz na miesiąc
sprawdzenie działania automatyki pomp ewentualnie korekta programu pracy pomp
| Czyszczenie urządzeń automatyki, | 2 razy na rok
| kontrola połączeń | ( pierwsze w połowie trwania umowy następne pod koniec )
odkurzenie wnętrza szafy sterowniczej,
kontrola połączeń
| oględziny sond, przewodów, zawieszeń | Raz na trzy
miesiące
| wyczyszczenie ścian zewnętrznych szafy | Raz na miesiąc
Instalacyjna | Sprawdzenie układu hydraulicznego | Codziennie
kontrola stanu wody, zanieczyszczenia w zbiornikach
| wizualne skontrolowanie połączeń kołnierzowych i spawanych oraz stanu orurowania ewentualne doszczelnienie połączeń | Codziennie
| zamknięcie i otwarcie zasuw odcinających ewentualne doszczelnienie dławic | Raz na miesiąc
| czyszczenie zaworu zwrotnego | Raz na trzy
miesiące
| Sprawdzenie pomp: | Codziennie
wizualne i słuchowa kontrola pracy pomp
(zgodnie z programem pracy pompy)
| kontrola pracy pompy na polu odkładczym po jej wymontowaniu: | Raz na rok
sprawdzenie poziomu i jakości oleju w komorze olejowej
sprawdzenie szczeliny czołowej wirnika ewentualna regulacja szczeliny
wymiana oleju na początku trwania umowy a następne co 2000 h pracy pompy
Budowlana | Wizualna kontrola stanu ścian zbiorników po wypompowaniu wody i spłukaniu ścian wodą | Raz w roku i przed
zakończeniem umowy
| Kontrola mocowań prowadnic i stopy pomp | Raz w roku i przed
zakończeniem umowy
| Kontrola przejść przez ściany, posadzki, cokołów | Raz na rok
| Kontrola stanu pomostów, zabezpieczeń włazów i osłon otworów montażowych | Raz na rok
| Przegląd wciągarki pomp – P2 i P4 | Raz na rok
Porządkowa | Zamiecenie, a następnie zmycie powierzchni posadzki wodą - P2 i P4 | Raz na miesiąc
3) Pompownia ścieków sanitarnych w Kopule P-5
Charakterystyka techniczna obiektów
Pompownia P-5 znajduje się w kopule na rondzie. Typ pompy – SEV.80 -1szt. zbiornik 2000/2000, żurawik wyciągowy
Zakres i wymagania szczegółowe
Branża | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli | Kwota | Wartość
Automatyka | Odczyt danych pracy pomp: | Codziennie
odczytanie sumarycznego czasu pracy pomp
odczytanie częstotliwości załączania się pomp (pompy nie powinny pracować z częstotliwością >15 załączeń na godzinę)
| Testowanie automatyki: | Raz na miesiąc
sprawdzenie działania automatyki pomp ewentualnie korekta programu pracy pomp
| Czyszczenie urządzeń automatyki, kontrola połączeń | 2 razy na rok
| odkurzenie wnętrza szafy sterowniczej, kontrola połączeń | ( pierwsze w połowie trwania umowy następne pod koniec )
| oględziny sond, przewodów, zawieszeń | Raz na trzy miesiące
| wyczyszczenie ścian zewnętrznych szafy | Raz na miesiąc
Instalacyjna | Sprawdzenie układu hydraulicznego | Codziennie
kontrola stanu wody, zanieczyszczenia w zbiornikach
| wizualne skontrolowanie połączeń kołnierzowych i spawanych oraz stanu orurowania ewentualne doszczelnienie połączeń | Codziennie
| zamknięcie i otwarcie zasuw odcinających ewentualne doszczelnienie dławic | Raz na miesiąc
| czyszczenie zaworu zwrotnego | Raz na trzy miesiące
| Sprawdzenie pomp: | Codziennie
wizualne i słuchowa kontrola pracy pomp
(zgodnie z programem pracy pompy)
| kontrola pracy pompy na polu odkładczym po jej wymontowaniu: | Raz na rok
sprawdzenie poziomu i jakości oleju w komorze olejowej
sprawdzenie szczeliny czołowej wirnika ewentualna regulacja szczeliny
wymiana oleju na początku trwania umowy a następne co 2000 h pracy pompy
Budowlana | Wizualna kontrola stanu ścian zbiorników po wypompowaniu wody i spłukaniu ścian wodą | Raz w roku i przed
zakończeniem umowy
| Kontrola mocowań prowadnic i stopy pomp | Raz w roku i przed
zakończeniem umowy
| Kontrola przejść przez ściany, posadzki, cokołów | Raz na rok
| Kontrola stanu pomostów, zabezpieczeń włazów i osłon otworów montażowych | Raz na rok
| Przegląd wciągarki pompy | Raz na rok
Porządkowa | Zamiecenie, a następnie zmycie powierzchni posadzki wodą. | Raz na miesiąc
| Czyszczenie kosza osadczego wewnątrz zbiornika z pompą | Raz w tygodniu
4) Sieć hydrantowa.
Charakterystyka techniczna obiektu
Sieć stal. Ø 80 -100 – długości 804m, Sieć PE Ø 110-160 - długości 711m oraz 12 studni hydrantowych i 2 studnie wodomierzowe.
Zakres i wymagania szczegółowe
Branża | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli | Kwota | Wartość
Instalacje | Przegląd studni wodomierzowych i hydrantowych: | Raz na trzy
| sprawdzenie szczelności połączeń | miesiące
uporządkowanie studni
odpompowanie zalegającej wody z każdej studni
| Sprawdzenie działania hydrantów | Raz na rok
| Sprawdzania ciśnienia statycznego i dynamicznego hydrantów | Raz na rok
| Sprawdzenie szczelności zaworów odcinających - przez otwarcie i zamknięcie zaworów | Raz na trzy miesiące
5) Węzeł cieplny 320 kW
Charakterystyka techniczna obiektu
Obieg wysokoparametrowy obejmuje:
wymiennik ciepła c.o. - WTT typ WP8M-40
zawór regulacyjny z siłownikiem - Samson typ 3222/5825-10 Dn32, kvs=10;
licznik ciepła - Actaris typ CF ECHO, US Echo DN32, Qn=6 m3/h;
regulator - Samson typ 46-7;
armaturę odcinającą, filtry - 4 szt.;
Obieg niskotemperaturowy obejmuje:
pompa c.o. - Wilo typ TOP-E 30/1-10;
pompy nagrzewnic klimatyzatorów - Wilo - typ Stratos 50/1-8; Wilo typ TOP-E 30/1-10; Wilo typ TOP-E 30/1/10
zawór mieszający z siłownikiem - Samson typ 3226/5824-10 Dn20, kvs=6,3
kolektor zasilający i powrotny.
Zakres i wymagania szczegółowe
Branża | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli | Kwota | Wartość
Instalacyjna | Przegląd stanu technicznego urządzeń | Codziennie
i instalacji
| Sprawdzanie poziomu wody w zładzie ewentualnie uzupełnić wodą W przypadku wielokrotnego stwierdzenia niedoboru zlokalizować przyczynę | Codziennie
Odczytać wskazania aparatur pomiarowych
i odnotować w książce pomiaru
Skontrolować stan techniczny pomp:
sprawdzić zewnętrzny stan pomp, silnika,
kabla zasilającego i połączeń
| Sprawdzić czy nie występują przecieki | Raz na miesiąc
na złączach
| Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa | Raz na trzy miesiące
| Czyszczenie filtrów siatkowych - rozkręcenie filtra, wyjęcie filtra siatkowego, przepłukanie filtra | 1x 6 miesięcy po podpisaniu umowy i 1x przed końcem umowy
Sprawdzenie działania zaworów kurków trójdwoistych
| Sprawdzenie ciśnienia powietrza w naczyniu zbiorczym, | Dwa razy na rok
| Wyłączenie po sezonie i uruchomienie | Raz na rok
przed sezonem grzewczym SWC
Utrzymywać zład w okresie letnim zalany wodą
| Pomiar zawilgocenia instalacji alarmowej sieci ciepłowniczej - atestowanym miernikiem przeznaczonym do pomiarów preizolowanych sieci cieplnych zawierających impulsowy układ alarmowy | Przed sezonem grzewczym i po zakończeniu sezonu grzewczego
Automatyka | Regulacja automatyki pogodowej w zależności od pogody i żądań właściciela | Cztery razy na rok
| Kontrola pracy automatyki pogodowej | Raz na tydzień
| Kontrola przewodów, czujników temp. zewn. i temperatury wody | Raz na trzy miesiące
| Kontrola i ustalenie pracy pomp cyrkulacyjnych | Raz na miesiąc
| Kontrola wskazań licznika ciepła | Raz na miesiąc
| Kontrola siłowników zaworów regulujących | Raz na miesiąc
Porządkowa | Zmycie powierzchni posadzki wodą. Skontrolowanie i uzupełnienie stanu izolacji termicznej | Raz na rok
6) Studnie wraz z kanałami odpływowymi wzdłuż jedni w Tunelu.
Charakterystyka techniczna obiektu
Ilość studni - 46, studnie przykryte betonowymi pokrywami. Zdjęcie przykryć za pomocą klucza zakończonego gwintem śrubowym.
Kanały odpływowe wzdłuż jezdni w Tunelu:
Odpływy 650m x 2 kd500,
Odpływy 657m x 2 kd500,
Koryta odpływowe na zjeżdzie do Tunelu na wysokości ING Banku Śląskiego - długość 77m (koryta przykryte żeliwnymi rusztami)
Konieczność wywozu zebranych nieczystości i dostarczenie zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego utylizację
Zakres i wymagania szczegółowe
Branża | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli | Kwota | Wartość
Porządkowa | Ręczne czyszczenie odwodnień liniowych - ręczne wyciągnięcie nieczystości z odwodnień liniowych na jezdnię | Cztery razy na rok
| Ręczne czyszczenie studni - ręczne wyciągnięcie nieczystości z dna studni na jezdnię | Cztery razy na rok
| Ręczne czyszczenie koryt odpływowych na zjeździe - ręczne wyciągnięcie nieczystości z koryt na jezdnię | Cztery razy na rok
| Ręczne zebranie nieczystości wybranych z odwodnień liniowych, studni i koryt na zjeździe na samochód ze szczelną skrzynią | Cztery razy na rok
| Mycie maszynami wysokociśnieniowymi odwodnień liniowych w tunelu i wymycie części jezdni po ręcznym zebraniu nieczystości | Cztery razy na rok