Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

- krata zgrzebłowa rzadka – 1 szt.

- praso-płuczka skratek – 1 szt.

- szafa zasilająco sterująca – 1 szt.

Nie dopuszcza się składania elementów z dostaw różnych wykonawców – linia musi stanowić jedną całość techniczną. Powyższe elementy mają stanowić jedną dostawę.

Krata zgrzebłowa rzadka – 1 szt.

- prześwit: 30 mm (szczelina),

- wydajność kraty: nie mniej niż: 2.000 l/s

- kąt nachylenia kraty: 80°

- prędkość przepływu ścieków przez ruszt cedzący nie większa niż 1,0 m/s,

dla potwierdzenia należy przedłożyć obliczenia hydrauliczne kraty,

- wysokość wylotu skratek od dna kanału:  dostosowana do systemu transportu skratek do praso-płuczki,

- szerokość kanału w miejscu montażu kraty 1700 mm,

- szerokość elementów filtracyjnych – nie mniej niż 1475 mm (nie dopuszcza się stosowania węższych krat),

- powyżej rusztu blacha wykluczająca możliwość zakleszczania się wynoszonych skratek

- pojedyncze elementy cedzące rusztu od strony napływu w kształcie aerodynamicznym (spadającej kropli wody) zapewniający najniższe straty hydrauliczne oraz zapobiegający zapychaniu, w przekroju pojedynczego elementu cedzącego o wymiarach nie mniejszych niż 60 mm x 8 mm/5 mm, stal nierdzewna 1.4404

- czyszczenie grzebienia przy pomocy zgrzebła beznapędowego,

- elementy zgarniających skratki skręcane, łatwe w wymianie, możliwość wymiany pojedynczych zgrzebeł (nie dopuszcza się stosowania dodatkowych elementów oprócz zgrzebeł do czyszczenia prętów cedzących)

- łańcuchów napędowych z kompletem kół łańcuchowych, prowadzonych w bocznych profilach ochronnych,

- otwory rewizyjne umożliwiające rozpięcie łańcucha od zewnętrznej strony kraty,

- napęd wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe, elektromechaniczna kontrola momentu obrotowego wyposażony w indukcyjny czujnik położenia napędu IP min 67

- indukcyjny czujnik położenia zgrzebła IP min 67

- pokrywy zamykane na kluczyk,

- lej zsypowy wyposażony w drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk,

- Koło zębate w strefie ścieków wyposażone w bezobsługowe łożysko ceramiczne

- Różnicowy pomiar poziomu ścieków: dwie sondy radarowe montowane przed i za kratą, możliwość wprowadzania zmian poziomu uruchamiania krat z panela sterowniczego

- Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna nie gorsza niż DIN 1.4404 poddana w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędu i łożysk). Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, ogniwa (DIN) 1.4404/sworznie DIN 1.4462 (duplex), rolki z tworzywa sztucznego (POLIAMID), elementy czyszczące ruszt wykonane z PA (poliamid),

- krata wyposażona w automatyczny system smarowania,

Praso-płuczka skratek – 1 szt.

- wydajność nominalna zapewniająca odbiór skratek z krat i gwarantująca uzyskanie efektów prasowania, w zakresie: minimum 2,0-3,5 m3/h, maksymalna wydajność robocza do 6 m3/h włącznie,

- wymagana sucha masa po wypłukaniu i sprasowaniu min 30% s.m., dla potwierdzenia wykonawca przedstawi wyniki badań z obiektów referencyjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium,

- napędy wykonane w zabezpieczeniu: minimum IP65,

- przyłącze wody wyposażone w elektrozawór z zabezpieczeniem min IP 65 oraz zawór kulowy ręczny, elektrozawory do wody technologicznej o wielkości cząstek do 0,5 mm

- prasowanie skratek przez praskę spiralną,

- płukanie skratek przez układ dysz,

- lej zasypowy praso-płuczki wyposażony w drzwiczki kontrolne zamykane na kluczyk

- automatyczne płukanie strefy prasowania,

- odwodnienie koryta na całej powierzchni w strefie wlotu skratek,  perforacja koryta skratek RV 5,5/12, perforacja strefy prasowania; otwory nie większe niż 5 mm,

- rura wynosząca skratki powinna się rozszerzać w kierunku wylotu,

- średnica ślimaka: minimum 341 mm,

- średnica wału ślimaka minimum 114,3 mm o grubości ścianki minimum 6 mm,

- grubość blachy: lej zasypowy, rynna prowadząca ślimak minimum 4 mm

- grubość blachy rury wynoszącej skratki: minimum 2,5 mm

- grubość łopatek ślimaka: w strefie załadunku: min. 10 mm, w strefie prasowania: min. 20 mm, ostatni zwój ślimaka w strefie prasowania utwardzony na powierzchni min. 25% Hardface CNV - 65 HRC,

- długość strefy prasowania minimum 180 mm,

- prowadnice w strefie prasowania o grubości min. 10 mm dodatkowo utwardzone Hardox 400-48 HR

- Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna nie gorszej niż DIN 1.4404 poddana w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędu, uszczelnień, szczotki i łożysk). Napędy: żywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Szafa sterownicza -  1 szt.

•     obudowa stal nierdzewna 1.430,  IP min 65

•     ekran graficzny dotykowy o wielkości minimum 7,4” zabudowany we frontowej ścianie szafki

•    szafa zasilająco-sterownicza dla każdego zespołu krata – praso-płuczka wyposażona w

sterownik lokalny PLC z panelem operatorskim, elementy zasilające, zabezpieczające i

sterownicze, wykonanie IP 66,

- sterowanie krat w dwóch trybach:

- ręcznym (z pominięciem sterownika). Przyciski start stop oraz lampki praca awaria dla każdego napędu.

- automatycznym. Z wyborem częstotliwości uruchamiania cyklu pracy kraty (3 poziomy) za pomocą przełącznika i czujnika poziomu ścieków przed kratą.

- możliwość zmiany kierunku działania napędu kraty w trybie sterowania lokalnego za pomocą przełącznika w szafie zasilająco-sterowniczej,

- system sterowania winien być wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną stanu awaryjnego kraty,

- montaż nowego układu pomiaru poziomu ścieków przed kratą z włączeniem go do algorytmu sterowania pracą kraty (montaż przewodów i czujnika do ścian kanału w rurkach ze stali kwasoodpornej)

Zapisy do wymagań odnośnie prasopłuczki.

- szafa zasilająco-sterownicza wspólna dla prasopłuczki i kraty.

Zapisy do robót elektrycznych i AKPiA.

- demontaż istniejących szaf zasilająco-sterowniczych, linii kablowych, urządzeń pomiarowych,

- montaż i podłączenie nowych szaf zasilająco-sterowniczych,

- rozprowadzenie kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych od szafy zasilająco-

sterowniczej do poszczególnych urządzeń i napędów,

- przygotowanie w szafach  zasilająco-sterowniczych wyjść przekaźnikowych do sygnalizacji

pracy i awarii zbiorczej kraty i podłączenie ich do istniejących przewodów doprowadzających

sygnały do sterownika głównego pompowni,

- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

Inne istotne warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest przed montażem przedstawić do zatwierdzenia:

- rysunek kraty ze szczegółowymi wymiarami,

- oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym urządzenia metodą pasywacji zanurzeniowej,

- Certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 (w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym  wymaga się aby proces ten był wykonany w także w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 14 001 aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na środowisko);

- opis techniczny urządzeń z uwzględnieniem parametrów silników, rodzaju materiałów z których wykonane zostało urządzenie;

- nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych i pierwszych egzemplarzy z serii,

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego, na cztery tygodnie  przed planowanym  terminie rozpoczęcia montażu nowej kraty. Powyższa informacja jest niezbędna dla Zamawiającego do zorganizowania demontażu starej kraty.