## formularz cenowy
miejscowość, dnia…………………………….
………………………..…………………………………
………………………...…………………………………
pełna nazwa wykonawcy
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
ul. Saperska 1, 10 – 073 Olsztyn
Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.15.2022/T/136/2600/U/PBN
FORMULARZ CENOWY
Ustalam całkowitą cenę brutto za wykonaie przedmiotu zamówienia na kwotę ……………………………...…..zł
Słownie brutto ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
Kwota netto ………………………………...…….zł
Zgodnie z poniższym zestawieniem :
OLSZTYN
LP | Miejsce naprawy | Rodzaj naprawy | Ilość | Cena netto zl/szt | Wartość netto | Podatek VAT 23 % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Klimatyzator KAISAI typ KOE30U-48HFN4/KUE-48HRF4 nr 2401353930263270160007 | Głośna praca zużytych łożysk wentylatora jednostki wewnętrznej- Zalecenia -wymienić łożyska wentylatora | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
2 | Klimatyzator "SANYO" typu SAP-KR12-AEH, SAP-CR12-AEH | Uszkodzony wyświetlacz na jednostce wewnętrznej. Zalecenia-wymienić wyświetlacz | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
3 | Klimatyzator KAISAI typ KFU-09HRD I / KFU-09HRD O | Uszkodzony wentylator w jednostce wewnętrznej- wymienić wentylator i silnik | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
4 | Klimatyzator "DAIKIN" typu split FTX S50 G2 V1B/RX-50G2VIB nr.JO39603/JO09285 | Nie sprawne pompki skroplin. Zalecenie wymienić pompkę | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
|  |  | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
5 | Klimatyzator "GREE" typu KFR-45 GW sn 4568870001712 | Urządzenie nie sprawne, brak czynnika chłodzącego . głośna praca urządzenia Zalecenie -urzadzenie do dalszej diagnozyoraz uzupelnić czynnik roboczy - brak freonu.
|  |  | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
6 | Klimatyzator 114-ASYA12GACH-E005707 | 114-jednostka wewnętrzna o nr ASYA12GACH-E005707 pracuje tylko w trybie ręcznym - uszkodzony sterownik. Zalecenie – wymienić sterownik.
|  |  | 2 |  | 0 | 1.23 | 0
7 | Klimatyzator "SINCLAIR" jed. zew. MC-E18AI, jed. wew. MC-H09AICPT, MC-H09AICPT | Pomieszczenie nr 305- - uszkodzony silnik wewnętrzny jednostki wewnętrznej pomieszczenie 304 - brak możliwości wejścia do pomieszczenia
8 | Centrala wentylacji nawiewnej "VENTUS" typ VS-10-R-HC-T | Brak czynnika chłodzącego Zalecenie - uzupełnić czynnik chłodzący. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
9 | Centrala wentylacji nawiewnej "VENTUS" typ VS-30-R-HC | Brak czynnika chłodzącego R 410 A Zalecenia - uzupelnić czynnik chłodniczy. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
10 | Centrala wentylacji nawiewno-wywiewnej: klimakonwektor kasetonowy "AERMEC" typu FCC-4, agregat wody lodowej typ CR 517-2 z pompą obiegową i buforem wody lodowej o poj. 100 l, nawilżacz parowy typ RC 3000/222 wersji Pack, naczynie wzbiorcze Reflex" 12 N, czerpnia i wyrzutnia powietrza ścienna | Brak otuliny na rurkach chłodniczych , skraplanie w pomieszczeniu - Zalecene - uzupełnić otulinę | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
11 | Strych - węzeł ciepła technologicznego z płytowym wymiennikiem ciepła SONDEX SL70 TL80 o mocy 110 kW zasilający nagrzewnice wodne NE-1, NE-2, NE-3, NE-4 , instalacja ciepła technologicznego o pojemności 350 l napełniona glikolem propylenowym 35% | Niskie ciśnienie glikonu w instalacji ,liczne wycieki, Urządzenie wyłączone do czasu usunięcia nieszczelności . Brak czynnika zagraża pracy pompy obiegowej.Zalecenie - Dokonać próby szczelności całego układu oraz napełnić czynikiem roboczym | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
12 | Centrala wentylacyjna LENNOX | Brak czynnika chłodniczego R410 A Brak otuliny rurek chłodniczych. Zalecenie Uzupełnić czynnik chłodzacy i otuliny | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
X | Olsztyn | Razem | 13 | X | 0 | X | 0
LIPOWIEC | [7 empty] | 15.99
13 | Klimatyzator "ZHENDRE" model MS 12C, typ Zenith Air | Jednostka zewnętrzna znajduje się w garażu. Brak odpowiedniej wentylacji., urządzenie które znacznie zmniejsza wydajność- Zmodyfikować wentylację pomieszczenia | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
14 | Klimatyzator "FUJI" model RS-30 UB | Brak czynnika chłodniczego i kraty na jednostce zewnętrznej oraz otuliny na rurkach chłodniczych – Uzupełnić otulinę i czynnik chłodniczy oraz zamontować kratę na urządzeniu zewnętrznym | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
15 | Klimatyzator "HISENSE" model AS-18HR4STVVG | Brak otuliny rurek chłodniczych przy jednostce zewnętrznej .Uszkodzone łożysko między wentylatorem a silnikiem. Zalecenie - uzupełnić otulinę oraz wymienić łożysko | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
16 | Klimatyzator "HISENSE" model AS 09UR4SVETG6 | Brak otuliny rurek chłodniczych. Zalecenie - Uzupelnić otulinę | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
17 | "SYSTEMAIR" typ TA 2000 EL | Urządzenie nie sprawne , uszkodzony sterownik. Zalecenia-wymienić sterownik. Sterownik do dalszej diagnostyki. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
X | Lipowiec | Razem | 5 | X | 0 | X | 0
OMULEW/CZARNY PIEC
18 | Klimatyzator "GENERAL" typu ASH14RSACW/AOH14RGDC | Brak otuliny rurek chłodniczych - Zalecenie - uzupelnić otulinę . | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
19 | Klimatyzator "GENERAL" typu ASH14RSACW/AOH14RGDC | Brak otuliny rurek chłodniczych- Zalecenie - uzupełnić | 2 |  | 0 | 1.23 | 0
20 | Klimatyzator "GENERAL" typu ASH14RSACW/AOH14RGDC | Brak otuliny rurek chłodniczych - Zalecenie uzupelnić otuliny. | 1 |  |  | 1.23 | 0
0
21 | Klimatyzator "GENERAL" typu ASH14RSACW/ZOH14RGDC | Brak otuliny rurek chłodniczych. Zalecenie - uzupełnić otuline . | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
22 | Klimatyzator "FUJITSU" typu ASH14RSACW/AOH14RGDC | Brak otuliny rurek chłodniczych. Uszkodzony ekran pilota. Zalecenie - Uzupełnić otulinę i wymienic pilot | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
23 | Klimatyzator "VESSER" model WGB 12/GB12 | Brak otuliny rurek chłodniczych. Brak czynnika chlodniczegoR410 A. Zalecenie - uzupelnić otulinę rurek chłodniczych i czynnik chłodniczy. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
X | Omulew/Czarny Piec | Razem | 7 | x | 0 | X | 0
LIDZBARK WARMIŃSKI
24 | Klimatyzator SAMSUNG Digital Inverter AC0171FCADEH/EUSn Y6XYPAFF900116E/2014 | Brak możliwości sprawdzenia parametrów pracy Zlecenia – zakupić pilot | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
25 | Klimatyzator LG AS-H186TKAZ | Brak czynnika chłodzącego i pilota. Zalecenie uzupelnić czynnik chłądzący oraz zakupić pilot | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
26 | Klimatyzator HISENSE AS- 24HR4SQJV/G nr 2 | Po minucie złe działanie bezpiecznika. Zalecenie – część elektryczna do dalszej diagnostyki | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
27 | Klimatyzator ALPHA IU-1212 ELEKTRA EST 022267 | Do jednostki zewnętrznej podłączone sa dwa klimatyzatory. Po załączeniu obu klimatyzatorów następuje zwarcie w skrzynce rozdzielczej –Zalecenie - błąd elektryczny do dalszej diagnostyki | 2 |  | 0 | 1.23 | 0
28 | Klimatyzator ALPHA IU-1212 ELEKTRA EST 022267 Klimatyzator ALPHA IU-1212 ELEKTRA EST 022267 | Do jednostki zewnętrznej podłączone dwa klimatyzatory. .Brak czynnika – Zalecenie -Uzupełnić czynnik chłodniczy w obu klimatyzatorach . | 2 |  | 0 | 1.23 | 0
29 | Klimatyzator ALPHA IU-1212 ELEKTRA EST 022267 | Brak czynnika chłodzącego – Zalecenie uzupelnić czynnik chlodzacy | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
X | Lidzbark Warmiński | Razem | 8 | X | 0 | X | 0
PRZASNYSZ
30 | Klimatyzator Split Midea Air Conditioners, jedn. zew.M40A-27HRDN1, jedn. wew. MSQ4T-09HRDN1, MSQ4T-12HRN2 | Uzupełnić freon | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
31 | Klimatyzator Split Midea Air Conditioners, jedn. zew.MOU-18HN2, jedn. wew. MCA-18RHN2 | Silnik wentylatora agregatu zewnętrznego do wymiany .Wykonano próbę szczelności. Zalecenia - Wymienić silnik wentylatora agregatu zewnętrznego.Wymiana łożysko w jednostce wewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
32 | Klimatyzator Sharp typu Split jedn. zew.AE4-A12FHR, jedn. wew. AY-AP12FHR | Uszkodzona izolacja rur chłodniczych. Zalecenie - uzupełnić otulinę ( izolację ) | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
33 | Klimatyzator DAIKIN, jedn. zew.RXB60CV1B, jedn. wew. FTXB60CV1B | Silnik wentylatora i łopatki agregatu zewnętrznego do wymiany .Wykonano próbę szczelności. Zalecenia – wymienić silnik i łopatki | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
34 | Klimatyzator DAIKIN, jedn. zew.RXB60CV1B, jedn. wew. FTXB60CV1B | Próba szczelności azotem. Zalecenie - uzupelnić freon | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
35 | Urządzenie klimatyzacji LG –układ VRF1 ARUN 120120LTE4, jedn. zew. ARUN 120LTE4, jedn. wew. URNU36GVKA2, ARUN18GSCLA, ARUN15GSBL2 | Uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej.. - Zalecenia - uzupelnić izolację przy jednostce zewnetrznej. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
36 | Urządzenie klimatyzacji LG –układ VRF2 ARUN 420LTE4 jedn. zew. ARUN 100LTE4,ARUN 140LTE4,ARUN 180LTE4, jedn. wew. URNU36GVKA2, URNU48GVLA2 | Pom 201- żaluzje jednostki wewnętrznej nie działają. Pom. 202- brak kontroli jednostki wewnętrznej – brak użytkowników. Pom. 202- brak kontroli jednostki wewnętrznej – brak użytkowników. Wykonano próbę szczelności .Uszkodzenie izolacji przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Pom. 218 - błąd CH 0 jednostka zewnwrzna. - zalecenia - w pom nr 218 dalsza diagnoza. W pom 201 wymiana izolacji i silnika.W pom. r 202 w dniu 08.07.2021 dokonano kontroli należy uzupełnić izolację przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 3 |  | 0 | 1.23 | 0
37 | Urządzenie klimatyzacji LG –układ VRF3 ARUN 320LLS4 jedn. zew. ARUN 120LLS4,ARUN 200LLS4, jedn. wew. ARUN12GVEA2, URNU18GVJA2, URNU24GVJA2 | Wykonano próbę szczelności . W pom. Nr 1 nie działa żaluzja jednostki wewnętrznej. W pomieszczeniu nr 32 pompka skroplin uszkodzona, oraz uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej.W pom. Nr 34 uszkodzona pompka skroplin. Zalecenia – W pom nr 1 wymienić izolacje i silniczek . w pom nr 32 wymienić pompkę skroplin oraz uzupełnić izolację przy jednostce zewnętrznej. W pom. Nr 34 wymienić pompkę skroplin. | 3 |  | 0 | 1.23 | 0
38 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Głośna praca urządzenia. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej oraz łożysko. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
39 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
40 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU37W.UO2, jedn. wew. UJ36.NV2 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
41 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Głośna praca wentylatora jednostki wewnętrznej Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
42 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
43 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej.Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
44 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Urządzenie nie sprawne brak czynnika chłodzącego. Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej oraz uzupełnić czynnik chłodzący. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
45 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej oraz uzupełnić czynnik chłodzący. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
46 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej oraz uzupełnić czynnik chłodzący. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
47 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej oraz uzupełnić czynnik chłodzący. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
48 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU30.U44, jedn. wew. UJ30.U44 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
49 | Klimatyzator Split LG, jedn. zew. UU37W.UO2, jedn. wew. UJ36.NV2 | Próba szczelności azotem. Zalecenie - uzupelnić freon | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
50 | Klimatyzator LG, jedn. zew. UU37W.UO2, jedn. wew. UJ36.NV3 | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej.Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej . | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
51 | Klimatyzator DAIKIN, jedn. zew. RXN60MV1B, jedn. wew. FTXN60MV1B | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej . | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
52 | Klimatyzator DAIKIN, jedn. zew. RXN60MV1B, jedn. wew. FTXN60MV1B | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej..Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej . | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
53 | Klimatyzator DAIKIN, jedn. zew. RXN60MV1B, jedn. wew. FTXN60MV1B | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
54 | Klimatyzator LG Standard Inwerter, jedn. zew. P12RL.UA3(USUW126B8F0), jedn. wew. P12RL NSB(USNW126B8F0) | Głośna praca jednostki wewnętrznej. Zalecenie – Wymiana łożyska | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
55 | Klimatyzator DAIKIN, jedn. zew. RXN60MV1B, jedn. wew. FTXN60MV1B | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
56 | Klimatyzator SAMSUNG, jedn. zew. AQ24TSBX, jedn. wew.AQ24TSBN | Wykonano próbę szczelności. Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej uszkodzony. Głośna praca jednostki wewnętrznej. Brak czynnika chłodzącego. Nie sprawna sprężarka Zalecenia –Wymienić silnik wentylatora jednostki zewnętrznej.Uzupełnić czynnik chłodzący.Wymienić sprężarkę | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
57 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Błąd temperatury sprężarki urządzenia zewnętrznego. Brak możliwości załączenia urządzenia. Uszkodzona izolacja rur chłodzących. Wykonano próbę szczelności . Zalecenia – Usunąć błąd temperatury sprężarki, uzupełnić izolację. Urządzenie do dalszej diagnostyki. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
58 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenie -uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
59 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia -uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
60 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
61 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, błąd temperatury sprężarki urządzenia zewnętrznego , uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenie -uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej oraz usunąć błąd | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
62 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, Jednostka wewnetrzna ASYg24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia -uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
63 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Błąd temperatury tłoczenia urządzenia zewnętrznego. Zalecenie -uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej oraz usunąć błąd | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
64 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznejZalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
65 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznejZalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
66 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej.Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
67 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej.Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
68 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG24LFCC, jedn. wew. ASYG24LFCC | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
69 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG45LATT, jedn. wew. ASYG45LRLA | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
70 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG45LATT, jedn. wew. ASYG45LRLA | Urządzenie nie sprawne – brak freonu. Uszkodzona izolacja rur chlodniczych. Zalecenia - Wykonać próbę szczelności azotem .Uzupełnić freon i izolację . | 1 |  |  | 1.23 | 0
0
71 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG18LFC, jedn. wew. ASYG18LFCA | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
72 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG18LFC, jedn. wew. ASYG18LFCA | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
73 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG30LFT, jedn. wew. ASYG30LFCA | Urządzenie nie sprawne. Błąd temperatury tłoczenia urządzenia zewnętrznego .Brak czynnika chłodzącego. Uszkodzona izolacja rur chłodząca. Zalecenie - Usunąć błąd. Uzupełnić czynnik chłodniczy. Uzupełnić izolację | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
74 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG30LFT, jedn. wew. ASYG30LFCA | Urządzenie sprawne .Uszkodzenia izolacji rur chłodniczych. Zalecenia - Wykonać próbę szczelności azotem .Uzupełnić freon izolację . | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
75 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG30LFT, jedn. wew. ASYG30LFCA | Uszkodzona rurka odprowadzenia skroplin. Wykonano próbę szczelności. Zalecenie – usunąć uszkodzenie oraz uzupełnić izolacje rur chłodniczych. | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
76 | Klimatyzator FUJITSU, jedn. zew. AOYG30LFT, jedn. wew. ASYG30LFCA | Wykonano próbę szczelności, uszkodzona izolacja przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej. Zalecenia – uzupełnić izolacje przewodów rurowych przy jednostce zewnętrznej | 1 |  | 0 | 1.23 | 0
X | Przasnysz | Razem | 51 | X | 0 | X | 0
X | Ogółem ( kolumna 6 i 8 ) | X | 84 | x | 0 | X | 0