Znak sprawy: Zambrów, dnia 12.04.2024r.

Szp.P.VI. 7/24

 /strona internetowa prowadzonego postępowania/

**Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami Nr 4**

#  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu.**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o rysunek z usytuowaniem włączenia rurociągów gazów medycznych do istniejącej instalacji gazów medycznych.

**Odpowiedź: Włączenie do gazów medycznych jest ok. 4m za ścianą w korytarzu istniejącego bloku operacyjnego**

1. W przedmiarze w pkt 10 podana jest skrzynka gazów medycznych **dla sal operacyjnych**, skrzynka taka posiada dwa wyjścia jedno dla punktów „w ścianie” drugie z dodatkowym zaworem dla kolumn, rysunek tego nie uwzględnia, proszę o wyjaśnienie czy skrzynka ma być taka jak w przedmiarze czy jak na projekcie?

**Odpowiedź: Skrzynka zgodnie z projektem z wyjściem jak w projekcie.**

3. W przedmiarze w pkt 10 podana jest skrzynka gazów medycznych wyposażona w pomiar przepływu gazów medycznych, proszę o podanie które gazy mają być opomiarowane.

 **Odpowiedź: Opomiarowane wszystkie gazy.**

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 15- podpunkt 113; punkt 17 – podpunkt 127; punkt 18-podpunkt 131; punkt 19- podpunkt 135; punkt 37- podpunkt 225; punkt 59 -podpunkt 311;

Czy Zamawiający dopuści regał posiadający nogi wykonane z kątownika o wymiarach 30x30 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

 punkt 19- podpunkt 133:

Czy Zamawiający dopuści regał o wymiarach 80x50x180 ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 14 - podpunkt 111:

Czy Zamawiający dopuści dozownik na ręczniki papierowe o wymiarach 12x26,5x25,5 i pojemność około. 500 szt. ręczników ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 52- podpunkt 279, punkt 111- podpunkt 540

Prosimy o uszczegółowienie czy we wskazanym wymiarze szafki Zamawiający wymaga drzwi otwieranych, czy szuflad oraz jaką ilość ? Przy wskazanych wymiarach sugerowane są 3 szuflady.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 szuflad.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 8- podpunkt 59

Czy we wskazanym punkcie nie wystąpiła omyłka pisarska w pojemności wiadra/ miski na odpady medyczne? Czy występuje zasadność tak dużej pojemności przy tak wysokim stojaku? W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wskazanego parametru na „Misa wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności 7l „ przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis wg poniższego:** **Misa wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności 7litr (+/-2 litr)**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 86- podpunkt 416; punkt 94- podpunkt 460

Czy Zamawiający dopuści dystrybutor o wysokości 200 mm zamiast wymaganych 150 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 87- podpunkt 418; punkt 95 - podpunkt 462

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli urządzenie będzie posiadać 15 mm szerokość zgrzewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające 15 mm szerokość zgrzewu.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 87- podpunkt 424; punkt 95 - podpunkt 468

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli urządzenie będzie posiadać zakres regulacji odległości od krawędzi zgrzewu wynoszącą 0-30 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające** **zakres regulacji odległości od krawędzi zgrzewu wynoszącą 0-30 mm**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 87- podpunkt 426, punkt 95 - podpunkt 470

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 555 x 265 x 178 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie** **o wymiarach 555 x 265 x 178 mm.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 10- podpunkt 1402

Z opisu aparatu do kriochirurgii wynika, że wskazany aparat ma służyć w celu leczenia bólu, co wyklucza się z zastosowaniem w innych wskazanych w punkcie 1402 dziedzinach. Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie i wymaga aparatu wyłącznie w leczeniu bólu?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis wg poniższego: Aparat o zastosowaniu w leczeniu bólu.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 12- podpunkt 1481

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na wyborze programów mycia –dezynfekcji 40 w tym 5 programów wybieranych bezpośrednio z panelu sterownia bez konieczności przewijania listy programów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na wyborze programów mycia –dezynfekcji 40 w tym 5 programów wybieranych bezpośrednio z panelu sterownia bez konieczności przewijania listy programów.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 12- podpunkt 1496

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli zostanie dostarczony wózek wsadowy pięciopoziomowy z wyjmowanymi czteroma poziomami umożliwiający jednorazowy załadunek w postaci 10 tac DIN 1/1 przy jednoczesnej dostawie wózka na 12 tac narzędziowych DIN 1/1 sześciopoziomowego z stałymi poziomami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek wsadowy pięciopoziomowy z wyjmowanymi czteroma poziomami umożliwiający jednorazowy załadunek w postaci 10 tac DIN 1/1 przy jednoczesnej dostawie wózka na 12 tac narzędziowych DIN 1/1 sześciopoziomowego z stałymi poziomami**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 13- podpunkt 1514

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając urządzenia wyprodukowanego w 2023 zamiast w 2024?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis wg poniższego: Rok produkcji co najmniej 2024, urządzenie fabrycznie nowe.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 78- podpunkt 385

Czy Zamawiający dopuści umywalkę chirurgiczną o wymiarach 50x50x85?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Taki wymiar jest w opisie: Umywalka chirurgiczna 50x50x85cm.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 125- podpunkt 595

Czy Zamawiający dopuści zlew o wymiarach 40x60x85?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **zlew o wymiarach 40x60x85cm.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 uszczegółowienie wyposażenia:

punkt 42- podpunkt 240

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga stolika o wymiarach 75x70x75cm.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis wg poniższego: Stolik o wymiarach: 750mm(+/-20mm) szer. x 700mm(+/-20mm) gł. x 750mm wys., pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

1. *Załącznik nr 8 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych – urządzeń medycznych, część 14 Oprogramowanie sterylizacji (str. 108-121)*

*pkt. 1580*

*„System zarządzający obiegiem materiału podlegającego dekontaminacji w centralnej sterylizatorni na wszystkich etapach procesu dekontaminacji, przypisywanie wymaganych informacji o przeprowadzanych procedurach, parametrach, personelu, urządzeniach, magazynowaniu.
Zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w części "Wymagane licencje stanowiskowe".”*

Pytanie:W związku z brakiem części „Wymagane licencje stanowiskowe”, prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości licencji oprogramowania sterylizacji, które mają zostać dostarczone i które mają obsługiwać zadania wyszczególnione w pkt. 1625-1635.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 licencji dla stanowisk zarządzania oraz 6 licencji dla stanowisk roboczych. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 poniżej Zamawiający wyraża zgodę** **na dostawę licencji otwartej (bez ograniczeń ilościowych i dostępnej przez przeglądarkę www) do obsługi stanowisk zarówno na Bloku Operacyjnych, jak i Oddziałach, Klinikach, itd., (pkt. 1634-1635 w tabeli)**

1. *Załącznik nr 8 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych – urządzeń medycznych, część 14 Oprogramowanie sterylizacji (str. 108-121)*

*pkt. 1581*

*„System zapewni rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą:*

* *centralną sterylizatornię,*
* *blok operacyjny,*
* *oddziały szpitala, kliniki, itd.*

*Zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w części "Wymagane licencje stanowiskowe”*

Pytanie:W związku z brakiem części „Wymagane licencje stanowiskowe”, prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości licencji oprogramowania sterylizacji, które mają zostać dostarczone i które mają obsługiwać zadania wyszczególnione w pkt. 1625-1635.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 licencji dla stanowisk zarządzania oraz 6 licencji dla stanowisk roboczych. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 poniżej Zamawiający wyraża zgodę** **na dostawę licencji otwartej (bez ograniczeń ilościowych i dostępnej przez przeglądarkę www) do obsługi stanowisk zarówno na Bloku Operacyjnych, jak i Oddziałach, Klinikach, itd., (pkt. 1634-1635 w tabeli)**

1. *Załącznik nr 8 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych – urządzeń medycznych, część 14 Oprogramowanie sterylizacji (str. 108-121)*

*pkt. 1636*

*„Komputer AIO, dla stanowiska zarządzającego, 3 szt”*

Pytanie:Czy w związku z wymaganiem dostarczenia 3 komputerów AIO na potrzeby stanowiska zarządzającego, Zamawiający wymaga tym samym dostawy 3 licencji oprogramowania do sterylizacji, obsługujących zadanie administratora systemu (pkt. 1625 w tabeli)?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga 3 licencji.**

1. *Załącznik nr 8 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych – urządzeń medycznych, część 14 Oprogramowanie sterylizacji (str. 108-121)*

*pkt. 1636*

*„Komputer AIO, dla stanowisk roboczych, 6 szt.”*

Pytanie:Czy w związku z wymaganiem dostarczenia 6 komputerów AIO na potrzeby stanowisk roboczych, Zamawiający wymaga tym samym dostawy 6 licencji oprogramowania do sterylizacji, obsługujących zadania realizowane w obrębie sterylizatorni (pkt. 1626-1633 w tabeli)?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga 6 licencji.**

1. *Załącznik nr 8 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych – urządzeń medycznych, część 14 Oprogramowanie sterylizacji (str. 108-121)*

*pkt. 1638*

*„Komputer mobilny (tablet), dla stanowisk na Bloku Operacyjnym, 4 szt.”*

Pytanie:Czy w związku z wymaganiem dostarczenia 4 komputerów mobilnych (tabletów) dla stanowisk na Bloku Operacyjnym, Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę licencji otwartej (bez ograniczeń ilościowych i dostępnej przez przeglądarkę www) do obsługi stanowisk zarówno na Bloku Operacyjnych, jak i Oddziałach, Klinikach, itd., (pkt. 1634-1635 w tabeli)?
Licencja otwarta do obsługi BO, Oddziałów, Klinik, itd., obsłuży zarówno ww. 4 stanowiska BO, jak i dowolną ilość stanowisk w obrębie Oddziałów, Klinik lub innych jednostek Szpitala będących użytkownikiem materiału sterylnego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę** **na dostawę licencji otwartej (bez ograniczeń ilościowych i dostępnej przez przeglądarkę www) do obsługi stanowisk zarówno na Bloku Operacyjnych, jak i Oddziałach, Klinikach, itd., (pkt. 1634-1635 w tabeli)**

 PREZES SPÓŁKI

 dr inż. Jan Bajno