Tytuł zamówienia: Dostawa  wraz z wymianą zasilaczy UPS w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 –Wymiana UPS 20kVA/18kW z wykorzystaniem istniejącego zestawu baterii akumulatorów na Wydziale Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, Olsztyn

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa zasilacza UPS: min. 20kVA/18kW. Konfiguracja faz: 3:3 Parametry wejściowe zasilacza UPS (zasilanie prostownika): - nominalne napięcie zasilające: 400V AC, 3L+N+PE, - tolerancja napięcia zasilającego: 138-485V AC, - poziom harmonicznych prądu wejściowego THDi: <3 %, Parametry wejściowe zasilacza UPS (zasilanie toru bypass): - nominalne napięcie zasilające: 400V AC, 3L+N+PE, - tolerancja napięcia zasilającego: 20% Parametry wyjściowe zasilacza UPS: - nominalne napięcie: 400V AC, 3L+N+PE, - wsp. PF=0,9, - poziom harmonicznych napięcia: <2% - sprawność w trybie online: >95,8% - przeciążalność: <110% - 60 min. <150% - 1 min. Parametry baterii: - regulacja długości łańcucha bateryjnego w zakresie: 16-20 szt. - prąd ładowarki baterii: 10A - możliwość instalacji wew. obudowy 108 szt. baterii 9Ah - zasilacz UPS należy podłączyć do istniejącego zestawu baterii (108 szt.) Interfejsy komunikacyjne: Panel LCD (kolorowy)w wizualizacją stanu pracy zasilacza UPS na diagramie mimicznych oraz funkcja wyświetlania parametrów elektrycznych systemu Wszystkie komunikaty wyświetlane w języku polskim Porty komunikacji: RS232 (DB9), RS485(RJ45x 2 szt.), port USB, port czujnika temp. baterii (czujnik dostarczyć wraz z zasilaczem UPS), Interfejs wyłącznika pożarowego EPO (w wersji NO i NC), Port pracy równoległej, Port synchronizacji LBS Karta SNMP W okresie gwarancji dostawca zobowiązuje się bezpłatnie wykonywać okresowe przeglądy konserwacyjne zasilacza UPS oraz baterii (zgodnie z wytycznymi producenta). |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent*: ………………………………………… Model *………………………………………………. |
| Zakres robót : Odłączenie akumulatorów Demontaż UPSa Ustawienie nowego UPSa z podłączeniem okablowania Utylizacja starego UPSa podłączenie baterii akumulatorów (istniejących) Wykonanie testów pracy UPSa Wykonanie pomiarów Załączenie do pracy online. Wykonanie dokumentacji i sporządzenie protokołów z wykonanych testów i prób Uwagi dodatkowe: 1. Sprzedawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta. 4. Przedmiotem odbioru jest kompletny przedmiot zamówienia. 5. Uwaga: Każdorazowe wejście do pomieszczenia UPS i prowadzenie robót należy uzgodnić z użytkownikiem. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Wymiana zasilacza UPS 60kW w budynku Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, Olsztyn

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proponowany UPS musi spełniać poniżej opisane wymagania: Moc wyjściowa pojedynczej jednostki UPS-a min 60 kVA / 60 kW. Ilość faz 3/3 - trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe Zakres napięcia wejściowego: - 40% + 20% Zniekształcenia harmoniczne prądu wejściowego: <3% Zakres dopuszczalnej częstotliwości wejściowej: 40 – 70Hz Współczynnik szczytu: 3:1 Wyjściowy współczynnik mocy równy: 1 Zniekształcenia harmoniczne napięcia wyjściowego: < 2% Regulacja napięcia wyjściowego: ±1% Asymetria napięcia przy symetrycznym obciążeniu: ±1% Asymetria napięcia przy 100% niesymetrycznym obciążeniu: ±1% Odchył kąta międzyfazowego: 1200 ± 20 Dopuszczalne przeciążenie: ≤ 125%: 10min; ≤ 150%: 1min; Urządzenie kompatybilne z ruchomym łańcuchem baterii w zakresie od 32 do 46 bloków. Ładowarka min. 10A z możliwością zwiększenia do 20A Urządzenie musi posiadać: Wejście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) - oddzielne dla toru prostownika i wewnętrznego toru obejściowego Wyjście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) Urządzenie musi zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Urządzenie musi posiadać wbudowane w UPS: Zabezpieczenie wyjścia Zabezpieczenie Manual Bypass Zabezpieczenie Bypass Input Zabezpieczenie wejścia Urządzenie powinno być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD z odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy UPS w języku polskim Zasilacz UPS musi być wyposażony w adapter Web/SNMP z Modbus TCP. Z uwagi na ograniczone miejsce całkowite wymiary zasilacza nie powinny przekraczać następujących wymiarów: Szerokość: ≤ 600mm Głębokość: ≤ 800mm Wysokość: ≤ 1200mm Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy obciążeniu znamionowym nie może przekraczać 65 dB w zależności od obciążenia. Stopień ochrony IP20 Urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania zewnętrznego wyłącznika awaryjnego ppoż., który należy dostarczyć wraz z urządzeniem. Miejsce instalacji wyłącznika wskaże Zamawiający. Sprawność w trybie TRUE ONLINE 96% w trybie normalnym 99% osiągane w ekonomicznym trybie pracy UPS musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane: Gniazdo komunikacji RS-232, Wejście bezpotencjałowe Wyjścia bezpotencjałowe REPO Gniazda w ilości minimum 2 sztuk do zabudowy kart sieciowych 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP) (Smart / mini) Gniazdo komunikacyjne z zewnętrznymi ładowarkami USB Możliwość sygnalizacji stanów pracy UPS stykami bezpotencjałowymi z programowalnymi funkcjami. Urządzenie powinno posiadać BYPASS ręczny(serwisowy) oraz BYPASS elektroniczny. Redundante wentylatory zapewniające odpowiednie chłodzenie urzadzenia. Wymienna/panelowa architektura wnętrza umożliwiająca łatwy i szybki dostęp do elementów urządzenia, możliwość wysunięcia uszkodzonej części urządzenia bez konieczności rozbierania UPSa Oprogramowanie dostarczone przez producenta w języku Polskim Oczekiwany czas podtrzymania >30 min dla mocy 54 kW. Projektowana żywotność baterii 10-12 lat LL, produkcja europejska, pojemności baterii dla C8, 1.8V 20 stopni. UPS powinien być kompatybilny z ruchomym łańcuchem baterii. Awaria pojedynczego ogniwa baterii powinna umożliwiać poprawną pracę UPS. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Zakres robót : Demontaż UPSa z akumulatorami Montaż nowego UPSa, akumulatorów z podłączeniem okablowania Utylizacja starego UPSa i akumulatorów Wykonanie testów pracy UPSa Wykonanie pomiarów Załączenie do pracy online. Wykonanie dokumentacji i sporządzenie protokołów z wykonanych testów i prób Uwagi dodatkowe: 1. Sprzedawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta. 4. Przedmiotem odbioru jest kompletny przedmiot zamówienia. 5. Uwaga: Każdorazowe wejście do pomieszczenia UPS i prowadzenie robót należy uzgodnić z użytkownikiem. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ