Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa i montaż nowych generatorów roztworu dwutlenku chloru szt. – 2

oraz demontaż starych generatorów w instalacji dezynfekcji wody w budynku chlorowni ZPW

Miedwie w miejscowości Nieznań.

Generator i panel dozujący dwutlenku chloru:

- wydajność generatora 0 - 4500 g/h,

- koncentracja 2 – 3 g/l,

- pH dwutlenku chloru 2 – 5,

- zasilanie 230/400V,  16A

- pompa wzmagająca ciśnienie wody zasilającej,

- zbiornik roztworu dwutlenku chloru, bezciśnieniowy, o pojemości całkowitej 150 l i użytkowej 120l,

- zbiornik pośredni chlorynu sodowego, bezciśnieniowy, o pojemności 90 l, z systemem kontroli poziomu i automatycznego transferu NaClO2 z magazynu,

- sensor kontroli stanu próżni w instalacji chlorowej,

- automatyczna regulacja przepływu chloru gazowego

- sensor kontroli stanu linii odgazowania i odprowadzenia oparów ClO2

- interfejs komunikacji Profibus DP / Profinet IO,

- szafa sterownicza ze sterownikiem PLC do w pełni automatycznej pracy,

- generator powinien posiadać interfejs operatora w kolorze min. 7"

- rama ze zintegrowanym zbiornikiem

- wymiary maksymalne: szer. 1600 x wys. 2000 x gł. 790 mm

- panel dozujący dwutlenek chloru do instalacji

- generatory powinny być przystosowane do poboru chlorynu sodowego ze zbiornika magazynowego z wykorzystaniem osprzętu zainstalowanego na zbiorniku.

- Należy przewidzieć częściową wymianę i modernizację armatury przyłączeniowej do istniejących instalacji w pomieszczeniach generatorów dwutlenku chloru.

- instrukcja obsługi w języku polskim.

- serwis fabryczny na terenie Polski.

Szafa sterownicza:

- Szafa sterownicza nadrzędna zapewniająca kompleksowy sposób sterowania instalacją wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru.

- Szafa sterownicza powinna być wyposażona w sterownik PLC i panel operatorski zapewniający pełną współpracę z generatorami dwutlenku chloru oraz z istniejącymi sterownikami PLC i systemem SCADA na terenie ZPW Miedwie.

Podstawowe elementy wyposażenia szafy sterowniczej:

- sterownik PLC w pełni kompatybilny z zainstalowanymi sterownikami i stacjami operatorskimi na terenie ZPW Miedwie.

- panel operatorski kolorowy dotykowy min. 10”

- zasilacz buforowy 230/24V

- przyciski umożliwiające pracę automatyczną i ręczną

- sterowanie pracą generatorów dwutlenku chloru

- sterowanie panelami dozowania chloru i dwutlenku chloru do instalacji

- sterowanie pracą chloratorów

- podgląd i sterowanie pracą urządzeń magazynu chlorynu sodu

- przełącznica światłowodowa

- wymiary: szer. 800 x wys. 2000 + 100 /cokół/ x gł. 500 mm

Ze względu na ujednolicenie typów urządzeń na terenie ZPW Miedwie stosowane są sterowniki programowalne PLC firm: Siemens, Schneider Electric i GE Fanuc.

Zakres prac:

1. Demontaż i utylizacja starych generatorów z instalacji (dwuetapowo) bez przerwy w ruchu instalacji dezynfekcji ClO2.

2. Montaż nowych generatorów bez przerwy w ruchu instalacji dezynfekcji ClO2 wraz z montażem niezbędnej armatury PVC-U w obrębie dostarczanych generatorów.

3. Montaż nowych paneli dozujących bez przerwy w ruchu instalacji dezynfekcji ClO2 wraz z montażem niezbędnej armatury PVC-U

4. Montaż i uruchomienie szafy sterowniczej

5. Modyfikacja i uaktualnienie wyświetlanej strony obsługi chlorowni w stacji operatorskiej, pomieszczenie dyspozytorni budynek filtrów piaskowych ZPW Miedwie

6. Rozruch generatorów i całej instalacji dozowania ClO2

7. Szkolenie pracowników SUW w zakresie obsługi dostarczonego generatora i całej instalacji.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Inne postanowienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w czynnym zakładzie w sposób zapewniający nieprzerwaną produkcję wody. Wykonawca przed przystąpienie do prac sporządzi listę pracowników którzy będą realizować przedmiot zamówienia  oraz listę pojazdów i maszyn które zamierza użyć na terenie zakładu. Listę pracowników oraz pojazdów i maszyn Wykonawca przekaże Kierownikowi zakładu. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać  aktualne badania lekarskie. Wykonawca musi przestrzegać obowiązujące na terenie zakładu przepisy i regulaminy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń Kierownika Zakładu Produkcji Wody Miedwie. Zdemontowane urządzenia należy przekazać Kierownikowi zakładu, gruz i odpady  Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w czynnościach związanych z rejestracją przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń  będących przedmiotem zamówienia.