Zał. nr 2 do zaproszenia RI.272.1…….2021.SD

Wytyczne do przedmiotu zamówienia pn.:

„Wykonanie modernizacji instalacji odgromowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”

Powiat Gryfiński planuje wykonanie modernizacji instalacji odgromowej zlokalizowanej na budynku Domu pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.

Na podstawie załączonych protokołów;

- nr 05/12/21 badanie rezystancji uziemienie,

- nr 06/12/21 badanie ciągłości połączeń przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.

W oparciu o załączony przedmiar robót, zaleca się zastosowanie systemu izolowanego w postaci zwodów poziomych i przewodów odprowadzających rozmieszczonych z zachowaniem odstępów izolacyjnych. W budynku istnieje instalacja odgromowa, którą należy zmodernizować, aby system ochrony odgromowej mógł być uznany za sprawny. W tym celu przewiduje się wykonanie następujących prac:

- montaż na dachu zwodów (w miejscach, gdzie zachodzi konieczność poprawy istniejącej instalacji),

- montaż na dachu zwodów poziomych (w miejscach, gdzie zachodzi konieczność poprawy istniejącej instalacji) w postaci siatki zwodów na uchwytach,

- montaż iglic odgromowych wg wyliczonych odstępów i wysokości (metoda toczenia kuli i kąta ochronnego wg PN-EN 62305);

- połączenie iglic z przewodami odprowadzającymi budynku,

- wykonania nowych połączeń siatki zwodów na dachu z uziomem otokowym przewodami odprowadzającymi umieszczonymi w rurkach w warstwie ocieplenia,

- połączenie przewodów odprowadzających z uziomem otokowym poprzez złącza kontrolne ukryte w elewacji (dostęp przez otwieraną pokrywę w kolorze elewacji),

- łączenie przewodów – przez spawanie lub łączenie termiczne. W celu ochrony połączeń przed korozją zabezpieczyć je smarem o właściwościach przewodzących.

System uziemień wykonać z wykorzystaniem istniejącego uziomu otokowego oraz uziomów pionowych (pręty pogrążane ze stali miedziowanej) – w zależności od osiąganej rezystancji. Miejsca łączenia instalacji odgromowej należy zabezpieczać przed korozją smarem o dobrych właściwościach przewodzących. Po zakończeniu robót wykonać pomiary ciągłości połączeń i rezystancji uziemienia (na zaciskach kontrolnych) potwierdzające sprawność systemu ochrony odgromowej obiektu. Dla skutecznego ograniczania przepięć należy zastosować skoordynowany system ograniczników przepięć (SPD).

W załączeniu:

-   protokół nr 05/12/21 badanie rezystancji uziemienie,

- protokół nr 06/12/21 badanie ciągłości połączeń przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,

- przedmiar robót.