Znak sprawy: Zambrów, dnia 17.04.2024r.

Szp.P.VI. 7/24

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

**Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami Nr 5**

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu.**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Odnośnie:  
2) zdolności technicznej lub zawodowej   
a) Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 16.000.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł brutto) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie:  
-robót budowlanych,  
-instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  
-instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,   
i które swoim zakresem obejmowały, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.  
Pod pojęciem „budynek szpitala lub zakład opieki medycznej” należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).  
  
Czy jeśli jako wykonawca spełniamy część wymogów - mianowicie odnośnie gazów medycznych, to możemy się posłużyć doświadczeniem naszego współkonsorcjanta odnośnie zapisu co do gazów "inne niż medyczne"? Czy też jeden konsorcjant musi spełnić całość wymogu zdolności wg SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie SWZ i ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)**

1. Czy Oferent powinien wliczyć do oferty koszty przeglądów, serwisów urządzeń na czas udzielonej gwarancji?

**Odpowiedź: TAK. Oferent powinien wliczyć do oferty koszty przeglądów, serwisów urządzeń na czas udzielonej gwarancji zgodnie z zapisami SWZ.**

2. Po czyjej stronie będzie koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych?

**Odpowiedź: Koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych ponosi zamawiający.**

1. Pytanie dotyczy: Punkt 36 – podpunkt 220, punkt 123 – podpunkt 588:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do sprzątania wykonany ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 8- podpunkt 60:

Czy Zamawiający dopuści stojak z misą na odpadki z możliwością blokady trzech kół?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3.Pytanie dotyczy: punkt 15- podpunkt 1725

Czy Zamawiający dopuści głowicę o kącie penetracji 90 stopni ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 14- podpunkt 110

Czy Zamawiający dopuści zlew chirurgiczny o wymiarach 2355x600x1240?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. Pytanie dotyczy: punkt 14- podpunkt 106

Czy Zamawiający dopuści zlew chirurgiczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 – 304?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 32- podpunkt 189

Czy Zamawiający dopuści wysokość siedziska 380-510mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 32- podpunkt 197

Czy Zamawiający dopuści synchroniczne wychylanie się oparcia i pochylenia siedziska: 19° (oparcie) i 8° (siedzisko)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 32- podpunkt 206

Czy Zamawiający dopuści Parametry siatki oparcia. Skład: 100% poliester, Gramatura 280 g/m2, Odporność na ścieranie 60 000 cykli Martindale?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 53- podpunkt 283; punkt 88- podpunkt 431; punkt 97- podpunkt 479; punkt 109- podpunkt 526; punkt 112- podpunkt 544

Czy Zamawiający dopuści oparcie wykonane z pianki wylewanej o grubości 26mm, gęstość 60 kg/m3?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 53- podpunkt 284; punkt 88- podpunkt 432; punkt 97- podpunkt 480; punkt 109- podpunkt 527; punkt 112- podpunkt 545

Czy Zamawiający dopuści siedzisko wykonane z pianki wylewanej o grubości 26mm, gęstość 60 kg/m3?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 53- podpunkt 288; punkt 88- podpunkt 436; punkt 97- podpunkt 484; punkt 109- podpunkt 531; punkt 112- podpunkt 549

Czy Zamawiający dopuści wysokość siedziska 420-545mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Lampa operacyjna bezcieniowa dwuczaszowa + kamera, Ilość sztuk: 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bezcieniową o poniższych parametrach?

Lampa posiada zbliżone i porównywalne parametry z wymaganymi.

DANE OŚWIETLENIA

Natężenie oświetlenia – 160 klx

Temperatura barwowa - 3.800 – 4.000 4.200 – 4.400 4.600 – 4.800 5.000

Współczynnik odwzorowania kolorów Ra (CRI) - 96

Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 - 96

Średnica oświetlenia d10 – 210 mm

Regulacja średnicy pola operacyjnego- 210-350 mm

Wgłębność oświetlenia (dla 60%) – 49 cm

Wgłębność oświetlenia (dla 20%) – 103 cm

Energia promieniowania Ee przy natężeniu maksymalnym - 580 W/m2

Współczynnik pomiędzy emitowaną energią– Ee i Ec - 3,68

DANE ELEKTRYCZNE

Natężenie - 100-240 V

Zasilanie - 50/60 Hz

Pobór mocy - 75W - 85VA

Ilość diod LED - 84

Żywotność źródła światła- >60.000h

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na pytania :

1. W opisie myjni, w pkt. 1451, jest informacja, że drzwi po otwarciu mają tworzyć stolik. W pkt. 1457, podano, że napęd drzwi ma być elektryczny.

W naszych urządzeniach, napęd elektryczny jest w drzwiach automatycznych, które otwierają się pionowo. Drzwi otwieranie do przodu, tworząc stolik to drzwi manualne.

Proszę o informację czy to jest wymaganie i drzwi mają być z napędem elektrycznym otwierane do przodu czy jest tu błąd.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **drzwi otwierane w płaszczyźnie pionowej góra- dół, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 1451 wg poniższego: Drzwi w pełni przeszklone otwierane góra-dół.**

1. Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o mocy maks. 17,5 kW ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość załadowczą myjni – dezynfektora wynoszącą 865 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści wagę myjni – dezynfektora 245 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek ze stali nierdzewnej do chirurgii małoinwazyjnej z 36 przyłączami ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o wymiarach nieznacznie przekraczających wymagane : 1140x1400x1900 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z orurowaniem połączonym ze sobą w sposób higieniczny za pomocą śrubunków zapewniających całkowitą szczelność ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z elektryczną pompą próżniową z uszczelnieniem wodnym i poziomem hałasu poniżej 62dba? Tworzenie próżni za pomocą pompy jest znacznie wydajniejsze (szybsze i tańsze) niż wytwarzanie próżni za pomocą eżektora wodnego.

Nadmieniam, że wszystkie pozostałe parametry nasze urządzenia spełniają.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

1. Pytanie dotyczy : punkt 78:

Czy Zamawiający dopuści umywalkę chirurgiczną o wymiarach 50x50x85?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umywalkę chirurgiczną o wymiarach 50x50x85cm.**

1. Pytanie dotyczy: punkt 12- podpunkt 1451

Czy Zamawiający dopuści drzwi otwierane w płaszczyźnie pionowej góra- dół, zamiast drzwi otwieranych od frontu?

Mając na uwadze fakt, iż myte i dezynfekowane są ciężkie zestawy operacyjne wyładowywanie ich na drzwi komory myjni powoduje ich uszkodzenia, w przypadku stosowania drzwi suwanych góra dół wyładunek następuje na wózek transportowy, [wymagany w pkt. 1498] co jest rozwiązaniem lepszym mając na uwadze bezawaryjną pracę urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **drzwi otwierane w płaszczyźnie pionowej góra-dół, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 1451 wg poniższego: Drzwi w pełni przeszklone otwierane góra-dół.**

1. ***Załącznik nr 8 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych – urządzeń medycznych, część 14 Oprogramowanie sterylizacji (str. 108-121)***

***pkt. 1639***

*„Uchwyt ścienny mocowania komputera AIO, 3 szt. Parametry minimalne:   
Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 15’’; standard VESA; ilość montowanych ekranów: 1; minimalny odstęp od ściany: 100 mm; maksymalny odstęp od ściany: 800 mm; korekta lewo/prawo: 180°; regulacja kąta nachylenia: +/- 10°*

**Pytanie 1:**Czy Zamawiający dopuści uchwyt ścienny, dla którego minimalny rozmiar montowanego ekranu wynosi 13’’?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt ścienny, dla którego minimalny rozmiar montowanego ekranu wynosi 13’’, *regulacja kąta nachylenia: min. +/- 10°***

**Pytanie 2:**Czy Zamawiający dopuści uchwyt ścienny, którego minimalny odstęp od ściany wynosi 40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt ścienny, którego minimalny odstęp od ściany wynosi 40mm.**

1. ***Załącznik nr 8 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych – urządzeń medycznych, część 14 Oprogramowanie sterylizacji (str. 108-121)***

***pkt. 1640***

*„Uchwyt stołowy mocowania komputera AIO, 3 szt.* *Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 19; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; korekta lewo/prawo: 180°; regulacja kąta nachylenia: +/- 10°*

**Pytanie 1:**Czy Zamawiający dopuści uchwyt stołowy, dla którego minimalny rozmiar montowanego ekranu wynosi 13’’?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **uchwyt stołowy, dla którego minimalny rozmiar montowanego ekranu wynosi 13’’, *regulacja kąta nachylenia: min. +/- 10°***

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 74, myjnia ultradźwiękowa.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjni której wymiary zbiornika wynoszą 750 x 365 x 237 mm, a kosza wsadowego 668 x 338 x 126 mm (dł. x szer. x wys.), o pojemności 43 litrów, wyposażoną w 20 przetworników piezoelektrycznych, o mocy 40W każdy, działających w zakresie od 38 do 40 kHz. Moc urządzenia 1300 W, regulacja temperatury w zakresie 0°C do +55°C, oraz czas trwania cyklu w zakresie od 0 do 99 minut.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię której wymiary zbiornika wynoszą 750 x 365 x 237 mm, a kosza wsadowego 668 x 338 x 126 mm (dł. x szer. x wys.), o pojemności 43 litrów, wyposażoną w 20 przetworników piezoelektrycznych, o mocy 40W każdy, działających w zakresie od 38 do 40 kHz. Jednocześnie zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga mocy ultradźwiękowej urządzenia min. 2 x 1000W, mocy układu grzania min. 1200W, regulator temperatury min. 30-80oC oraz układ czasowy-czasu trwania cyklu 0-30min.**

PREZES SPÓŁKI

dr inż. Jan Bajno