System monitorowania temperatury

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / ………….

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestratory temperatury do monitorowania warunków przechowywania leków i innych produktów w czasie rzeczywistym oraz przekazywanie on-line bezprzewodowo informacji do systemu zainstalowanego na serwerze Zamawiającego | TAK |  |
| Zadanie 1 | Dostawa 30 rejestratorów temperatury – maks. 2 tygodnie dni od podpisania umowy |  |  |
|  | Dostawa 30 urządzeń rejestrujących temperaturę w zakresie minimum -30 °C do +50 °C zapewniających odczytywanie w sposób bezprzewodowy danych z urządzeń rejestrujących i przekazywanie ich z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury radiowej na redundantny serwer Wykonawcy gdzie dane będą przechowywane w sposób bezpieczny i zanonimizowany w sposób umożliwiający odczyt danych przez Zamawiającego w aplikacji BluConsole posiadanej przez Zamawiającego. | TAK |  |
| Zadanie 2 | Dostawa 10 rejestratorów temperatury – maks. 8 tygodni od podpisania umowy |  |  |
|  | Dostawa 10 urządzeń rejestrujących temperaturę w zakresie minimum -100 °C do +30 °C zapewniających odczytywanie w sposób bezprzewodowy danych z urządzeń rejestrujących i przekazywanie ich z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury radiowej na redundantny serwer Wykonawcy gdzie dane będą przechowywane w sposób bezpieczny i zanonimizowany w sposób umożliwiający odczyt danych przez Zamawiającego w aplikacji BluConsole posiadanej przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Do każdego dostarczonego rejestratora wymagana jest odpowiednia dokumentacja kalibracyjna potwierdzająca prawidłowość wskazań urządzenia (w języku polskim) oraz deklaracja CE. | TAK |  |
|  | Zasady działania |  |  |
|  | Wyniki pomiarów wykonywanych przez rejestrator muszą być zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia (minimum 5 000 pomiarów) oraz w dostarczonym systemie rejestrująco-monitorującym. | TAK |  |
|  | Zapis danych pomiarowych musi odbywać się z odpowiednim znacznikiem czasu wykonania pomiaru (znacznik czasu UTC/GMT). | TAK |  |
|  | Wizualizacja pomiarów musi być możliwa w czasie rzeczywistym bezpośrednio na komputerze lub dowolnym urządzeniu mobilnym posiadającym dostęp do serwera poprzez odpowiednią aplikację dostarczoną przez Dostawcę. | TAK |  |
|  | Wymagana możliwość określenia samodzielnie przez administratora użytkownika częstotliwości pomiarów oraz zakresu temperatur granicznych i informowanie go przez aplikację o wszelkich wykroczeniach pomiarów poza określony zakres – wymagane powiadomienie poprze e-mail generowany w czasie rzeczywistym, opcjonalnie możliwość powiadomienia SMS | TAK |  |
|  | Dane pomiarowe zapisywane w rejestratorze powinny być w sposób uniemożliwiający ich modyfikację lub przypadkową utratę – w przypadku utraty połączenia z bazą danych na serwerze wynikającą z awarii infrastruktury transmisyjnej rejestratory muszą zabezpieczać przechowywanie informacji na okres co najmniej 28 dni przy pomiarze co 10 minut ( co najmniej 5 000 pomiarów) | TAK |  |
|  | Dane muszą być przesyłane z rejestratora na serwer w sposób szyfrowany uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. | TAK |  |
|  | Aplikacja musi umożliwiać łatwą i szybką konfigurację rejestratorów, dostęp do informacji w nich zapisanych oraz przedstawiać dane pomiarowe zarówno za pomocą tabel jak i wykresów. | TAK |  |
|  | Urządzenia pomiarowe muszą zostać zaopatrzone w baterie zasilające zapewniające czas pracy urządzeń w całym okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Urządzenia odbierające bezprzewodowo dane z rejestratorów muszą gwarantować wysoką jakość i bezpieczeństwo transmisji danych z wielu urządzeń (min. 20) jednocześnie. | TAK |  |
|  | W przypadku przesyłania danych pomiędzy rejestratorami a punktami dostępowymi danych na drodze radiowej Zamawiający wymaga aby urządzenia pracowały w nielicencjonowanym paśmie radiowym, z dopuszczoną w Polsce mocą. | TAK |  |
|  | Wymagania minimalne dotyczące pomiarów |  |  |
|  | Dokładność pomiaru – co najmniej 0,5°C | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Zadanie 1 - okres gwarancji – minimum 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Zadanie 2 - okres gwarancji – minimum 24 miesięcy | TAK |  |
|  | W przypadku nieprawidłowości działania rejestratora wymagane jest dokonanie bezpłatnej wymiany urządzenia /naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych. Do urządzenia musi zostać załączony odpowiedni dokument kalibracyjny potwierdzający jego prawidłowe działanie. | TAK |  |
|  | Awaria infrastruktury odpowiedzialnej za odbiór danych z rejestratorów i przekazywanie ich na serwer musi zostać usunięta w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Okres ten może zostać wydłużony do 7 dni w sytuacjach wymagających sprowadzenia nieprawidłowo działającego elementu infrastruktury z zagranicy – sytuacja taka będzie wymagała udokumentowania. | TAK |  |
|  | Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia: udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego oraz utrzymanie prawidłowego stanu zapisanych danych pomiarowych; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego czas naprawy, tj. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni od chwili zgłoszenia. W przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego - w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły, w pozostałych przypadkach, określanych jako „błędy zwykłe”- błędy Oprogramowania Aplikacyjnego inne niż błędy krytyczne czas naprawy, tj. dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas naprawy będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w Zapytaniu, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo