## Wentylacja grawitacyjna
Ilość powietrza | [11 empty] | Wywiew grawitacyjny | [8 empty] | Wywiew grawitacyjny wspomagany |  |  |  | Wywiew mechaniczny |  |  | Nawiew grawitacyjny
Nr | Nazwa | Powierzchnia | Wysokość | kubatura | Krotność | Ilość osób | Wskaźnik | WC | Pisuar | ilość pow. | krotność wymian | Temp. | dT | Wysokość kanału | Prędkość jednostkowa | Prędkość obliczeniowa | Sredn. | Strumień | Obliczone kanały graw. | Projektowane kanały grawit. | Went łazienkowy | Nasady Tulipan | Nasady Fenko | Wentylatory FEN 160 | Średnica kanału wywiewnego | Pole kanału wywiewnego | Wentylator | Pole otworu nawiewnego | Nawietrzaki NP1 | Nawietrzaki NP2 | Nawietrzaki EMM
|  | m2 | m | m3 | w/h | szt | m3/h/os | szt | szt | m3/h | w/h | C | C | m | m/s | m/s | mm | m3/h | szt | Szt | Szt | Szt | Szt | Szt | mm | m2 |  | m2 | Szt | Szt | Szt
I KONDYGNACJA
1.2 wc | WC D | 6.71 | 3 | 20.13 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 100 | 4.9677 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 94.0316 | 0.0069444 |  | 0.027778 | 2 | 1 | 3
1.3. WC N | WC Niepełnospr. | 3.91 | 3 | 11.73 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 4.2626 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.4904 | 0.0034722 |  | 0.013889 | 1 | 1 | 2
1.4 WC M | WC Męskie | 6.71 | 3 | 20.13 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 100 | 4.9677 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 94.0316 | 0.0069444 |  | 0.027778 | 2 | 1 | 3
1.5. | Pom. porządkowe | 4.28 | 3 | 12.84 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25.68 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.6509 | 0.0017833 |  | 0.0071333 | 1 | 1 | 1
1.6. | Pom. magazynowe | 6.51 | 3 | 19.53 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19.53 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.5552 | 0.0013563 |  | 0.005425 | 1 | 1 | 1
1.7. | Komunikacja | 23.7 | 3 | 71.1 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35.55 | 0.5 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.0653 | 0.0024687 |  | 0.009875 | 1 | 1 | 2
1.8. | Pokój nauczycielski | 13.6 | 3 | 40.8 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 81.6 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.9413 | 0.0056667 |  | 0.022667 | 2 | 1 | 3
1.9. | Pom. sanit. | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 3.3333 | 24 | 8 | 1 | 0.29 | 0.82024 | 150 | 52.1552 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.4904 | 0.0034722 |  | 0.013889 | 1 | 1 | 2
1.10. | Pom. techniczne | 13.54 | 3 | 40.62 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 81.24 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.7538 | 0.0056417 |  | 0.022567 | 2 | 1 | 3
1.11. | Szatnia M | 20.64 | 3 | 61.92 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 247.68 | 4 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 7 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 147.9856 | 0.0172 |  | 0.0688 | 5 | 2 | 8
1.12. | Pom. sanit. | 17.15 | 3 | 51.45 | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 125 | 2.4295 | 24 | 8 | 1 | 0.29 | 0.82024 | 150 | 52.1552 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 105.1306 | 0.0086806 |  | 0.034722 | 3 | 1 | 4
1.13. | Szatnia D | 20.6 | 3 | 61.8 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 247.2 | 4 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 7 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 147.8421 | 0.017167 |  | 0.068667 | 5 | 2 | 8
1.14. | Pom. sanit. | 19.25 | 3 | 57.75 | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 125 | 2.1645 | 24 | 8 | 1 | 0.29 | 0.82024 | 150 | 52.1552 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 105.1306 | 0.0086806 |  | 0.034722 | 3 | 1 | 4
1.16. | Magazyn sprzętu | 18.9 | 3 | 56.7 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 113.4 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0.29 | 0.58 | 150 | 36.8793 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.1338 | 0.007875 |  | 0.0315 | 2 | 1 | 4