Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź telefon: (42) 633 16 40 (42) 633 96 07

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH -WYMIANY URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KODY CPV

CPV –45331210-1 instalowanie klimatyzacji

Instalacja  klimatyzacji

I. WSTĘP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych z wymianą instalacji klimatyzacji tj. demontażem, montażem oraz zakupem urządzeń w budynku Hali Targowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Małej 2.

  - Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w Hali Targowej w Łodzi przy ul. Małej 2

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej.

- Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.

- Agregat chłodniczy – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

- Rurarz hydrauliczny – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym

- Wentylacja jednostka posiadająca kanały nawiewno-wywiewne z możliwością doboru świeżego powietrza z zewnątrz wraz kanałami recyrkulacji powietrza

- Instalacja elektryczna – doprowadzenie zasilania do jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych, podłączenie central sterujących dana jednostką.

- Izolacja termiczna - warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i agregatem.

2. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną oraz

z  obowiązującymi warunkami technicznymi. Prace muszą być wykonywane przez osoby uprawnione

i pod ich nadzorem.

3. Teren budowy.

3.1. Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach określonych w umowie.

3.2. Przekazany teren budowy (pomieszczenia) podlegają ochronie przez wykonawcę od włamania, kradzieży, pożaru oraz w zakresie zachowania pierwotnego stanu technicznego. Koszt zabezpieczenia terenu  budowy nie podlega odrębnej zapłacie.

3.3.Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.4. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

3.5. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, w pomieszczeniach, gdzie będą realizowane roboty. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, zalaniem, powstałym jako rezultat prowadzonych robót lub spowodowanym działaniem pracowników realizujących roboty.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapewnienia by pracownicy nie wykonywali robót
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z w/w wymaganiami musza być uwzględnione
w cenie ofertowej.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia robót.

3.8. Prace będą wykonywane po wcześniejszym  uzgodnieniu z zamawiającym.

II.  MATERIAŁY

1. Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy oraz posiadać wszystkie wymagane certyfikaty.

2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zniszczeniem w celu zachowania swojej jakości
i właściwości.

3.Urządzenia: Jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wraz z osprzętem.

3.1 Urządzenia klimatyzacji wewnętrzne montowane na ramie stalowej, spełniające poniższe parametry techniczne (dopuszcza się montaż dwóch większych lub czterech mniejszych jednostek):

Moc chłodnicza:

dla dwóch jednostek - wydajność 40 kW każda o współczynniku EER nie mniej niż 2,9, nominalny pobór mocy elektrycznej nie większy niż 14 kW, wydajność jednostki wewnętrznej przepływu powietrza w m3/min mieszcząca się w zakresie od 80-120

lub

dla czterech jednostek - wydajność 20 kW każda o współczynniku EER nie mniej niż 2,8, nominalny pobór mocy elektrycznej nie większy niż 8 kW, wydajność jednostki wewnętrznej przepływu powietrza w m3/min mieszcząca się w zakresie od 50-75.

Zasilanie: jednostka wewnętrzna zasilana 220-240V/1N/50Hz, przekrój przewodu minimum 2,5 mm2.

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 65dB.

Odprowadzenie skroplin z możliwością montażu pompy do skroplin.

3.2 Urządzenia klimatyzacji zewnętrzne montowane na podłożu betonowym istniejącym.

Jednostka zewnętrzna (dla jednostki wewnętrznej 40kW) zasilana 380-415V/3N/50Hz, przekrój przewodu minimum 4,00 mm2. Wydajność jednostki zewnętrznej przepływu powietrza w m3/min mieszcząca się w zakresie od 270-290.

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 70 dB.

Czynnik chłodniczy typ: R410A.

Jednostka zewnętrzna (dla jednostki wewnętrznej 20kW) zasilana 380-415V/3N/50Hz, przekrój przewodu minimum 4,00 mm2. Wydajność jednostki zewnętrznej przepływu powietrza w m3/min mieszcząca się w zakresie od 140-160.

Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 70 dB.

Czynnik chłodniczy typ: R410A.

3.3 Sterownik centralny powinien posiadać interfejs oraz instrukcje użytkowania w języku polskim.

  - Instalacja freonowa - wymiana

Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach dostosowanych do wymogów dostawcy systemów klimatyzacyjnego.

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego zaakceptowane. Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.

  - Izolacja rurociągów miedzianych freonowych.

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.

III. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty oraz będzie przyjazny dla środowiska.

IV. TRANSPORT

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania własnego środku transportu.

2. Klimatyzatory, agregaty i pozostałe elementy  należy dostarczyć na budowę w sposób chroniący przed ich uszkodzeniem .

V. WYKONANIE I ZAKRES ROBÓT

1. Wykonawca zobowiązany jest i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z technologią jego wykonania, warunkami umowy oraz ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów.

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy, zostaną przez niego poprawione na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Kierownika.

VI. KONTROLA JAKOŚCI

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3. Upoważnieni pracownicy są uprawnieni do dokonywania w każdym czasie trwania umowy kontroli prowadzonych robót oraz zastosowanych materiałów.

VII. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy
w odniesieniu do jakości i ilości zleconych robót. Wyznaczone przez zamawiającego osoby dokonają odbioru robót zgodnie z warunkami umowy oraz potwierdzą wykonanie zleconych prac.

2. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczony pracownik określi nieprzekraczalny termin na ich usunięcie, po którym dokona ponownego odbioru robót.

VIII. ZASADY PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami umowy.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Nie dotyczy – Zmawiający nie przewiduje.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
oraz normami .

2. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne oraz  wytyczne, które są  związane 
 z prowadzonymi robotami, wydane przez właściwe organy państwowe i lokalne. Będzie  również/

odpowiedzialny za ich stosowanie w trakcie realizacji robót.

3. Podstawowe z nich to:

3.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 z pózn.zm .)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr.48, poz.401 z późn. zm.),

3.3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r.  w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie materiałów oraz metod wykonania robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570
z późn. zm.).

4. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i w pełni będzie odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

5.Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (FGAZ).