## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
218042 |  | Dostawa armatury wodnej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 744957 | Świadectwo pożarnictwa | Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
2 | 744958 | PZH | Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną
3 | 744959 | Wykonanie stożka, grzybka zamykającego | Prowadzenie stożka zaworu zamykającego (grzybka, tłoka uszczelniającego) w tulei mosiężnej lub nierdzewnej
4 | 744960 | Bezwykopowa naprawa | W przypadku uszkodzenia możliwość naprawy i wymiany elementów bez wykopywania hydrantu
5 | 744961 | Certyfikat GSK | Posiadanie aktualnego certyfikatu GSK
6 | 744962 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
7 | 744963 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 532611 | Hydrant podziemny | DN80 Rd 1,5 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 532612 | Hydrant podziemny | DN80 Rd 1,25 | 15 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 532613 | Hydrant podziemny | DN80 Rd 1,0 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Dostawa hydrantów podziemnychppoż. DN 80 w asortymencie iilościach określonych w poniższym formularzu&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;ROZWIĄZANIATECHNICZNO – MATERIAŁOWE HYDRANTÓWPODZIEMNYCH PPOŻ.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korpusi głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40(EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7)&nbsp;</p><p>&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powłoka ochronna korpusu i głowicy:wewnątrz emaliowane lub powłoka z proszków epoksydowych, z zewnątrz powłoka zproszków epoksydowych; grubość powłoki ochronnej min. 250µm.&nbsp;</p><p>&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hydranty wykonane w klasie korozyjnościnie niższej niż C4 (lub C5) dla wymagań zgodnych ISO 12944-6 z 2018, klasyochronności armatury w środowisku korozyjnym im1 oraz im3 dla okresu trwałościmin. 20 lat.&nbsp;</p><p>&nbsp;4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stożek zaworu zamykającego (grzybek, tłok uszczelniający) z żeliwa białego,szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozją z nawulkanizowaną warstwą zmieszanek opartych na bazie kauczuków lub elastomeru.&nbsp;</p><p>&nbsp;5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Czop spustowy wykonany z tworzywasztucznego lub materiałów niekorozyjnych.&nbsp;</p><p>&nbsp;6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odwodnienie powinno działać tylko przypełnym zamknięciu hydrantu; w położeniach pośrednich odwodnienie ma byćszczelne.&nbsp;</p><p>&nbsp;7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wrzeciono, trzpień uruchamiający ielement zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w częściuszczelniającej szlifowany.&nbsp;</p><p>&nbsp;8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hydrant powinien posiadać min. 2 główneo-ringi umieszczone w tulei mosiężnej.&nbsp;</p><p>&nbsp;9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hydrant powinien posiadać deflektorzanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej.&nbsp;</p><p>&nbsp;10.&nbsp;&nbsp; Hydrant powinien posiadać ochraniaczczworokątny wrzeciona (nasada, kaptur, główka, czop czworokątny).&nbsp;</p><p>&nbsp;11.&nbsp;&nbsp; Śruby łączące ze stali nierdzewnejA2/70.12.&nbsp;&nbsp; Hydrant z pojedynczym lub podwójnymzamknięciem.&nbsp;<br></p>