## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
34077 |  | Modernizacji zaplecza socjalnego w KSM Ruda |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 93165 | Warunki płatności | wymagane minimum 45 dni
2 | 93166 | Warunki i okres gwarancji | wymagane minimum 36 miesięcy
3 | 93167 | Termin wykonania | do końca września 2015
4 | 93168 | Referencje | proszę dołączyć listy referencyjne od co najmniej 3 klientów
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 87600 | Modernizacji zaplecza socjalnego w KSM Ruda |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 34077 | Warunki postępowania | Załącznik Kodeks etyczny dostawców.doc
2 | 34077 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych - ochrona środowiska.doc
3 | 34077 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
4 | 34077 | Warunki postępowania | Visio-Ruda zaplecze zmiana.pdf
5 | 87600 | Modernizacji zaplecza socjalnego w KSM Ruda | Visio-Ruda zaplecze zmiana.pdf
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Przedmiotem zapytania jest wykonanie modernizacji zaplecza kontenerowego w KSM Ruda polegającej między innymi na dostarczeniu i zamontowaniu modułu kontenerowego o poniższych parametrach: szerokość zewnętrzna 2440 [mm] długość zewnętrzna 6200 [mm] wysokość zewnętrzna 2600 [mm] wysokość wewnętrzna 2300 [mm] wysokość podłogi od podstawy obiektu 172 [mm] powierzchnia modułu 15,13 [m²] oraz prac modernizacyjnych w istniejącym obiekcie kontenerowym. Zakres oferty obejmuje: a) Wykonanie modułu kontenerowego wg przesłanego szkicu oraz wymiarów jw. KONSTRUKCJA Stalowe profile zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami podkładowymi oraz emalią nawierzchniową. Kolor: RAL 9002 Konstrukcja spawana. PODŁOGA PŁASKA zaczynając od dołu:  blacha trapezowa T6,  wełna mineralna grubości 100 [mm],  płyta MFP o grubości 22 [mm]  wykładzina np. PVC GAMRAT REKORD 31 Prestiż Perła o grubości 1,6 [mm], Własności podłogi:  obciążenie użytkowe 350 kg/m2,  współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]. STROPODACH MODUŁU JEDNOSPADOWY warstwowy pokryty od zewnątrz:  membraną dachową PROTAN SE 1,5 [mm]  płyta MFP o grubości 12 [mm],  wełna mineralna grubości 100 [mm]  blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym, Własności stropodachu:  obciążenie użytkowe 150kg/m2  współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1]. Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych / wewnętrznych rurach PVC Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9002. Elementy dodatkowe: Dach dwuspadowy wykonany z profili stalowych i pokryty blachą trapezową. Wysokość w kalenicy 200 [mm]. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”  elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002  izolacja – styropian 100 [mm] (wełna mineralna lub pianka)  elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją:  styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]  pianka poliuretanowa Uc= 0,21 [W. m-2 .K-1]  wełna mineralna Uc= 0,43 [W. m-2 .K-1] Obróbki blacharskie zewnętrzne kolor RAL 9002 / wewnętrzne kolor RAL 9002 b) OKNA PVC Uc=1,1 [W . m-2 . K-1] Rodzaj okna: PCV Wymiar okna: 565x535 [mm] Sposób otwierania: RU Kolor okna: białe Ilość sztuk: 4 Obróbki zewnętrzne okienne w kolorze RAL 9002 c) DRZWI wewnętrzne Hormann ZK, kolor biały 900x2000 [mm] szt. 1 Drzwi płycinowe wewnętrzne posiadają tuleje lub kratkę wentylacyjną d) Transport do miejscowości Ruda k. Kuźni Raciborskiej. e) Montaż modułu istniejącego obiektu. f) Modernizacja istniejącego obiektu kontenerowego: - przeróbce instalacji wod-kan: zaślepienie 2 rurek miedzianych Ø15, wymiana odcinka ok. 200 mm, demontaż umywalki, poprowadzenie ok. 3 mb odpływu z umywalek i montaż trójnika do pionu kanalizacji, - wymianie 2 sztuk kabin prysznicowych (poliestrowe), - wymianie wykładziny PCV w całym sanitariacie około 15 m2 - demontażu 2 sztuk drzwi wewnętrznych i zaślepienie otworów płytą warstwową, - wycięciu otworów pod montaż 2 sztuk drzwi wewnętrznych + montaż drzwi Hormann ZK, - demontażu ściany na łączeniu z nowym kontenerem, - demontażu okna na łączeniu z nowym kontenerem i zaślepienie otworu płytą warstwową, - wyłożeniu sufitu w całym obiekcie płytą laminowaną, białą 8 mm około 44 m2 g) INSTALACJA ELEKTRYCZNA: - trójfazowa, z tablicą przyłączeniową wewnątrz, z zabezpieczeniem nad prądowym, - gniazda podwójne 2szt. - gniazdo grzewcze 1 szt. - gniazdo nagrzewnicy 1 szt. - oprawy oświetleniowe hermetyczne 1x36W 1 szt. - oprawy oświetleniowe 2x36W 1 szt. h) WENTYLACJA : - grawitacyjna kratka wentylacyjna Ø100 osadzona w ścianie szt. 2 - mechaniczna wentylator elektryczny(Q=100 m 3/h) zamontowany w ścianie szt. 1 - grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW stojący szt. 1 Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Pan Wiesław Gomułka tel.697060561 a w sprawach handlowuch Krzysztof Jasinski tel. 609 499 410 Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.